Оглавление
Введение

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Функциональная структура теплоснабжения

2.1.1.Зоны действия производственных котельных

2.1.2.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия

2.1.3.1 План сети теплоснабжения по каждой котельной………………………………………………………………..

2.2. Источники тепловой энергии

2.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования.

2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельной

2.2.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования

2.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

2.2.9 Объем потребления тепловой мощности  на собственные  и  хозяйственные  нужды

2.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной

2.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

2.3.1 Общие положения

2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей

2.3.3 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

2.3.4 Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

2.3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

2.3.6 Гидравлические режимы тепловых сетей

2.3.7 Насосные станции и тепловые пункты

2.3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

2.3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей

2.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

2.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации  участков тепловой сети

2.3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

2.3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

2.3.14 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

2.3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

2.3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления

2.3.17 Бесхозяйные тепловые сети

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения

2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

2.5.1  Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь  тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

2.7. Балансы теплоносителя

2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

2.9. Надежность теплоснабжения

2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

2.11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2027 г с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

3.3.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

3.4.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных  режимах…………………………………………………………………………..
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


Раздел 7. 
Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1.2  Сценарии  развития аварий  в системах теплоснабжения

8.1.2.1 Тепловые сети от котельной №1

8.1.2.2 Тепловые сети от котельной №2

8.1.2.3 Тепловые сети от котельной №3

8.1.2.4 Тепловые сети от котельной №4

8.1.2.5 Тепловые сети от котельной №6

8.1.2.6 Тепловые сети от котельной №9

8.1.2.7 Тепловые сети от котельной №12

8.1.2.8 Тепловые сети от котельной №21

8.1.3   Программы и графики проведения противоаварийных тренировок
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия



 Введение
Схема теплоснабжения рабочего поселка Благовещенка (в дальнейшем – р.п. Благовещенка) на период до 2033 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

– генеральный план р.п. Благовещенка;

– правила землепользования и застройки р.п. Благовещенка;

–документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

– материалы администрации р.п. Благовещенка, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

– данные энергетического обследования теплоснабжающей организации.

В работе используются следующие понятия и определения:
· «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

·  «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

· «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

· «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

· «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

· «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

· «элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

· «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

· «показатель энергоэффективности» – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.
Раздел 1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
Муниципальное образование Благовещенский поссовет занимает центральную и северо-западную часть Благовещенского района. На севере и северо-западе его территория граничит с Славгородским и Суетским районами, на северо-востоке с МО Шимолинский сельсовет, на востоке с МО Николаевский сельсовет, на юге с Суворовским, 
Нижнее-Кучукским, Степноозерским, Яготинским сельсоветами, на юго-западе имеет границу с Табунским районом.
МО Благовещенский поссовет образован на базе рабочего поселка Благовещенка и в настоящих границах существует с 1917 года. Благовещенский поссовет является крупнейшим среди муниципальных образований Благовещенского района, площадь его территории – 79652,7 га, что составляет 21,5% от площади района. 

В состав поссовета входят два населенных пункта: р.п. Благовещенка (административный центр) и с. Сухой Ракит. Благовещенка основана переселенцами-старообрядцами из Воронежской и Московской губерний в 1907 году на берегу небольшого озера. Населенный пункт расположен в центральной части района, в 360 км от краевого центра г.Барнаула, с которым связан железной дорогой. Село Сухой Ракит находится в 13 км к северо-востоку от Благовещенки, основано в 1912 г.

Строительство железной дороги в 1954 г. стало важным моментом в развитии поселения, т.к. позволило расширить сельскохозяйственное и промышленное производство, и с этого времени отмечался интенсивный рост поселка Благовещенка. Основные автодороги, проходящие по территории поссовета: а/д Волчиха – Родино – Благовещенка –Кулунда, Благовещенка – Нижняя Суетка, Сухой Ракит – Николаевка – Татьяновка.

Удобное географическое положение, автомобильные трассы и железнодорожная магистраль федерального значения, проходящая через поселение – все это послужило развитию предпринимательства, – как в сфере торговли и общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств. 

Основными направлениями хозяйственной деятельности муниципального образования являются: промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, сфера быта.
Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования составляет 3121 домов. В р.п.Благовещенка – 3085 дома, из них:

· 56 многоквартирных жилых домов;

· 452 2-х, 3-х, 4-х квартирных жилых домов;

· 2577 усадебных жилых домов;

· Общая площадь жилого фонда в Благовещенке 230158 м2.

В с. Сухой Ракит 27 домов, в т.ч. 9 домов 2-хквартирных и 3-хквартирных. Общая площадь жилого фонда – 2055 м2.

Среднегодовые темпы жилищного строительства

	Показатели
	Единицы

измерения
	2019 г.
	2025 г.
	2033 г.

	
	
	Благо-вещенка
	Сухой Ракит
	Благо-вещенка
	Сухой Ракит
	Благо-вещенка
	Сухой Ракит

	Частное строительство:

	- усадебные 
1-квартирные
	домов/м2
	12/1693
	-
	8/1160
	-
	14/1443
	-

	- 2-хквартирные
	домов/м2
	-
	-
	1/192
	-
	-
	-

	- 4-хквартирные
	домов/м2
	-
	-
	1/268
	-
	-
	-

	- секционное
	домов/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Темпы строительства в районном центре Благовещенка низкие, в качестве сдерживающего фактора выступает недостаточное количество земельных участков с хорошими инженерно-геологическими условиями для индивидуальной жилой застройки. 
В таблице приведен расчёт объема нового жилищного строительства в населенных пунктах на перспективный период, с учетом реконструируемого жилья.
Объем нового жилищного строительства

	Наименование показателя
	Единицы 
измерения
	Существующее 
положение 2019 г.
	Первая очередь 2019-2024 гг.
	Расчетный срок 2025-2033 гг.

	р.п. Благовещенка

	Население
	чел.
	 11448
	11680
	11800

	Прирост населения
	чел.
	-
	119
	120

	Коэффициент семейности
	
	2,8
	2,8
	2,8

	Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения
	ед.
	-
	12
	84

	Расчетная жилищная площадь на 1 чел. 
(по нормам РФ – 18 м2)
	м2
	18,4
	20
	24

	Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда
	м2
	230158
	251000
	306000

	Проектируемое количество квартир 
(площадь одной квартиры 60 м2)
	квартир/
м2
	-
	348/20880
	1264/75840

	В том числе:

- усадебные дома

- многоквартирные (48-квартирные) дома
	домов/м2
	-
	252/15120

2/5760
	784/47040

10/28800

	Площадь территории, занимаемая новым строительством:

- усадебные дома*

- многоквартирные дома (60-100 м2 на 1 квартиру без учета площади застройки), 3000 м2 на 1 дом
	га
	-
	25,2

0,60
	78,4

3,00

	Территория нового строительства, всего:
	га
	-
	25,8
	81,4 

	с.Сухой Ракит

	Население
	чел.
	69
	52
	52

	Прирост населения
	чел.
	-
	-
	-

	Коэффициент семейности
	
	3,2
	3,2
	3,2

	Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения
	ед.
	-
	-
	-

	Расчетная жилищная площадь на 1 чел. 
(по нормам РФ – 18 м2)
	м2
	17
	18
	19

	Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда
	м2
	2055
	2055
	2055

	Проектируемое количество квартир 
(площадь одной квартиры 60 м2)
	квартир/
м2
	-
	-
	-


  Ограничения градостроительного развития территории

По совокупности природно-климатических, инженерно-геологических, гидрологических и прочих условий территории, определены факторы, ограничивающие градостроительное развитие населенных пунктов: 

1. Заболоченные территории в центральной части р.п. Благовещенка.

2. Подтопляемые территории с уровнем залегания грунтовых вод на глубине менее 2,0 м.

В р.п. Благовещенка сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с подтоплением территории поселка паводковыми водами и повышением уровня грунтовых вод. Наиболее сильному воздействию подвергается юго-западная часть поселка. Подтопление территории сопровождается изменением инженерно-геологических условий и мелиоративного состояния почв приусадебных участков, ухудшением условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, значительным ухудшением нормативных медико-санитарных условий проживания населения.

3. Территории с уклонами поверхности менее 0,5%.

4. Зоны с особыми условиями использования территории (СЗЗ объектов производства, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения).

Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории МО Благовещенский поссовет, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для градостроительного развития населенных пунктов.

В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования:

– низкая собственная доходная база муниципального образования;

– неблагоприятная демографическая ситуация, высокий уровень безработицы;

– недостаточно рациональное и эффективное использование имеющихся природных ресурсов в сфере сельского хозяйства;

– недоиспользование потенциальных мощностей в отрасли промышленного производства;

– высокая степень износа основных фондов предприятий;

– низкие темпы модернизации ЖКХ, высокий износ инженерных коммуникаций и как следствие большая аварийность на объектах инфраструктуры ЖКХ;

– низкий уровень привлечения инвестиций и слабое использование инструментов поддержки для реализации инвестиционных проектов;

– отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды.
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Разработка «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки раздела 1 в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.
2.1.Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение р.п. Благовещенка осуществляет МУП Благовещенского района «Райтоп». МУП Благовещенского района «Райтоп» обслуживает тепловые сети и котельные которые переданы  на хозяйственное ведение Администрацией Благовещенского района.
Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей городского округа представлено на рисунке 2.1.1 . 
2.1.1.Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в р.п. Благовещенка отсутствуют. 

2.1.2.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На рисунке 2.1.3.1 показаны существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии (желтым цветом).
2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия
[image: image1.png]



Рисунок 2.1.3.1 – Карта схема поселения

На схеме сети централизованного теплоснабжения обозначены коричневым цветом.
2.1.3.1 План сети теплоснабжения по каждой котельной

[image: image2.png]MnaH ceTn TennocHabxeHus ( kotenbHas Ne 1)

i ! 2 ke

il





[image: image3.png]Mnan ceTu TennocHaGuenws ( KotenbHas No 2)

&

T TB] T.I.F.F.T.T
a a8

&

:

Fa

= 3 [
ECESTEE S

~N-F

.t

ht





[image: image4.png]Mnax ceT TennocHabxeHus ( kotenbHas Ne 3)





[image: image5.png]MnaH cetn TennocHabxeHns ( kotenbHas Ne 4)





[image: image6.jpg]PTA I'Ipr\ﬁ: Ceoaubls nnad ceteld — konua dwg, 24012022 16:09:31_AutaCAD PDE (General Documentation). Totd

\
\/\ R

.o
ﬁ\ =
\

\
\

08 a”" f
2 Bgtm

il @
10
ao®

!
O
aC

Popnam AL





[image: image7.png]MnaH ceT TennocHabxeHus ( kotenbHas Ne 6)





[image: image8.png]MnaH cetu TennocHabxeHus ( koTenbHas Ne 9

ot

yn. Mepeowmaiickasn

g
®
o ™] ™ ] (B 2 [ [fo8 06 104
5| oL=20.18 d=108 | =33 95 d=108 L=32,49 d=108 1L=22‘66 d=108 } L=21,20 d=108 } 1=22,08 d=108 } L=16,53_} 1=10,83, L=21,42d=108 40 d=108 J1 =19,59 d=108
T TR T TKA3 < TK15  [TK-16 Te17 Tk-18 19
[oo ] ] [es] [e=] [e1] [eo] & [ ®] Ll ™
K48
I
s
I
gl
K|
I
™* |EZ1,91d=159 T2

KH

KH





[image: image9.png].

Mnan ceTn TenmocHaGxeHws ( kotensHas Ne 12)





[image: image10.png]r@ MnaH ceTn TennocHabxeHus ( koTenbHas Ne21)

7

=






2.2. Источники тепловой энергии
2.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования.

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес Администрации р.п. Благовещенка, действующей на территории поселения. 

Таблица 2.2.1.1  Основные характеристики котельных.

	Характеристика топливо использующего оборудования
	Основное топливо
	Резервное топливо

	Марка котлов
	Производительность котлов, Гкал/ч
	Год ввода котлов в эксплуатацию
	Год последнего капитального ремонта
	КПД котлов по паспортным данным, %
	КПД котлов по РНИ,%
	Год проведения РНИ
	
	

	Котельная №1 «Центральная»

	КВм

2,0
	1.72
	2022
	-
	-
	59,7
	2022
	Уголь
	_

	КВм

2,0
	1.72
	2022
	-
	-
	59,1
	2022
	Уголь
	_

	КВЗм

2,5
	2,15
	2021
	-
	-
	61,0
	2022
	Уголь
	_

	КВЗм

2,5
	2,15
	2021
	-
	-
	60,3
	2022
	Уголь
	_

	Котельная №2 «Квартальная»

	КВм

2,0
	1.72
	2022
	-
	-
	60,3
	2022
	Уголь
	_

	КВм

2,0
	1.72
	2022
	-
	-
	60,9
	2022
	Уголь
	_


	КВм

2,5
	2,15
	2021
	-
	-
	63,7
	2022
	Уголь
	_

	КВм

2,5
	2,15
	2021
	-
	-
	62,6
	2022
	Уголь
	_

	Котельная МКУ-3,2  №3 «МОКХ»

	КВм-1,6
	1,38
	2025
	-
	-
	83
	2025
	Уголь
	_

	КВм-1,6
	1,38
	2025
	-
	-
	83
	2025
	Уголь
	_

	Котельная №4 «Жилпоселок»

	КВм-1.6
	1.38
	2022
	-
	-
	56,6
	2022
	Уголь
	-

	КВм-1.6
	1.38
	2022
	-
	-
	57,3
	2022
	Уголь
	-

	Котельная №6 «Элеватор»

	КВм-1,6
	1,38
	2022
	-
	-
	59,0
	2022
	Уголь
	_

	КВм-1,6
	1,38
	2022
	-
	-
	58,5
	2022
	Уголь
	_

	Котельная №9 «СПТУ»

	КВм-1.6
	1,38
	2022
	-
	-
	60,4
	2022
	Уголь
	_

	КВм-1.6
	1,38
	2022
	-
	-
	59,9
	2022
	Уголь
	_

	КВм-1.6
	1,38
	2022
	-
	-
	61,2
	2022
	Уголь
	_

	Котельная №12 «БПК»

	КВм-2,5МВт
	2,16
	2024
	-
	-
	60,2
	2024
	Уголь
	_

	КВм-2,5МВт
	2,16
	2024
	-
	-
	60,1
	2024
	Уголь
	_

	КВм-2,5МВт
	2,16
	2024
	-
	-
	60,7
	2024
	Уголь
	_

	КВм-2,5МВт
	2,16
	2024
	-
	-
	62,1
	2022
	Уголь
	_

	КВм-2,5МВт
	2,16
	2024
	
	
	59,1
	2024
	Уголь
	-

	Котельная №21 «Нефтебаза»

	КВр-0,63
	0,54
	2021
	-
	-
	62,4
	2021
	Уголь
	_

	КВ-0,63
	0,54
	2021
	-
	-
	60,6
	2021
	Уголь
	_


*РНИ – режимно-наладочные испытания

Таблица 2.2.1.2. Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.

	№

п.п.
	Наименование источника тепловой энергии
	УТМ, Гкал/ч
	РТМ, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка,

Гкал/ч

	
	
	
	
	Всего
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС*

	1
	Котельная№1
	7,74
	7,56
	1,710
	1,710
	-
	-

	2
	Котельная№2
	7,74
	7,56
	1,776
	1,776
	-
	-

	3
	Котельная№3
	2,76
	2,7
	0,20
	0,20
	-
	-

	4
	Котельная№4
	2,76
	2,7
	0,527
	0,527
	-
	-

	5
	Котельная№6
	2,76
	2,7
	0,36
	0,36
	-
	-

	6
	Котельная№9
	4,14
	4,05
	0,56
	0,56
	-
	-

	7
	Котельная№12
	10,8
	10,64
	2,15
	2,15
	-
	-

	8
	Котельная№21
	1,08
	0,84
	0,13
	0,13
	-
	-

	
	Итого
	 39,78
	38,73
	7,413
	7,413
	
	


где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.
2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

В таблицах, представленных ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельных.

Таблица 2.2.2.1 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №1.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВм 2.0
	вода
	1,72
	1,68
	2022
	-
	80
	2022

	2
	КВм 2.0
	вода
	1,72
	1,68
	2022
	-
	80
	2022

	3
	КВм 2,5
	вода
	2,15
	2,1
	2021
	-
	61,0
	2022

	4
	КВм 2,5
	вода
	2,15
	2,1
	2021
	-
	60,3
	2022

	Итого по котельной
	7,74
	7,56
	
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №1 составляет 1,710 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.2 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №2.

	№ п.п.
	Марка  котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВм 2,0
	вода
	1,72
	1,68
	2022
	-
	80
	2022

	2
	КВм 20
	вода
	1,72
	1,68
	2022
	-
	80
	2022

	3
	КВм 2,5
	вода
	2,15
	2,1
	2021
	-
	63,7
	2022

	4
	КВм 2,5
	вода
	2,15
	2,1
	2021
	-
	62,6
	2022

	Итого по котельной
	7,74
	7,56
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №2 составляет 1,776 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.3 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной МКУ-3,2  №3.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВм-1,6
	вода
	1,38
	1,35
	2025
	-
	83
	2024

	2
	КВм-1,6
	вода
	1,38
	1,35
	2025
	-
	83
	2024

	Итого по котельной
	2,76
	2,7
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №3 составляет 0,2 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.4 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №4.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВр1.6
	вода
	1,38
	1,35
	2022
	-
	80
	2022

	2
	КВр-1.6
	вода
	1,38
	1,35
	2022
	-
	80
	2022

	Итого по котельной
	2,76
	2,7
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №4 составляет 0,527 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.5 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №6.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВм-1,6
	вода
	1,38
	1,35
	2022
	-
	80
	2022

	2
	КВм-1,6
	вода
	1,38
	1,35
	2022
	-
	80
	2022

	Итого по котельной
	2,76
	2,7
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №6 составляет 0,36 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.
Таблица 2.2.2.6 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №9.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВм-1.6
	вода
	1.38
	1,35
	2022
	-
	80
	2022

	2
	КВм-1.6
	вода
	1,38
	1,35
	2022
	-
	80
	2022

	3
	КВм-1.6
	вода
	1,38
	1,35
	2022
	-
	80
	2022

	Итого по котельной
	4.14
	4,05
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №9 составляет 0,56 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.7 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №12.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВм-2,5МВт
	вода
	2,16
	2,1
	2024
	-
	82,4
	2024

	2
	КВм-2,5МВт
	вода
	2,16
	2,1
	2024
	-
	82,4
	2024

	3
	КВм-2,5МВт
	вода
	2,16
	2,1
	2024
	-
	82,4
	2024

	4
	КВм-2,5МВт
	вода
	2,16
	2,1
	2024
	-
	82,4
	2024

	5
	КВм-2,5МВт
	вода
	2,16
	2,1
	2024
	
	82,4
	2024

	Итого по котельной
	10,8
	10,5
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №12 составляет  2,15 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.8 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №21.

	№ п.п.
	Марка котла
	Теплоноситель
	Тепловая мощность

котла по паспорту Гкал/ч


	Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч
	Год  ввода  котла в эксплуатацию
	Год  последнего капитального  ремонта
	КПД котлов  по результатам РНИ, %
	Год проведения режимно-наладочных испытаний

	1
	КВр-0,63
	вода
	0,54
	0,41
	2021
	-
	60,6
	2022

	2
	КВр-0,63
	вода
	0,54
	0,43
	2021
	-
	62,4
	2022

	Итого по котельной
	1,08
	0,84
	-


Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №21 составляет 0,13 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) котельных составляет 39.78 Гкал/ч, располагаемая (фактическая по результатам режимно-наладочных испытаний) мощность (РТМ) котельных составляет 38,73 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 7,413 Гкал/ч., т.е. котельные располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок. 

2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

На рисунке 2.2.3.1 представлены объемы ввода тепловых мощностей котельных.


[image: image11.emf]Объемы ввода тепловых мощностей 

котельных

2019

2021

2022

2023

2024

2025


Рисунок 2.2.3.1 Ввод тепловой мощностей котельных  

Как видно из рисунка 2.2.3.1, основной ввод тепловых мощностей приходится  на  период 2022г. было введено 40% и с 2023г. – 32,2% от всей располагаемой мощности. Остальные котлоагрегаты были введены в эксплуатацию до 2022 г.

В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.

Таблица 2.2.3.1  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм 2.0
	2022
	-
	4

	2
	КВм 2.0
	2022
	-
	4

	3
	КВм 2,5
	2021
	-
	5

	4
	КВм 2,5
	2021
	-
	5

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	
	-
	4.5


Таблица 2.2.3.2  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм 2.0
	2022
	-
	4

	2
	КВм 2,0
	2022
	-
	4

	3
	КВм 2,5
	2021
	-
	5

	4
	КВм 2,5
	2021
	-
	5

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	
	-
	4.5


Таблица 2.2.3.3  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной МКУ-3,2  №3.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм-1,6
	2025
	-
	1

	2
	КВм-1,6
	2025
	-
	1

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	
	-
	1


Таблица 2.2.3.4  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр-1.6
	2022
	-
	4

	2
	КВр-1.6
	2022
	-
	4

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	
	-
	4


Таблица 2.2.3.5 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм-1.6
	2022
	-
	4

	2
	КВм-1.6
	2022
	-
	4

	3
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	
	-
	4


Таблица 2.2.3.6 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №9.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм-1.6
	2022
	-
	4

	2
	КВм1.6
	2022
	-
	4

	3
	КВм-1.6
	2022
	-
	4

	4
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	
	-
	4


Таблица 2.2.3.7  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №12.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм-2,5
	2024
	-
	2

	2
	КВм-2,5
	2024
	-
	2

	3
	КВм-2,5
	2024
	-
	2

	4
	КВм-2,5
	2024
	-
	2

	5
	КВм-2,5
	2024
	
	2

	7
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	
	-
	2


Таблица 2.2.3.8  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной № 21.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр-0,63
	2021
	-
	5

	2
	КВр-0,63
	2021
	-
	5

	3
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	
	-
	5


Анализ таблицы показал, что в период с 2022 по 2025 гг. было введено 71,4% тепловых мощностей котельных агрегатов. До 2022 года было введено 28,6% тепловых мощностей выработавших свой технический ресурс. Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.
 К 2033 г необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов). 
2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  95-70 ºС

2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельной

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети. 

2.2.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования

Таблица 2.2.6.1 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1 «Центральная».
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	744
	559,9
	0,75

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	744
	1279,7
	1,72

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	672
	505,7
	0,75

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	672
	1155,8
	1,72

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	420
	361,2
	0,86

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	744
	879,8
	1,18

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	720
	774
	1,075

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Сентябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	72
	46,4
	0,64

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Октябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	744
	639,8
	0,85

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	180
	135,5
	0,75

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	720
	774
	1,075

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	744
	472,3
	0,63

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	744
	1087,7
	1,46

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	8671,8
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №1 составляет 36,7%, в январе нагрузка составляет 44,5%. 
Таблица 2.2.6.2 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №2
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	744
	879,8
	1,18

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	744
	1119,7
	1,5

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	672
	722,4
	1,075

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	672
	1011,4
	1,50

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	420
	496,7
	1,18

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	744
	1039,7
	1,40

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	720
	828,2
	1,15

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Сентябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	72
	45,8
	0,63

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Октябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	744
	859
	1,15

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	180
	120,7
	0,67

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	720
	928,8
	1,29

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм 2,0
	744
	735,2
	0,99

	Котел №2
	КВм 2,0
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм 2,5
	744
	1039,7
	1,40

	Котел №4
	КВм 2,5
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	9827,1
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №2 составляет 26,7%, в январе нагрузка составляет 34,5%.

Таблица 2.2.6.3 Среднегодовая загрузка оборудования котельной МКУ-3,2  №3
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	744
	287,9
	0,39

	Февраль
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	672
	229,8
	0,34

	Март
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	744
	167,4
	0,225

	Апрель
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	720
	139,3
	0,19

	Сентябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	72
	6,1
	0,084

	Октябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	744
	133,9
	0,18

	Ноябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	720
	178,2
	0,25

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	744
	276,2
	0,37

	ИТОГО
	-
	-
	1418,8
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №3 составляет 25,0%, в январе нагрузка составляет – 51,9%.

Таблица 2.2.6.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №4
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	744
	375
	0,50

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Февраль
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	672
	322,6
	0,48

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Март
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	744
	239,9
	0,32

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Апрель
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	720
	201,6
	0,28

	Котел №2
	КВм-1,6
	
	
	

	Сентябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	
	
	

	Котел №2
	КВм-1,6
	72
	11,5
	0,16

	Октябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	744
	190,5
	0,26

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Ноябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	720
	230,4
	0,32

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Декабрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	744
	327,2
	0,44

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	1898,7
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №4 составляет 26,4%, в январе нагрузка составляет  – 41,3%.

Таблица 2.2.6.5 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №6
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	

	Котел №2
	КВм-1,6
	744
	418,5
	0,56

	Февраль
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	

	Котел №2
	КВм-1,6
	672
	378
	0,56

	Март
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	744
	372
	0,5

	Апрель
	
	
	
	

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	720
	315
	0,44

	Сентябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	72
	26,1
	0,36

	Октябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	744
	279
	0,36

	Ноябрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-1,6
	720
	315
	0,43

	Декабрь
	
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	48
	
	

	Котел №2
	КВм-1,6
	744
	372,7
	0,50

	ИТОГО
	-
	-
	2476,3
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №6 составляет 38,2%, в январе нагрузка составляет – 51,1%.

Таблица 2.2.6.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №9
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	744
	455,9
	0,61

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	672
	411,8
	0,61

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм-1,6
	
	
	

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	744
	359,9
	0,48

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм-1,6
	
	
	

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	720
	270,9
	0,38

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Сентябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	72
	19,4
	0,27

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Октябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	744
	279,9
	0,38

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	720
	309,6
	0,43

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-1,6
	744
	430,1
	0,58

	Котел №2
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	Котел №3
	КВм-1,6
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	2537,5
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №9 составляет 29,7%, в январе нагрузка составляет – 27,8%.

Таблица 2.2.6.7 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №12
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-2,0МВт
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-2,0МВт
	744
	773,8
	1,04

	Котел №3
	КВм-2,0МВт
	744
	535,7
	0,72

	Котел №4
	КВм-2,0МВт
	744
	654,7
	0,88

	Котел №5
	КВм-2,0МВт
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-2,0МВт
	672
	452,7
	0,67

	Котел №2
	КВм-2,0МВт
	672
	698,9
	1,04

	Котел №3
	КВм-2,0МВт
	672
	322,6
	0,48

	Котел №4
	КВм-2,0МВт
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВм-2,0МВт
	
	
	

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-2,0МВт
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-2,0МВт
	744
	773,8
	1,04

	Котел №3
	КВм-2,0МВт
	-
	-
	

	Котел №4
	КВм-2,0МВт
	744
	440,4
	0,59

	Котел №5
	КВм-2,0МВт
	
	
	

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-2,0МВт
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-2,0МВт
	720
	619,2
	0,86

	Котел №3
	КВм-2,0МВт
	-
	
	

	Котел №4
	КВм-2,0МВт
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВм-2,0МВт
	-
	-
	-

	Сентябрь
	
	
	
	

	Котел №2
	КВм-2,5МВт
	72
	45,8
	0,63

	Октябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-2,5МВт
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-2,5МВт
	744
	773,8
	1,04

	Котел №3
	КВм-2,5МВт
	-
	-
	-

	Котел №4
	КВм-2,5МВт
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВм-2,5МВт
	
	
	

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-2,5МВт
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-2,5МВт
	720
	748,8
	1,04

	Котел №3
	КВм-2,5МВт
	720
	460,8
	0,64

	Котел №4
	КВм-2,5МВт
	-
	
	

	Котел №5
	КВм-2,5МВт
	
	
	

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВм-2,5МВт
	-
	-
	-

	Котел №2
	КВм-2,5МВт
	744
	773,8
	1,04

	Котел №3
	КВм-2,5МВт
	744
	623,3
	0,84

	Котел №4
	КВм-2,5МВт
	-
	-
	-

	Котел №5
	КВм-2,5МВт
	
	
	

	ИТОГО
	-
	-
	10231,6
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №12 составляет 17,5%, в январе нагрузка составляет – 31,8%.

Таблица 2.2.6.8 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №21
	Период
	Марки котлов
	Число часов работы котла, ч
	Выработка тепловой энергии котлами, Гкал
	Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Январь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,63
	744
	139,3
	0,19

	Котел №2
	КВр-0,63
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,63
	672
	135,4
	0,20

	Котел №2
	КВр-0,63
	-
	-
	-

	Март
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,63
	744
	116,6
	0,16

	Котел №2
	КВр-0,63
	-
	-
	-

	Апрель
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,63
	720
	79,1
	0,11

	Котел №2
	КВр-0,63
	-
	-
	-

	Сентябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,63
	72
	7,8
	0,11

	Котел №2
	КВр-0,63
	-
	-
	-

	Октябрь
	-
	
	
	

	Котел №1
	КВр-0,63
	744
	65,7
	0,09

	Котел №2
	КВр-0,63
	-
	-
	-

	Ноябрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,63
	720
	104,1
	0,14

	Котел №2
	КВр-0,63
	-
	-
	-

	Декабрь
	-
	-
	-
	-

	Котел №1
	КВр-0,63
	744
	134,6
	0,18

	Котел №2
	КВр-0,63
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	782,6
	-


Среднегодовая загрузка на котельной №21 составляет 14%, в январе нагрузка составляет – 18%.
2.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на котельных не установлены.
2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказов оборудования источника тепловой энергии за отчетный период 2.3%.
2.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.
2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной
Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных (на основании данных по результатам режимно-наладочных испытаний) (пункт 2.2.2);
Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд (по расчету).
Таблица 2.2.11.1 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

	Год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Каменный уголь, т
	11517,12
	12898,98
	12593,7
	13291,9
	10610,53
	10610,53
	10610,53

	Выработано тепловой энергии Гкал/год
	34555,46
	31927,716
	30185,42
	32650,67
	36879,84
	36879,84
	36879,84

	Отпущено тепловой энергии Гкал/год
	29525,05
	27261,066
	25539,58
	27526,2
	32234
	32234
	32234


На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2021-2024 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, (вычисленные по данным режимных карт котлов и энергетического обследования предприятия МУП Благовещенский «Райтоп»), коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной, представлены в табл. 2.2.11.2.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 2.2.11.2 Целевые показатели котельной №1

	Величина
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	2
	3
	4
	5
	6

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	236,4
	236,4
	236,4
	236,4
	236,4

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Доля собственных нужд
	%
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	236,4
	236,4
	236,4
	236,4
	236,4

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.3 Целевые показатели котельной №2
	Величина
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	3
	4
	5
	6
	7

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	229,5
	229,5
	229,5
	229,5
	229,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Доля собственных нужд
	%
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	229,5
	229,5
	229,5
	229,5
	229,5

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.4 Целевые показатели котельной МКУ-3,2  №3
	Величина
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	2
	3
	4
	5
	6

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	256,2
	256,2
	256,2
	256,2
	256,2

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Доля собственных нужд
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	256,2
	256,2
	256,2
	256,2
	256,2

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.5 Целевые показатели котельной №4
	Величина
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	1
	2
	3
	4
	5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	257,7


	257,7
	257,7
	257,7
	257,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Доля собственных нужд
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	257,7
	257,7
	257,7
	257,7
	257,7

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.6 Целевые показатели котельной №6
	Величина
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	1
	2
	3
	4
	5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	251,6
	251,6
	251,6
	251,6
	251,6

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Доля собственных нужд
	%
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	251,6
	251,6
	251,6
	251,6
	251,6

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.7 Целевые показатели котельной №9
	Величина
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	1
	2
	3
	4
	5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	248,8
	248,8
	248,8
	248,8
	248,8

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Доля собственных нужд
	%
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	248,8
	248,8
	248,8
	248,8
	248,8

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


н/д*-нет данных

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.8 Целевые показатели котельной №12
	Величина
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,6
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,61
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	6
	1
	2
	3
	4

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	233,8
	233,8
	233,8
	233,8
	233,8

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	233,8
	233,8
	233,8
	233,8
	233,8

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.9 Целевые показатели котельной №21
	Величина
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	1
	2
	3
	4
	5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	228,4
	228,4
	228,4
	228,4
	228,4

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Собственные нужды
	Гкал/ч и тонн/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Доля собственных нужд
	%
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	228,4
	228,4
	228,4
	228,4
	228,4

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07


н/д*-нет данных

Для оценки топливной экономичности работы котельных отсутствуют данные по фактический удельным расходам условного топлива. 

2.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

2.3.1 Общие положения

Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 47,37 км, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 107 мм.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды. 
2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей
Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

[image: image13.png]


[м2/Гкал/ч],
Где: [image: image15.png]rag



- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=[image: image17.png]dy. * L[]




Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходном канале. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 32 –325 мм. 
Таблица 2.3.2.1 Общая характеристика тепловых сетей.
	Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоносителя, его параметры
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Материальная характеристика сети, м2
	Присоединённая тепловая 
нагрузка, 
Гкал/ч


	Удельная материальная характеристика сети,м2/Гкал/ч
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2025

	
	
	
	2024
	2025
	2024
	2025
	2024
	2025
	2024
	2025
	2024
	2025
	отопительный 

период
	летний период
	отопительный 

период
	летний период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Сети отопления Котельная №1
	МУП Благовещенского района «Райтоп»  
	вода 95/70 ºС
	8960
	8960,0
	0,109
	0,109
	976,6
	976,6
	1,710
	1,710
	571,11
	571,11
	83,9
	-
	83,9
	-

	Сети отопления Котельная №2
	
	вода 95/70 ºС
	10970,0
	10970,0
	0,111
	0,111
	1217,7
	1217,7
	1,776
	1,776
	685,64
	685,64
	108,6
	-
	108,6
	-

	Сети отопления Котельная №3
	
	вода 95/70 ºС
	1465,0
	1465,0
	0,100
	0,100
	313,0
	313,0
	0,200
	0,200
	1565,0
	1565,0
	23,1
	-
	23,1
	-

	Сети отопления Котельная №4
	
	вода 95/70 ºС
	4958,0
	4958,0
	0,079
	0,079
	391,7
	391,7
	0,527
	0,527
	743,26
	743,26
	26,2
	-
	26,2
	-

	Сети отопления Котельная №6
	
	вода 95/70 ºС
	3648,0
	3648,0
	0,092
	0,092
	335,6
	335,6
	0,360
	0,360
	932,22
	932,22
	23,1
	-
	23,1
	-

	Сети отопления Котельная №9
	
	вода 95/70 ºС
	1450,0
	1450,0
	0,138
	0,138
	200,1
	200,1
	0,560
	0,560
	357,32
	357,32
	20,4
	-
	20,4
	-

	Сети отопления Котельная №12
	
	вода 95/70 ºС
	8934,0
	8934,0
	0,110
	0,110
	982,7
	982,7
	2,150
	2,150
	457,07
	457,07
	97,3
	-
	97,3
	-

	Сети отопления Котельная №21
	
	вода 95/70 ºС
	2326,0
	2326,0
	0,092
	0,092
	214,0
	214,0
	0,130
	0,130
	1646,15
	1646,15
	14,0
	-
	14,0
	-

	Итого
	44376,0
	44376,0
	0,104
	0,104
	4631,4
	4631,4
	7,413
	7,413
	6957,77
	6957,77
	396,6
	-
	396,6
	-


Таблица 2.3.2.2 Характеристика тепловых сетей от Котельной №1(Центральная)

	№п/п
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы,ч
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подающий отопление
	32,00
	20,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2001
	4968
	1,5-2,0

	2
	Обратный отопление
	32,00
	20,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2001
	4968
	1,5-2,0

	3
	Подающий отопление
	40,00
	14,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2002
	4968
	1,5-2,0

	4
	Обратный отопление
	40,00
	14,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2002
	4968
	1,5-2,0

	5
	Подающий отопление
	57,00
	649,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2015
	4968
	1,5-2,0

	6
	Обратный отопление
	57,00
	649,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2015
	4968
	1,5-2,0

	7
	Подающий отопление
	57,00
	209,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2005
	4968
	1,5-2,0

	8
	Обратный отопление
	57,00
	209,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2005
	4968
	1,5-2,0

	9
	Подающий отопление
	76,00
	494,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2014
	4968
	1,5-2,0

	10
	Обратный отопление
	76,00
	494,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2014
	4968
	1,5-2,0

	11
	Подающий отопление
	76,00
	123,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2014
	4968
	1,5-2,0

	12
	Обратный отопление
	76,00
	123,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2014
	4968
	1,5-2,0

	13
	Подающий отопление
	89,00
	307,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2014
	4968
	1,5-2,0

	14
	Обратный отопление
	89,00
	307,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2014
	4968
	1,5-2,0

	15
	Подающий отопление
	89,00
	54,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2014
	4968
	1,5-2,0

	16
	Обратный отопление
	89,00
	54,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2014
	4968
	1,5-2,0

	17
	Подающий отопление
	108,00
	557,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2014
	4968
	1,5-2,0

	18
	Обратный отопление
	108,00
	557,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2014
	4968
	1,5-2,0

	19
	Подающий отопление
	108,00
	70,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2014
	4968
	1,5-2,0

	20
	Обратный отопление
	108,00
	70,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2014
	4968
	1,5-2,0

	21
	Подающий отопление
	133,00
	388,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2015
	4968
	1,5-2,0

	22
	Обратный отопление
	133,00
	388,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2015
	4968
	1,5-2,0

	23
	Подающий отопление
	159,00
	249,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2007
	4968
	1,5-2,0

	24
	Обратный отопление
	159,00
	249,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2007
	4968
	1,5-2,0

	25
	Подающий отопление
	159,00
	26,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2015
	4968
	1,5-2,0

	26
	Обратный отопление
	159,00
	26,00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2015
	4968
	1,5-2,0

	27
	Подающий отопление
	219,00
	314,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	28
	Обратный отопление
	219,00
	314,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	29
	Подающий отопление
	133,00
	780,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	30
	Обратный отопление
	133,00
	780,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	31
	Подающий отопление
	57,00
	26,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2005
	4968
	1,5-2,0

	32
	Обратный отопление
	57,00
	26,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2005
	4968
	1,5-2,0

	33
	Подающий отопление
	76,00
	45,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2007
	4968
	1,5-2,0

	34
	Обратный отопление
	76,00
	45,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2007
	4968
	1,5-2,0

	35
	Подающий отопление
	108,00
	140,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	36
	Обратный отопление
	108,00
	140,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	37
	Подающий отопление
	159,00
	15,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	38
	Обратный отопление
	159,00
	15,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0


Характеристика тепловых сетей от Котельной №2 (Квартальная)

	№п/п
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы,ч
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подающий отопление
	32,00
	15,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2008
	4968
	1,5-2,0

	2
	Обратный отопление
	32,00
	15,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2008
	4968
	1,5-2,0

	3
	Подающий отопление
	57,00
	642,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2008
	4968
	1,5-2,0

	4
	Обратный отопление
	57,00
	642,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2008
	4968
	1,5-2,0

	5
	Подающий отопление
	57,00
	157,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2015
	4968
	1,5-2,0

	6
	Обратный отопление
	57,00
	157,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2015
	4968
	1,5-2,0

	7
	Подающий отопление
	76,00
	635,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2004
	4968
	1,5-2,0

	8
	Обратный отопление
	76,00
	635,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2004
	4968
	1,5-2,0

	9
	Подающий отопление
	76,00
	134,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2015
	4968
	1,5-2,0

	10
	Обратный отопление
	76,00
	134,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2015
	4968
	1,5-2,0

	11
	Подающий отопление
	89,00
	66,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2007
	4968
	1,5-2,0

	12
	Обратный отопление
	89,00
	66,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2007
	4968
	1,5-2,0

	13
	Подающий отопление
	89,00
	578,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	1993
	4968
	1,5-2,0

	14
	Обратный отопление
	89,00
	578,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	15
	Подающий отопление
	108,00
	432,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	16
	Обратный отопление
	108,00
	432,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	17
	Подающий отопление
	108,00
	1412,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	18
	Обратный отопление
	108,00
	1412,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	19
	Подающий отопление
	133,00
	230,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2003
	4968
	1,5-2,0

	20
	Обратный отопление
	133,00
	230,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2003
	4968
	1,5-2,0

	21
	Подающий отопление
	133,00
	83,00
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2016
	4968
	

	22
	Обратный отопление
	133,00
	83,00
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2016
	4968
	

	23
	Подающий отопление
	159,00
	528,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	24
	Обратный отопление
	159,00
	528,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	25
	Подающий отопление
	159,00
	132,00
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	4968
	

	26
	Обратный отопление
	159,00
	132,00
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	2007
	4968
	

	27
	Подающий отопление
	219,00
	367,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2004
	4968
	1,5-2,0

	28
	Обратный отопление
	219,00
	367,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2004
	4968
	1,5-2,0

	29
	Подающий отопление
	273,00
	62,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2007
	4968
	1,5-2,0

	30
	Обратный отопление
	273,00
	62,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2007
	4968
	1,5-2,0

	31
	Подающий отопление
	325,00
	12,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2010
	4968
	1,5-2,0

	32
	Обратный отопление
	325,00
	12,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2010
	4968
	1,5-2,0


Характеристика тепловых сетей от Котельной №9 (СПТУ-54)

	№п/п
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы,ч
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подающий отопление
	108.00
	363.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	2
	Обратный отопление
	108.00
	363.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	3
	Подающий отопление
	133.00
	33.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	4
	Обратный отопление
	133.00
	33.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2016
	4968
	1,5-2,0

	5
	Подающий отопление
	133.00
	71.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2016
	4968
	

	6
	Обратный отопление
	133.00
	71.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2016
	4968
	

	7
	Подающий отопление
	159.00
	150.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2001
	4968
	1,5-2,0

	8
	Обратный отопление
	159.00
	150.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2001
	4968
	1,5-2,0

	9
	Подающий отопление
	159.00
	13.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2008
	4968
	

	10
	Обратный отопление
	159.00
	13.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2008
	4968
	

	11
	Подающий отопление
	219.00
	95.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2006
	4968
	1,5-2,0

	12
	Обратный отопление
	219,00
	95,00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2006
	4968
	1,5-2,0


Характеристика тепловых сетей от Котельной МКУ-3,2  №3 (МОКХ)

	№п/п
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы,ч
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подающий отопление
	0,040
	0,186
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	2
	Обратный отопление
	0,040
	0,186
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	3
	Подающий отопление
	0,050
	0,0215
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	4
	Обратный отопление
	0,050
	0,0215
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	5
	Подающий отопление
	0,110
	0,1155
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	6
	Обратный отопление
	0,110
	0,1155
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	7
	Подающий отопление
	0,125
	0,395
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	8
	Обратный отопление
	0,125
	0,395
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	9
	Подающий отопление
	0,160
	0,0165
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0

	10
	Обратный отопление
	0,160
	0,0,165
	вспененный полиэтилен
	Канальная
	2025
	4968
	1,5-2,0


Характеристика тепловых сетей от Котельной №4 (Жилпоселок)

	№п/п
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы,ч
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подающий отопление
	25.00
	100.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	2
	Обратный отопление
	25.00
	100.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	3
	Подающий отопление
	32.00
	278.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	4
	Обратный отопление
	32.00
	278.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	5
	Подающий отопление
	40.00
	390.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	6
	Обратный отопление
	40.00
	390.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	7
	Подающий отопление
	63.00
	576.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	8
	Обратный отопление
	63.00
	576.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	9
	Подающий отопление
	76.00
	75.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	10
	Обратный отопление
	76.00
	75.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	11
	Подающий отопление
	76.00
	40.00
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2023
	4968
	

	12
	Обратный отопление
	76.00
	40.00
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2023
	4968
	

	13
	Подающий отопление
	89.00
	78.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	14
	Обратный отопление
	89.00
	78.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	15
	Подающий отопление
	89.00
	136.00
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2023
	4968
	

	16
	Обратный отопление
	89.00
	136.00
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	2023
	4968
	

	17
	Подающий отопление
	114.00
	501.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	18
	Обратный отопление
	114.00
	501.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	19
	Подающий отопление
	133.00
	43.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	20
	Обратный отопление
	133.00
	43.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	21
	Подающий отопление
	159.00
	262.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0

	22
	Обратный отопление
	159.00
	262.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2023
	4968
	1,5-2,0


Характеристика тепловых сетей от Котельной №6 (Элеватор)

	№п/п
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы,ч
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подающий отопление
	32.00
	8.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	2
	Обратный отопление
	32.00
	8.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	3
	Подающий отопление
	40.00
	7.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	4
	Обратный отопление
	40.00
	7.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	5
	Подающий отопление
	57.00
	423.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2004
	4968
	1,5-2,0

	6
	Обратный отопление
	57.00
	423.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2004
	4968
	1,5-2,0

	7
	Подающий отопление
	57.00
	12.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	8
	Обратный отопление
	57.00
	12.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	9
	Подающий отопление
	76.00
	409.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2009
	4968
	1,5-2,0

	10
	Обратный отопление
	76.00
	409.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2009
	4968
	1,5-2,0

	11
	Подающий отопление
	86.00
	318.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	12
	Обратный отопление
	86.00
	318.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	13
	Подающий отопление
	108.00
	381.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	1996
	4968
	1,5-2,0

	14
	Обратный отопление
	108.00
	381.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	1996
	4968
	1,5-2,0

	15
	Подающий отопление
	133.00
	36.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	16
	Обратный отопление
	133.00
	36.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	17
	Подающий отопление
	159.00
	230.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0

	18
	Обратный отопление
	159.00
	230.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2017
	4968
	1,5-2,0


Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №12 (БПК)

	№п/п
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы,ч
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подающий отопление
	32.00
	161.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	2
	Обратный отопление
	32.00
	161.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	3
	Подающий отопление
	57.00
	761.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2025
	8016
	1,5-2,0

	4
	Обратный отопление
	57.00
	761.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2025
	8016
	1,5-2,0

	5
	Подающий отопление
	57.00
	579.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	6
	Обратный отопление
	57.00
	579.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	7
	Подающий отопление
	76.00
	301.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	8
	Обратный отопление
	76.00
	301.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	9
	Подающий отопление
	76.00
	201.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	10
	Обратный отопление
	76.00
	201.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	11
	Подающий отопление
	89.00
	40.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	12
	Обратный отопление
	89.00
	40.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	13
	Подающий отопление
	89.00
	57.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	14
	Обратный отопление
	89.00
	57.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	15
	Подающий отопление
	108.00
	789.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2025
	8016
	1,5-2,0

	16
	Обратный отопление
	108.00
	789.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2025
	8016
	1,5-2,0

	17
	Подающий отопление
	108.00
	75.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	18
	Обратный отопление
	108.00
	75.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	19
	Подающий отопление
	133.00
	126.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2025
	8016
	1,5-2,0

	20
	Обратный отопление
	133.00
	126.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	2025
	8016
	1,5-2,0

	21
	Подающий отопление
	133.00
	86.66
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	22
	Обратный отопление
	133.00
	86.66
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	23
	Подающий отопление
	159.00
	139.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	24
	Обратный отопление
	159.00
	139.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	25
	Подающий отопление
	159.00
	657.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	26
	Обратный отопление
	159.00
	657.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	27
	Подающий отопление
	219.00
	6.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	28
	Обратный отопление
	219.00
	6.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	29
	Подающий отопление
	219.00
	407.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	30
	Обратный отопление
	219.00
	407.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	31
	Подающий отопление
	325.00
	17.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	32
	Обратный отопление
	325.00
	17.00
	мин. вата, стеклоткань
	Бесканальная прокладка
	2025
	8016
	1,5-2,0

	33
	Подающий отопление
	325.00
	65.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	

	34
	Обратный отопление
	325.00
	65.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2025
	8016
	


Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №21 (Нефтебаза)

	№п/п
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы,ч
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подающий отопление
	32.00
	36.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2005
	4968
	

	2
	Обратный отопление
	32.00
	36.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2005
	4968
	

	3
	Подающий отопление
	40.00
	13.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2007
	4968
	

	4
	Обратный отопление
	40.00
	13.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2007
	4968
	

	5
	Подающий отопление
	57.00
	102.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2003
	4968
	

	6
	Обратный отопление
	57.00
	102.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	2003
	4968
	

	7
	Подающий отопление
	76.00
	358.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	1995
	4968
	

	8
	Обратный отопление
	76.00
	358.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	1995
	4968
	

	9
	Подающий отопление
	108.00
	30.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	1991
	4968
	1,5-2,0

	10
	Обратный отопление
	108.00
	30.00
	мин. вата, стеклоткань
	Канальная
	1991
	4968
	1,5-2,0

	11
	Подающий отопление
	108.00
	593.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	1997
	4968
	

	12
	Обратный отопление
	108.00
	593.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	1997
	4968
	

	13
	Подающий отопление
	159.00
	31.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	1994
	4968
	

	14
	Обратный отопление
	159.00
	31.00
	мин. вата, стеклоткань
	Надземная прокладка
	1994
	4968
	


На рисунке 2.3.2.1 представлены доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяженности.


[image: image18.emf]28%

72%

Надземная прокладка

Подземная прокладка


Рисунок 2.3.2.1 Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных видов прокладки.

Как видно из рисунка, основная часть трубопроводов тепловых сетей проложена надземным способом. Доли протяженности тепловых сетей различных диаметров от общей протяженности представлено на рисунке 2.3.2.2.  

[image: image19.png]W JTrraneTp g0 100 vt
® JTrrameTp oT 100 mo 200 ama
= TrrameTp oT 200 mo 350 v





Рисунок 2.3.2.2 Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных диаметров.

Как видно из рисунка, основная доля протяженности приходится на трубопроводы диметром от 150 мм до 250 мм.
2.3.3
Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры
На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено. 

2.3.4
Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
В системе централизованного теплоснабжения р.п. Благовещенка предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С. 
2.3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Температуры сетевой воды в подающем трубопроводе при температурном режиме 70-55° С для расчетной температуры наружного воздуха -38°

Поправка на усиление ветра

V= 15-20 м/сек  -  t=3° C
V= 20-25 м/сек  -  t=5° C
V= 30 м/сек и выше  -  t=10° C
[image: image20.png]80

70

60

50

40

30

20

10

em=TeMMEePaTypa CETEBON BOALI B
obpatHom Tpy6onposoze, C

@m—TEMMepaTypa CeTeBoi BOAbI B
nopaatouiem Tpy6onposoze, C





	температура наружного воздуха

	10
	5
	0
	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-38

	температура сетевой воды в подающем трубопроводе, С

	43
	43
	46
	49
	52
	55
	58
	61
	64
	67
	70

	температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С

	35
	35
	35
	37,5
	40
	42,5
	45
	47,5
	50
	52,5
	55


2.3.6
Гидравлические режимы тепловых сетей
Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.
2.3.7 Насосные станции и тепловые пункты

Насосные станции и тепловые пункты на предприятии отсутствуют.

2.3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование эксплуатирующей организации
	Количество вынужденных отключений участков тепловых сетей за 2024 год с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям для проведения ремонтных работ
	Количество технологических сбоев на источниках тепловой энергии за 2024 год, приводимых к ограничению отпуска тепловой энергии потребителям 
	Недоотпуск тепловой энергии потребителям в результате внеплановых отключений систем теплоснабжения за 2024 год, Гкал

	Котельная №1 "Центральная"
	МУП "Райтоп"
	0
	0
	0

	Котельная №2 "Квартальная"
	МУП "Райтоп"
	0
	0
	0

	Котельная №3 "МОКХ"
	МУП "Райтоп"
	0
	0
	0

	Котельная №4 "Жилпоселок"
	МУП "Райтоп"
	0
	0
	0

	Котельная №6 "Элеватор"
	МУП "Райтоп"
	0
	0
	0

	Котельная №9 "СПТУ"
	МУП "Райтоп"
	0
	0
	0

	Котельная №12 "БМК"
	МУП "Райтоп"
	0
	0
	0

	Котельная №21 "Нефтебаза"
	МУП "Райтоп"
	0
	0
	0


2.3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)
2.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008. 
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование эксплуатирующей организации
	Нормативные потери и затраты теплоносителя м3
	Нормативные потери и затраты тепловой энергии, Гкал

	Котельная №1 "Центральная"
	МУП "Райтоп"
	1364,6
	871,499

	Котельная №2 "Квартальная"
	МУП "Райтоп"
	1766,105
	1043,683

	Котельная №3 "МОКХ"
	МУП "Райтоп"
	375,937
	339,054

	Котельная №4 "Жилпоселок"
	МУП "Райтоп"
	425,816
	370,952

	Котельная №6 "Элеватор"
	МУП "Райтоп"
	376,107
	323,619

	Котельная №9 "СПТУ"
	МУП "Райтоп"
	331,198
	158,348

	Котельная №12 "БПК"
	МУП "Райтоп"
	1581,99
	1210,662

	Котельная №21 "Нефтебаза"
	МУП "Райтоп"
	227,988
	328,025


2.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации  участков тепловой сети
По состоянию на 2025 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети теплосетевыми организациями не выдавались.

2.3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в р.п. Благовещенка осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.
2.3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Данные не предоставлены. Приборы учета тепловой энергии на котельных не установлены.
2.3.14 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

Централизованная диспетчерская служба контролирующая работу котельных МУП Благовещенский «Райтоп».
2.3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

На котельных автоматизация не предусмотрена.
2.3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей р.п. Благовещенка от превышения давления не предусмотрена.
2.4. Зоны действия источников тепловой энергии
Источником тепловой энергии р.п. Благовещенка являются 8 водогрейных котельных, которые расположены на территории поселения. 
Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой представлен она фрагменте карты поселения (рис.2.4.1)

	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Адрес источника теплоснабжения

	Тепловые сети от котельной №1
	Котельная №1 "Центральная"
	р.п.Благовещенка, ул.Пушкина,86А

	Тепловые сети от котельной №2
	Котельная №2 "Квартальная"
	р.п.Благовещенка, ул.Победы,39

	Тепловые сети от котельной №3
	Котельная  МКУ-3,2 №3 "МОКХ"
	р.п.Благовещенка, ул.Кольцевая,зд.9/1

	Тепловые сети от котельной №4
	Котельная №4 "Жилпоселок"
	р.п. Благовещенка, ул. Социалистическая,

зд.4-д

	Тепловые сети от котельной №6
	Котельная №6 "Элеватор"
	р.п.Благовещенка,ул.Новая,зд.11

	Тепловые сети от котельной №9
	Котельная №9 "СПТУ"
	р.п.Благовещенка, пер.Мелиоративный,1-1а

	Тепловые сети от котельной №12
	Котельная №12 "БМК"
	р.п.Благовещенка, ул. 40-лет Октября,зд.4-б

	Тепловые сети от котельной №21
	Котельная №21 "Нефтебаза"
	р.п.Благовещенка,ул.Нефтебазовская,зд.9/3а


[image: image21.png]



Рисунок  2.4.1 Эксплуатационная зона действия котельных

Эксплуатационная зона котельных представлена на рис. 1.4.1.  Она выделена зеленым цветом.
2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки  к  данной  системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия  источника  тепловой  энергии  приводит  к  возрастанию  затрат  на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», из данных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости

Производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты,
которые
позволили
уточнить
имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

[image: image22.png]30X 10%p = 95X R%%B%%s
S=b+ R0 +n052H019A.[03s'






Где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H-потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s-удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч[image: image24.png]


км2;

Δτ-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

φ-поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельной приводятся в таблице 2.4.2.1

Таблица 2.4.1.1–Эффективный радиус теплоснабжения котельной (в разработке)
	Параметр
	Ед. изм.
	Котельная №1

	Площадь зоны действия источника
	км2
	

	Количество абонентов в зоне действия источника
	шт
	

	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Гкал/ч
	

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главноймагистрали (Фактический радиус теплоснабжения)
	м
	

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	оС
	

	Расчетная температура в обратномтрубопроводе
	оС
	

	Потери давления в тепловой сети
	м.вод.ст.
	

	Радиус эффективного теплоснабжения
	км
	

	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	


 Ввиду того, что при определении необходимой валовой выручки,  учитывались расчётные величины (не фактические, определяемые путём испытаний по утверждённым методикам в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок)  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии,  целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения  р.п. Благовещенка, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14  О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования и разработки     энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.
2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

2.5.1  Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

В разработке (нет данных)
2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах р.п. Благовещенка не используются.
2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой 

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным МУП Благовещенского «Райтоп» и приведены в нижеследующих таблицах 2.5.4.1-2.5.4.2  
Таблица 2.5.4.1.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда
	Адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	 

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Всего

	Котельная №1

	В.Колесниковой ул,49
	620 
	0,0053
	-
	-
	0,0053 

	В.Колесниковой ул,51
	178
	0,0038
	-
	-
	0,0038 

	В.Колесниковой ул,53
	245
	0,0017
	-
	-
	0,0017 

	В.Колесниковой ул,54
	198 
	0,0039
	 
	 
	0,0039 

	В.Колесниковой ул,55
	213
	0,0043
	-
	-
	0,0043 

	В.Колесниковой ул,57
	185
	0,0030
	-
	-
	0,0030 

	В.Колесниковой ул,58
	180
	0,0023
	-
	-
	0,0023 

	В.Колесниковой ул,61
	138
	0,0012
	-
	-
	0,0012 

	В.Колесниковой ул,63
	619,08
	0,0053
	-
	-
	0,0053 

	В.Колесниковой ул,65
	598
	0,0104
	-
	-
	0,0104 

	В.Колесниковой ул,68
	149
	0,0024
	-
	-
	0,0024 

	В.Колесниковой ул,69
	142
	0,0037
	-
	-
	0,0037 

	В.Колесниковой ул,71
	357
	0,0025
	-
	-
	0,0025 

	В.Колесниковой ул,72
	415,28
	0,0085
	-
	-
	0,0085 

	В.Колесниковой ул,74
	239
	0,0038
	-
	-
	0,0038 

	В.Колесниковой ул,75
	736
	0,0153
	-
	-
	0,0153 

	В.Колесниковой ул,76
	142
	0,0022
	-
	-
	0,0022 

	В.Колесниковой ул,77
	 
	0,0017
	 
	 
	0,0017 

	В.Колесниковой ул,78
	646
	0,0057
	-
	-
	0,0057 

	В.Колесниковой ул,79
	220
	0,0024
	-
	-
	0,0024 

	В.Колесниковой ул,82
	 
	0,0027
	-
	-
	0,0027 

	В.Колесниковой ул,84
	1120,23
	0,0022
	-
	-
	0,0022 

	В.Колесниковой ул,86
	 
	0,0017
	 
	 
	0,0017 

	Кучеровых пер,101
	 
	0,0166
	-
	-
	0,0166 

	Кучеровых пер,52
	621
	0,0031
	-
	-
	0,0031 

	Кучеровых пер,54
	268
	0,0016
	-
	-
	0,0016 

	Кучеровых пер,56
	149
	0,0034
	-
	-
	0,0034 

	Кучеровых пер,83
	2036,2
	0,0164
	-
	-
	0,0164 

	Кучеровых пер,89
	309
	0,0061
	-
	-
	0,0061 

	Кучеровых пер,91
	178
	0,0013
	-
	-
	0,0013 

	Кучеровых пер,93
	177
	0,0010
	-
	-
	0,0010 

	Кучеровых пер,99
	 
	0,0037
	-
	-
	0,0037 

	Ленина ул,81
	461
	0,0044
	-
	-
	0,0044 

	Ленина ул,83
	737
	0,0088
	-
	-
	0,0088 

	Ленина ул,85
	640
	0,0067
	-
	-
	0,0067 

	Ленина ул,87
	323
	0,0018
	-
	-
	0,0018 

	Ленина ул,91
	1642
	0,0161
	-
	-
	0,0161 

	Октябрьская ул,98
	203
	0,0042
	-
	-
	0,0042 

	Пушкина ул,67
	490
	0,0020
	-
	-
	0,0020 

	Пушкина ул,68
	464
	0,0056
	-
	-
	0,0056 

	Пушкина ул,69
	2208
	0,0124
	-
	-
	0,0124 

	Пушкина ул,70
	469
	0,0087
	-
	-
	0,0087 

	Пушкина ул,71
	3708,19
	0,0300
	-
	-
	0,0300 

	Пушкина ул,73
	3510,74
	0,0326
	-
	-
	0,0326 

	Пушкина ул,75
	3235,19
	0,0269
	-
	-
	0,0269 

	Пушкина ул,76
	2961,41
	0,0216
	-
	-
	0,0216 

	Пушкина ул,77
	3819
	0,0413
	-
	-
	0,0413 

	Пушкина ул,78
	2451,2
	0,0181
	-
	-
	0,0181 

	Пушкина ул,79
	2206,66
	0,0162
	-
	-
	0,0162 

	Пушкина ул,80
	2201
	0,0165
	-
	-
	0,0165 

	Пушкина ул,81
	3219
	0,0185
	-
	-
	0,0185 

	Пушкина ул,82
	496
	0,0029
	-
	-
	0,0029 

	Пушкина ул,83
	3247,67
	0,0253
	-
	-
	0,0253 

	Пушкина ул,84
	187
	0,0047
	-
	-
	0,0047 

	Пушкина ул,86
	2611,43
	0,0217
	-
	-
	0,0217 

	Пушкина ул,88
	2217,09
	0,0206
	-
	-
	0,0206 

	Пушкина ул,94
	541
	0,0069
	-
	-
	0,0069 

	Пушкина ул,96
	 
	0,0019
	 
	 
	0,0019 

	Советская ул,30
	 
	0,0043
	-
	-
	0,0043 

	Советская ул,34
	353
	0,0023
	-
	-
	0,0023 

	Советская ул,40
	541
	0,0058
	-
	-
	0,0058 

	Целинный пер,86
	390
	0,0045
	-
	-
	0,0045 

	Целинный пер,87
	565
	0,0053
	-
	-
	0,0053 

	Чапаевский пер,59
	 
	0,0032
	 
	 
	0,0032 

	Чапаевский пер,68
	293
	0,0069
	-
	-
	0,0069 

	Чапаевский пер,69
	228
	0,0036
	-
	-
	0,0036 

	Чапаевский пер,70
	216
	0,0065
	-
	-
	0,0065 

	Чапаевский пер,71
	2446
	0,0214
	-
	-
	0,0214 

	Чапаевский пер,74
	2757
	0,0274
	-
	-
	0,0274 

	Чапаевский пер,76
	1972
	0,0170
	-
	-
	0,0170 

	Чапаевский пер,77
	326
	0,0033
	-
	-
	0,0033 

	Чапаевский пер,78
	2378
	0,0208
	-
	-
	0,0208 

	Чапаевский пер,79
	285
	0,0024
	-
	-
	0,0024 

	Чапаевский пер,80
	2208
	0,0215
	-
	-
	0,0215 

	Чапаевский пер,81
	1203,36
	0,0185
	-
	-
	0,0185 

	Чапаевский пер,86
	 
	0,0053
	 
	 
	0,0053 

	Чапаевский пер,87
	3235,19
	0,0244
	-
	-
	0,0244 

	Школьный пер,66
	734,12
	0,0025
	-
	-
	0,0025 

	Школьный пер,68
	210
	0,0030
	-
	-
	0,0030 

	Школьный пер,70
	251,5
	0,0058
	-
	-
	0,0058 

	Школьный пер,76
	3740,96
	0,0244
	-
	-
	0,0244 

	Школьный пер,79
	 
	0,0006
	 
	 
	0,0006 

	Школьный пер,79а
	379,28
	0,0015
	-
	-
	0,0015 

	Школьный пер,81
	337,5
	0,0099
	-
	-
	0,0099 

	Итого:
	 
	0,7778 
	 
	 
	0,7778 

	Котельная №2

	Кирова 101а 
	300
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	Кирова 109 
	650
	0,0027
	-
	-
	0,0027

	Кирова 111
	395
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	Кирова 73
	 
	0,0018
	 
	 
	0,0018

	Кирова 76
	 
	0,0048
	 
	 
	0,0048

	Кирова 76а
	292
	0,0087
	-
	-
	0,0087

	Кирова 83
	334
	0,0021
	-
	-
	0,0021

	Кирова 85
	360
	0,0067
	-
	-
	0,0067

	Кирова 86
	244
	0,0026
	-
	-
	0,0026

	Кирова 87
	754
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Кирова 88  
	262
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Кирова 89 
	109,12
	0,0025
	-
	-
	0,0025

	Кирова 91
	91
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Кирова 95 
	-
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Кирова 97
	465
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Кирова 98
	459
	0,0077
	-
	-
	0,0077

	Кирова 99
	207
	0,0013
	-
	-
	0,0013

	Колядо 42-2 
	198,5
	0,0040
	-
	-
	0,0040

	Колядо 44
	268,515
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	Колядо 46
	514
	0,0066
	-
	-
	0,0066

	Колядо 47 
	226,5
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Колядо 48
	244
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	Колядо 49 
	476
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	Колядо 50    
	307
	0,0024
	-
	-
	0,0024

	Колядо 51 
	212
	0,0025
	-
	-
	0,0025

	Колядо 52
	 
	0,0035
	 
	 
	0,0035

	Комсомольская 70 
	-
	0,0016
	-
	-
	0,0016

	Комсомольская 72
	250
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	Комсомольская 74
	268
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	Комсомольская 75
	 
	0,0009
	 
	 
	0,0009

	Комсомольская 76
	179
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Комсомольская 77 
	186
	0,0015
	-
	-
	0,0015

	Комсомольская 78
	185
	0,0055
	-
	-
	0,0055

	Комсомольская 79 
	206
	0,0025
	-
	-
	0,0025

	Комсомольская 84 
	188
	0,0022
	-
	-
	0,0022

	Космонавтов 14
	 
	0,0051
	 
	 
	0,0051

	Космонавтов 15
	 
	0,0054
	 
	 
	0,0054

	Космонавтов 16
	 
	0,0052
	 
	 
	0,0052

	Космонавтов 17
	392
	0,0070
	-
	-
	0,0070

	Космонавтов 18-1  
	417,5
	0,0048
	-
	-
	0,0048

	Космонавтов 20 
	427
	0,0048
	-
	-
	0,0048

	Космонавтов 21
	 
	0,0026
	-
	-
	0,0026

	Космонавтов 22 
	427
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	Космонавтов 23
	392
	0,0074
	-
	-
	0,0074

	Космонавтов 24
	427
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	Космонавтов 25
	489
	0,0090
	-
	-
	0,0090

	Космонавтов 26
	415
	0,0092
	-
	-
	0,0092

	Космонавтов 27
	467
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Космонавтов 28
	653
	0,0101
	-
	-
	0,0101

	Космонавтов 29
	589
	0,0123
	-
	-
	0,0123

	Космонавтов 30
	689
	0,0124
	-
	-
	0,0124

	Космонавтов 31
	786
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Космонавтов 32 
	567
	0,0116
	-
	-
	0,0116

	Космонавтов 34
	570
	0,0114
	-
	-
	0,0114

	Космонавтов 36
	572
	0,0081
	-
	-
	0,0081

	Космонавтов 37  
	285
	0,0018
	-
	-
	0,0018

	Космонавтов 38
	558
	0,0114
	-
	-
	0,0114

	Космонавтов 39  
	319
	0,0022
	-
	-
	0,0022

	Космонавтов 40
	556
	0,0073
	-
	-
	0,0073

	Космонавтов 42
	556
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Космонавтов 44
	459
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Космонавтов 46
	474
	0,0085
	-
	-
	0,0085

	Космонавтов 48 
	542,52
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Космонавтов 50
	495
	0,0071
	-
	-
	0,0071

	Космонавтов 54
	526
	0,0066
	-
	-
	0,0066

	Космонавтов 56
	753
	0,0030
	-
	-
	0,0030

	Космонавтов 58   
	236
	0,0010
	-
	-
	0,0010

	Космонавтов 60
	224,2
	0,0047
	 
	 
	0,0047

	Космонавтов 62
	212,99
	0,0033
	 
	 
	 

	Космонавтов 64  
	245
	0,0010
	-
	-
	0,0010

	Кучеровых 12
	304
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Кучеровых 20
	206
	0,0045
	-
	-
	0,0045

	Кучеровых 24
	95
	0,0011
	-
	-
	0,0011

	Кучеровых 26
	3640
	0,0303
	-
	-
	0,0303

	Кучеровых 28
	 
	0,0077
	-
	-
	0,0077

	Кучеровых 30     
	2526
	0,0410
	-
	-
	0,0410

	Кучеровых 41
	725
	0,0072
	-
	-
	0,0072

	Кучеровых 43а 
	357
	0,0002
	-
	-
	0,0002

	Кучеровых 53
	204
	0,0043
	-
	-
	0,0043

	Кучеровых 59
	 
	0,0059
	 
	 
	0,0059

	Кучеровых 61              
	2855
	0,0206
	-
	-
	0,0206

	Кучеровых 63
	292
	0,0012
	-
	-
	0,0012

	Кучеровых 69 
	424
	0,0038
	-
	-
	0,0038

	Кучеровых 8 
	210
	0,0007
	-
	-
	0,0007

	Ленина  108
	 
	0,0034
	 
	 
	0,0034

	Ленина  65
	333
	0,0073
	-
	-
	0,0073

	Ленина  71
	268
	0,0034
	-
	-
	0,0034

	Ленина  72
	352
	0,0030
	-
	-
	0,0030

	Ленина  73
	796
	0,0114
	-
	-
	0,0114

	Ленина  75
	655
	0,0026
	-
	-
	0,0026

	Ленина  76
	 
	0,0112
	 
	 
	0,0112

	Ленина  77  
	795
	0,0013
	-
	-
	0,0013

	Ленина  78
	304
	0,0056
	-
	-
	0,0056

	Ленина 80              
	 
	0,0026
	-
	-
	0,0026

	Ленина 86               
	2749
	0,0225
	-
	-
	0,0225

	Первомайская 37    
	453
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	Первомайская 45
	277
	0,0024
	-
	-
	0,0024

	Первомайская 49
	241
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Первомайская 53   
	363
	0,0017
	-
	-
	0,0017

	Первомайская 55
	262
	0,0020
	-
	-
	0,0020

	Первомайская 57
	 
	0,0045
	 
	 
	0,0045

	Первомайская 61
	152
	0,0028
	-
	-
	0,0028

	Первомайская 62 
	 
	0,0027
	-
	-
	0,0027

	Первомайская 63 
	368
	0,0028
	-
	-
	0,0028

	Первомайская 66
	214
	0,0012
	-
	-
	0,0012

	Первомайская 68
	 
	0,0024
	 
	 
	0,0024

	Первомайская 70а  
	291
	0,0026
	-
	-
	0,0026

	Первомайская 72 
	276
	0,0040
	-
	-
	0,0040

	Первомайская 74
	 
	0,0018
	 
	 
	0,0018

	Победы 28
	 
	0,0043
	 
	 
	0,0043

	Победы 31
	784
	0,0122
	-
	-
	0,0122

	Победы 32
	810
	0,0060
	-
	-
	0,0060

	Победы 33
	518
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	Победы 34
	756
	0,0088
	-
	-
	0,0088

	Победы 35 
	1024
	0,0179
	-
	-
	0,0179

	Победы 36  
	743
	0,0081
	-
	-
	0,0081

	Победы 37       
	1038
	0,0163
	-
	-
	0,0163

	Победы 38 
	350
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Победы 43            
	5894
	0,0427
	-
	-
	0,0427

	Победы 45
	180
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Победы 46а       
	5340
	0,0420
	-
	-
	0,0420

	Победы 46-б             
	3931
	0,0329
	-
	-
	0,0329

	Победы 47 
	395
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	Победы 48                 
	4883
	0,0426
	-
	-
	0,0426

	Победы 49
	382
	0,0021
	-
	-
	0,0021

	Победы 50
	800
	0,0079
	-
	-
	0,0079

	Победы 51
	196
	0,0017
	-
	-
	0,0017

	Победы 51 А
	263
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	Победы 52
	217
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	Победы 55
	 
	0,0027
	 
	 
	0,0027

	Победы 64
	 
	0,0043
	-
	-
	0,0043

	Победы 66
	 
	0,0038
	 
	 
	0,0038

	Советская 21  
	508
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Советская 27  
	621
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	Советская 29
	625
	0,0041
	-
	-
	0,0041

	Советская 31 
	414,2
	0,0037
	-
	-
	0,0037

	Целинный 46
	118
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	Целинный 77
	290
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Целинный 78
	350
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	Чапаевский 2
	2064
	0,0316
	-
	-
	0,0316

	Чапаевский 41
	270
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	Чапаевский 42   
	306
	0,0025
	-
	-
	0,0025

	Чапаевский 43
	461
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	Чапаевский 44
	322
	0,0016
	-
	-
	0,0016

	Чапаевский 46           
	3621
	0,0320
	-
	-
	0,0320

	Чапаевский 48                
	2729
	0,0224
	-
	-
	0,0224

	Чапаевский 54
	300
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Чапаевский 56
	251
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Чапаевский 57
	 
	0,0012
	 
	 
	0,0012

	Школьный 43
	679
	0,0094
	-
	-
	0,0094

	Школьный 44
	356
	0,0035
	-
	-
	0,0035

	Школьный 47                 
	3817
	0,0300
	-
	-
	0,0300

	Школьный 52
	389
	0,0065
	-
	-
	0,0065

	Школьный 55
	265
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Школьный 57
	239
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Школьный 58
	674
	0,0085
	-
	-
	0,0085

	Школьный 60
	198
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	Школьный 63
	248
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	Школьный 73
	197
	0,0098
	-
	-
	0,0098

	Итого:
	 
	1,1329 
	 
	 
	1,13

	Котельная №3

	Есенина 11-1,2
	555
	0,0094
	-
	-
	0,0094

	Есенина 13-2 
	642
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	Есенина 9-2 
	252
	0,0030
	-
	-
	0,0030

	Кольцевая 21б 
	 
	0,0040
	 
	 
	0,0040

	Кольцевая 21в       
	738
	0,0023
	-
	-
	0,0023

	Кольцевая 21г  
	 
	0,0011
	 
	 
	0,0011

	Луговая 1
	254
	0,0018
	-
	-
	0,0018

	Луговая 11
	316
	0,0025
	-
	-
	0,0025

	Луговая 15             
	395
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	Луговая 2
	623
	0,0074
	-
	-
	0,0074

	Луговая 3
	254
	0,0035
	-
	-
	0,0035

	Луговая 4
	525
	0,0060
	-
	-
	0,0060

	Луговая 5
	253
	0,0037
	-
	-
	0,0037

	Луговая 6
	639
	0,0035
	-
	-
	0,0035

	Луговая 7
	389
	0,0010
	 
	 
	0,0010

	Луговая 9 
	496
	0,0018
	-
	-
	0,0018

	Итого:
	 
	0,0584 
	 
	 
	0,0584 

	Котельная №4

	Восточная, 16
	210
	0,0017
	-
	-
	0,0017

	Восточная, 3 д
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015

	Дзержинского 10
	240
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Дзержинского 11
	666
	0,0059
	-
	-
	0,0059

	Дзержинского 12
	187
	0,0023
	-
	-
	0,0023

	Дзержинского 13 
	510
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Дзержинского 15
	588
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	Дзержинского 17
	510
	0,0074
	-
	-
	0,0074

	Дзержинского 19
	299
	0,0066
	-
	-
	0,0066

	Дзержинского 3 кв.1 
	496,04
	0,0014
	-
	-
	0,0014

	Дзержинского 5
	501
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Мичурина 46
	 
	0,0040
	 
	 
	0,0040

	Мичурина 47
	314
	0,0060
	-
	-
	0,0060

	Мичурина 51
	201
	0,0023
	-
	-
	0,0023

	Мичурина 53
	214
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Мичурина 61
	220
	0,0043
	-
	-
	0,0043

	Н-Восточная ул,
	 
	0,0023
	 
	 
	0,0023

	Н-Восточная ул,12
	 
	0,0021
	 
	 
	0,0021

	Н-Социалистическая ул,11,,
	 
	0,0011
	 
	 
	0,0011

	Н-Социалистическая ул,13,,
	 
	0,0023
	 
	 
	0,0023

	Орджоникидзе 15
	372
	0,0047
	-
	-
	0,0047

	Орджоникидзе 17 а
	 
	0,0019
	 
	 
	0,0019

	Орджоникидзе 21
	456
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	Орджоникидзе 23
	623
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Орджоникидзе 25
	 
	0,0019
	 
	 
	0,0019

	Орджоникидзе 28 
	383
	0,0028
	-
	-
	0,0028

	Орджоникидзе 30 
	189
	0,0034
	-
	-
	0,0034

	Орджоникидзе 32
	632
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	Орджоникидзе 34
	486
	0,0119
	-
	-
	0,0119

	Орджоникидзе 36 
	300
	0,0086
	-
	-
	0,0086

	Орджоникидзе 38
	292
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	Орджоникидзе 40
	265
	0,0018
	-
	-
	0,0018

	Орджоникидзе 42 
	247
	0,0020
	-
	-
	0,0020

	Орджоникидзе 46 
	231
	0,0019
	-
	-
	0,0019

	Орджоникидзе 48
	218
	0,0019
	-
	-
	0,0019

	Орджоникидзе 54
	203
	0,0039
	-
	-
	0,0039

	Орджоникидзе 56 
	240
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	Социалистическая  11 
	2272
	0,0259
	-
	-
	0,0259

	Социалистическая 1 
	1869
	0,0303
	-
	-
	0,0303

	Социалистическая 16
	321
	0,0016
	 
	 
	0,0016

	Социалистическая 20
	189
	0,0061
	 
	 
	0,0061

	Социалистическая 3 
	3100
	0,0261
	-
	-
	0,0261

	Социалистическая 5 
	3129
	0,0356
	-
	-
	0,0356

	Социалистическая 7 
	3150
	0,0257
	-
	-
	0,0257

	Итого:
	 
	0,3016
	 
	 
	0,3016

	Котельная №6

	Интернациональная 2 
	269
	0,0025
	-
	-
	0,0025

	Интернациональная 3
	300
	0,0053
	-
	-
	0,0053

	Интернациональная 4
	255
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Интернациональная 5
	189
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	Интернациональная 6
	272
	0,0080
	-
	-
	0,0080

	Интернациональная 7
	247
	0,0050
	-
	-
	0,0050

	Интернациональная 8
	296
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	Калинина 5
	180
	0,0051
	-
	-
	0,0051

	Калинина 6
	305
	0,0067
	-
	-
	0,0067

	Клубная 1
	291
	0,0085
	-
	-
	0,0085

	Клубная 11
	385
	0,0082
	-
	-
	0,0082

	Клубная 12
	1700
	0,0244
	-
	-
	0,0244

	Клубная 13
	286
	0,0070
	-
	-
	0,0070

	Клубная 16
	426
	0,0037
	-
	-
	0,0037

	Клубная 20
	1172
	0,0217
	-
	-
	0,0217

	Клубная 22
	1628
	0,0122
	-
	-
	0,0122

	Клубная 24
	469
	0,0057
	-
	-
	0,0057

	Клубная 26
	363
	0,0069
	-
	-
	0,0069

	Клубная 28
	477
	0,0022
	-
	-
	0,0022

	Клубная 3
	1612
	0,0216
	-
	-
	0,0216

	Клубная 30
	477
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	Клубная 32
	 
	0,0024
	 
	 
	0,0024

	Клубная 4
	1525,4
	0,0197
	-
	-
	0,0197

	Клубная 7
	412
	0,0065
	-
	-
	0,0065

	Клубная 8
	1700
	0,0244
	-
	-
	0,0244

	Клубная 9
	433
	0,0054
	-
	-
	0,0054

	Новая 1
	327
	0,0070
	-
	-
	0,0070

	Новая 10
	550
	0,0025
	-
	-
	0,0025

	Новая 12
	511
	0,0100
	-
	-
	0,0100

	Новая 14 
	426
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Новая 16 
	519
	0,0038
	-
	-
	0,0038

	Новая 18
	421
	0,0059
	-
	-
	0,0059

	Новая 2
	564
	0,0130
	-
	-
	0,0130

	Новая 3
	435
	0,0108
	-
	-
	0,0108

	Новая 4 
	489
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	Новая 5 
	180
	0,0067
	-
	-
	0,0067

	Новая 6
	514
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	Новая 7
	360
	0,0074
	-
	-
	0,0074

	Новая 9
	499
	0,0096
	-
	-
	0,0096

	Пионерская 10
	255
	0,0066
	-
	-
	0,0066

	Пионерская 12
	211
	0,0041
	-
	-
	0,0041

	Пионерская 3
	194
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Пионерская 4
	261
	0,0067
	-
	-
	0,0067

	Пионерская 5
	216
	0,0022
	-
	-
	0,0022

	Пионерская 6
	134,71
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Пионерская 7
	255
	0,0025
	-
	-
	0,0025

	Пионерская 8
	261
	0,0030
	-
	-
	0,0030

	Пионерская 9
	620
	0,0150
	-
	-
	0,0150

	С.Разина 10 
	530
	0,0048
	-
	-
	0,0048

	С.Разина 12
	282
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	С.Разина 2
	242
	0,0045
	-
	-
	0,0045

	С.Разина 4
	352
	0,0092
	-
	-
	0,0092

	С.Разина 6
	368
	0,0063
	-
	-
	0,0063

	С.Разина 8
	265
	0,0052
	-
	-
	0,0052

	Итого:
	 
	0,4085 
	 
	 
	0,4085 

	Котельная № 9

	Космонавтов 104
	389
	0,0034
	-
	-
	0,0034

	Космонавтов 106
	377
	0,0073
	-
	-
	0,0073

	Космонавтов 108
	411
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	Космонавтов 110
	314
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	Космонавтов 112
	344
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	Космонавтов 114 
	417
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Космонавтов 116 
	274
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Космонавтов 118
	383
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	Космонавтов 120
	673
	0,0037
	-
	-
	0,0037

	Космонавтов 122
	673
	0,0137
	-
	-
	0,0137

	Космонавтов 75
	 
	0,0020
	 
	 
	0,0020

	Космонавтов 79
	 
	0,0023
	 
	 
	0,0023

	Космонавтов 81
	 
	0,0018
	 
	 
	0,0018

	Космонавтов 83
	 
	0,0037
	 
	 
	0,0037

	Космонавтов 85
	452
	0,0036
	-
	-
	0,0036

	Космонавтов 87
	262
	0,0037
	-
	-
	0,0037

	Космонавтов 89
	226
	0,0055
	-
	-
	0,0055

	Космонавтов 91
	228
	0,0010
	-
	-
	0,0010

	Космонавтов 93 
	535
	0,0066
	-
	-
	0,0066

	Космонавтов 95
	360
	0,0038
	-
	-
	0,0038

	Космонавтов 97
	546
	0,0021
	-
	-
	0,0021

	Космонавтов 99
	444
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	Первомайская ул,125
	221
	0,0017
	-
	-
	0,0017

	СПТУ 54 ул,5
	11471,6
	0,0838
	-
	-
	0,0838

	Итого:
	 
	0,1715 
	 
	 
	0,1715 

	Котельная №12

	40 лет Октября 3а
	519
	0,0044
	-
	-
	0,0044

	40 лет Октября 5а 
	489
	0,0024
	-
	-
	0,0024

	40 лет Октября 6    
	6698,2
	0,0472
	-
	-
	0,0472

	40 лет Октября 6а 
	17850
	0,1170
	-
	-
	0,1170

	50 лет Алтая 1
	497
	0,0084
	-
	-
	0,0084

	50 лет Алтая 11 кв  №  1
	423,95
	0,0042
	-
	-
	0,0042

	50 лет Алтая 2
	498
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	50 лет Алтая 3
	492
	0,0029
	-
	-
	0,0029

	50 лет Алтая 4 
	629
	0,0036
	-
	-
	0,0036

	50 лет Алтая 7  
	488
	0,0079
	-
	-
	0,0079

	50 лет Алтая 9
	723
	0,0040
	-
	-
	0,0040

	Гоголя 16
	304
	0,0036
	-
	-
	0,0036

	Гоголя 1а 
	690
	0,0109
	-
	-
	0,0109

	Гоголя 1б
	325
	0,0038
	-
	-
	0,0038

	Гоголя 20          
	740
	0,0059
	-
	-
	0,0059

	Гоголя 22
	421
	0,0091
	-
	-
	0,0091

	Гоголя 4
	590
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	Дегтярёва 1
	597
	0,0094
	-
	-
	0,0094

	Дегтярёва 10
	436
	0,0070
	-
	-
	0,0070

	Дегтярёва 12   
	188
	0,0023
	-
	-
	0,0023

	Дегтярёва 14
	 
	0,0020
	 
	 
	0,0020

	Дегтярёва 2
	584
	0,0076
	-
	-
	0,0076

	Дегтярёва 27
	176
	0,0030
	-
	-
	0,0030

	Дегтярёва 3
	517
	0,0095
	-
	-
	0,0095

	Дегтярёва 4
	263
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	Дегтярёва 8
	517
	0,0156
	-
	-
	0,0156

	Колхозный 102
	265
	0,0064
	-
	-
	0,0064

	Колхозный 104
	212
	0,0034
	 
	 
	0,0034

	Колхозный 124
	15255,5
	0,0844
	-
	-
	0,0844

	Колхозный 126
	195051
	0,1351
	-
	-
	0,1351

	Колхозный 126а
	365
	0,0087
	 
	 
	 

	Кольцевая 4   
	3048
	0,0242
	-
	-
	0,0242

	Кольцевая 6       
	2942
	0,0294
	-
	-
	0,0294

	Кольцевая 6а             
	3587
	0,0272
	-
	-
	0,0272

	Пушкина 5
	162
	0,0018
	-
	-
	0,0018

	Свердлова 42  
	413
	0,0026
	-
	-
	0,0026

	Свердлова 93
	263
	0,0071
	-
	-
	0,0071

	Тракторный 116
	618
	0,0037
	-
	-
	0,0037

	Тракторный 118  
	640
	0,0092
	-
	-
	0,0092

	Тракторный 120
	568
	0,0068
	-
	-
	0,0068

	Урицкого 1  
	10000
	0,0614
	-
	-
	0,0614

	Урицкого 1а 
	11642
	0,0744
	-
	-
	0,0744

	Урицкого 5 
	14645
	0,0819
	-
	-
	0,0819

	Целинный 123
	14736
	0,1208
	-
	-
	0,1208

	Итого:
	 
	0,9945 
	 
	 
	0,9858 

	Котельная №21

	Нефтебазовская 1
	 
	0,0158
	-
	-
	0,0158

	Нефтебазовская 10
	 
	0,0054
	 
	 
	0,0054

	Нефтебазовская 2
	559
	0,0073
	-
	-
	0,0073

	Нефтебазовская 3
	302,5
	0,0028
	-
	-
	0,0028

	Нефтебазовская 4
	522
	0,0066
	-
	-
	0,0066

	Нефтебазовская 5 
	215,5
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	Нефтебазовская 6
	294
	0,0060
	-
	-
	0,0060

	Нефтебазовская 7
	276
	0,0023
	-
	-
	0,0023

	Нефтебазовская 8
	480
	0,0078
	-
	-
	0,0078

	Нефтебазовская 9
	339,5
	0,0028
	-
	-
	0,0028

	Итого:
	 
	0,0625 
	 
	 
	0,0625 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 

	Таблица 2.5.4.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда.

	Наименование потребителя
	Отапливаемый объем, м3
	 Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	 

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Всего

	Котельная №1  Бюджетные организации

	Администрация Благовещенского района
	
	0,0061
	
	
	0,0061

	Прокуратура Алтайского края
	 
	0,0164
	-
	-
	0,0164

	Управление Судебного департамента в Алтайском крае 
	 
	0,0152
	-
	-
	0,0152

	МО МВД России "Благовещенский"
	 
	0,0532
	-
	-
	0,0532

	Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края
	 
	0,0874
	-
	-
	0,0874

	Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Благовещенском районе
	 
	0,0478
	-
	-
	0,0478

	МБДОУБ-детский сад "Светлячок"
	 
	0,1114
	-
	-
	0,1114

	УФК по Алтайскому краю ( Комитет по финансам,налоговой и кредитной политике Администрации Благовещенки)
	 
	0,0118
	-
	-
	0,0118

	Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы ис"
	 
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	Комитет по физической культуре Благовещенского района (гараж ДК)
	 
	0,0011
	-
	-
	0,0011

	Управление социальной защиты населения по Благовещенскому  и Суетскому  районам
	 
	0,0301
	-
	-
	0,0301

	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России
	 
	0,0314
	-
	-
	0,0314

	Служба судебных приставов
	
	0,0073
	-
	-
	0,0073

	Комитет по культуре Благовещенского района (гараж ДК)
	
	0,0100
	-
	-
	0,0100

	МУЗ БЦРБ (зубопротезный кабинет)
	
	0,0006
	-
	-
	0,0006

	Комитет ЗАГС
	
	0,0076
	-
	-
	0,0076

	ГИБДД
	
	0,0168
	-
	-
	0,0168

	Итого по бюджетным потребителям котельная № 1:
	0,4617 
	 
	 
	0,4617 

	 

	Котельная №1 Прочие потребители

	ИПБОЮЛ Скулкин А.Г. кафе шоколад, маг. Березка», «Аленка», «Солнышко», «Тройка», «Магнит», «Сладкоежка», аптека «Бинт».
	 
	0,2893
	-
	-
	0,2893

	Индивидуальный предприниматель Степанец Наталья Владимировна
	 
	0,0136
	-
	-
	0,0136

	ИП Колотова Г.Д.
	 
	0,0014
	-
	-
	0,0014

	ИП Диденко В.В.
	 
	0,0167
	-
	-
	0,0167

	Адвокатская контора Благовещенского района НОАК коллегии адвокатов
	 
	0,0009
	-
	-
	0,0009

	ИП Комарова Л.И.
	 
	0,0035
	-
	-
	0,0035

	ПО "Маркет" кафе «Ромашка» + «Триумф»
	 
	0,0466
	-
	-
	0,0466

	ИП Тюрина О.П. (медтехника)
	 
	0,0024
	-
	-
	0,0024

	ИП Набиев магазин «Семейный стиль»
	 
	0,0268
	-
	-
	0,0268

	ИП Овчарова С.В.
	 
	0,0028
	-
	-
	0,0028

	Общество с ограниченной ответственностью " Чайка" здание сбербанка
	 
	0,0991
	-
	-
	0,0991

	КАУ МФЦ
	 
	0,0167
	-
	-
	0,0167

	Открытое акционерное общество "Благовещенская типография"
	 
	0,0453
	-
	-
	0,0453

	Комаров Александр Николаевич аптека
	 
	0,0015
	-
	-
	0,0015

	 ПАО "Ростелеком"
	 
	0,0440
	-
	-
	0,0440

	ИП Головешкин В. И.
	 
	0,0080
	-
	-
	0,0080

	Курдыбайло Владимир Анатольевич
	 
	0,0016
	-
	-
	0,0016

	ИП Савин П. В.
	 
	0,0037
	-
	-
	0,0037

	ИП Шаблий В.М.
	 
	0,0020
	-
	-
	0,0020

	Шинкарев А.В. 
	 
	0,0037
	-
	-
	0,0037

	Общество с ограниченной ответственностью "ТриО"
	 
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	ИП Башкинцева Н.В. «Сибирское здоровье»
	 
	0,0012
	-
	-
	0,0012

	ИП Сачко Елена Николаевна
	 
	0,0078
	-
	-
	0,0078

	Баматгиреева
	 
	0,0065
	-
	-
	0,0065

	ИП Кравцов Игорь Владимирович
	 
	0,0158
	-
	-
	0,0158

	Чуланов Сергей Анатольевич "Три Слона"
	 
	0,0185
	-
	-
	0,0185

	ИП Николенко Л.В. Ковровый дом + Мир ремонта
	 
	0,0258
	-
	-
	0,0258

	ИП Суклкин А.Г. магазин «Светлана»
	 
	0,0027
	-
	-
	0,0027

	ИП Артеменко А.А.
	 
	0,0095
	-
	-
	0,0095

	ООО " БЭСКО" (аптека)
	 
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	ИП Шимолина Л.Г.
	 
	0,0017
	-
	-
	0,0017

	ИП Поляничко Р.Ю. автовокзал
	 
	0,0005
	-
	-
	0,0005

	ИП Алексенко А.В. магазин «Мастер»
	 
	0,0046
	-
	-
	0,0046

	ООО "Электросиб"
	 
	0,0040
	-
	-
	0,0040

	ИП Пестелев В.В.
	 
	0,0116
	-
	-
	0,0116

	ИП Шарко Т.А.
	 
	0,0083
	-
	-
	0,0083

	ИП Данько С.В. Оптика
	
	0,0009
	-
	-
	0,0009

	Итого по прочим  потребителям котельная № 1:
	1,0490
	0
	0
	1,0490

	 

	Котельная №2 Бюджет

	

	Управление Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района АК
	 
	0,0176
	-
	-
	0,0176

	Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю
	 
	0,0354
	-
	-
	0,0354

	Администрация Благовещенского района Алтайского края
	 
	0,2764
	-
	-
	0,2764

	Филиал № 4 ГУ АРО ФСС РФ
	 
	0,0018
	-
	-
	0,0018

	Паспортный стол
	 
	0,0093
	-
	-
	0,0093

	Комитет по физической культуре и спорту
	 
	0,0821
	-
	-
	0,0821

	ОУДОД "Благовещенский муниципальный ДЮЦ"
	 
	0,0135
	-
	-
	0,0135

	УФК по Алтайскому краю ( Министерство  юстициии Алтайского края)
	 
	0,0219
	-
	-
	0,0219

	МБОУ БСОШ № 1 им.П.П.Корягина
	 
	0,1667
	-
	-
	0,1667

	Детский сад «Сказка»
	
	0,0476
	-
	-
	0,0476

	МУК Библиотека
	
	0,0305
	-
	-
	0,0305

	МУК Музей
	
	0,0073
	-
	-
	0,0073

	Дом ветеранов пер. Чапаевский 58
	
	0,0563
	-
	-
	0,0563

	Прокуратура (гараж)
	
	0,0020
	-
	-
	0,0020

	УПФР (Пенсионный фонд)
	
	0,0027
	-
	-
	0,0027

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Благовещенская детская школа искусст
	 
	0,0136
	 -
	 -
	0,0136

	Итого по бюджетным потребителям  котельная № 2
	0,7847
	 
	 
	0,7847

	 

	Котельная №2 Прочие потребители

	

	ООО "МАРИЯ-РА"
	 
	0,0168
	-
	-
	0,0168

	ИП Дерксен А.Г.
	 
	0,0349
	-
	-
	0,0349

	ИП Селезнева В.П.
	 
	0,0009
	-
	-
	0,0009

	ИП Мандрыкина В.И.
	 
	0,0050
	-
	-
	0,0050

	Нотариальная контора Шишкина
	 
	0,0033
	-
	-
	0,0033

	Благовещенская церковь
	 
	0,0130
	-
	-
	0,0130

	ИП Скулкин А.Г. магазин маленький
	 
	0,0026
	-
	-
	0,0026

	ЧОП "Вега-Защита " Гамаюнов В.И.
	 
	0,0378
	-
	-
	0,0378

	Общественная организация охотников и рыболовов
	 
	0,0076
	-
	-
	0,0076

	Нотариус Голубева Татьяна Николаевна
	 
	0,0015
	-
	-
	0,0015

	ИП Эйзенкрейн Е.В.
	 
	0,0034
	-
	-
	0,0034

	 ФГУП "Почта России"
	 
	0,0031
	-
	-
	0,0031

	Итого по прочим потребителям котельная № 2:
	0,1299
	0
	0
	0,1299

	 

	Котельная № 3 Бюджет

	

	" УФК по Алтайскому краю (КГБУ "Управление ветеринарии по Благовещенскому району")
	 
	0,0022
	-
	-
	0,0022

	Управление кадастра и картографии
	
	0,0062
	-
	-
	0,0062

	Филиал кадастра и картографии
	
	0,0006
	-
	-
	0,0006

	Итого по бюджетным потребителям котельная № 3
	0,0090
	0
	0
	0,0090

	 

	Котельная № 3  Прочие потребители

	

	Кольцевая 9 Черников ВН гаражи
	 
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	ИП Тярт А.П.
	 
	0,0021
	-
	-
	0,0021

	ООО "Миллениум"
	 
	0,0075
	-
	-
	0,0075

	МУП  «Райтоп» + ООО "Вода"
	 
	0,1033
	 
	 
	0,1033

	Итого  по прочим потребителям котельная № 3
	0,1178
	 
	 
	0,1178

	 

	Котельная № 4 Прочие потребители

	

	ИП Галкин В А  сауна 2 Капитана
	 
	0,0018
	-
	-
	0,0018

	ИП Скулкин А.Г. магазин «Загадка»
	
	0,0032
	
	
	0,0032

	Индивидуальный предприниматель Кнельзен Валерий Александрович
	 
	0,0013
	-
	-
	0,0013

	Итого  по прочим потребителям котельная № 4
	0,0063
	0
	0
	0,0063

	 

	Котельная №9 Бюджет

	

	КГБПОУ "Благовещенский профессиональный лицей"
	 
	0,2530 
	-
	-
	0,2530

	Итого  по бюджетным потребителям котельная № 9
	0,2530
	0,0000 
	0,0000 
	0,2530 

	

	 

	Котельная №9 Прочие потребители

	

	ИП Скулкин А.Г. магазин СПТУ
	 
	0,0012 
	-
	-
	0,0012

	Итого  по бюджетным потребителям котельная № 9
	0,0012
	0,0000 
	0,0000 
	0,0012 

	Котельная №12 Бюджет

	

	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае
	 
	0,022
	-
	-
	0,022

	МБДОУ "БЦРР - д/с "Журавушка"
	 
	0,1500
	-
	-
	0,1500

	МБОУ БСОШ № 2
	 
	0,1227
	-
	-
	0,1227

	МБДОУ "БЦРР - д/с "Росинка"
	
	0,1123
	-
	-
	0,1123

	КГБОУ " Благовещенская общеобразовательная школа-интернат"
	 
	0,1081
	-
	-
	0,1081

	Комитет по образованию Благовещенского района (гаражи)
	
	0,010
	-
	-
	0,010



	КГБУЗ "Благовещенская центральная районная больница"
	 
	0,2119
	 
	 
	0,2119

	Итого по бюджетным потребителям котельная № 12
	0,715
	0
	0
	0,715

	 

	Котельная № 12 Прочие потребители

	

	Прудникова Галина Викторовна
	 
	0,0058
	-
	-
	0,0058

	ИП Саранин С.И.
	 
	0,0010
	-
	-
	0,0010

	ИП Данилова А А
	 
	0,0011
	-
	-
	0,0011

	ИП Данилов Ю.В.
	 
	0,0017
	-
	-
	0,0017

	ИП Алдушина В.С.
	 
	0,0021
	-
	-
	0,0021

	ИП Данилов Н.А.
	 
	0,0009
	-
	-
	0,0009

	ИП Тихонов Александр Владимирович
	 
	0,0014
	-
	-
	0,0014

	ИП Хизматулин Р.
	 
	0,0103
	-
	-
	0,0103

	ИП Синогейкина И.В.
	 
	0,0032
	-
	-
	0,0032

	ИП Карполенко А.Д.
	 
	0,0008
	-
	-
	0,0008

	ИП Скулкин А.Г. магазин «Успех»
	
	0,0012
	-
	-
	0,0012

	ИП Скулкин А.Г. магазин «Ассорти»
	
	0,0008
	-
	-
	0,0008

	ИП Скулкин А.Г. магазин «Лагуна»
	
	0,0012
	-
	-
	0,0012

	ИП Скулкин А.Г. аптека
	
	0,0014
	-
	-
	0,0014

	Павильон ПО «Маркет»
	
	0,0016
	-
	-
	0,0016

	Итого по прочим потребителям котельная № 12
	0,0354
	0
	0
	0,0354

	 

	Котельная №21 Прочие потребители

	

	ПАО НК " Роснефть" Алтайнефтепродукт  
	 
	0,0832 
	-
	-
	0,0832 

	Итого по прочим потребителям котельная № 21
	0,0832 
	-
	-
	0,0832 


2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь  тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения р.п. Благовещенка» на основании предоставленных данных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенные в таблицах 2.6.1.1 – 2.6.1.10 
Таблица 2.6.1.1  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная мощность оборудования
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7.74

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0
	0,0

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	2
	3
	4
	5
	1

	Располагаемая мощность оборудования
	7,57
	7,57
	7,57
	7,57
	7,57

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	Собственные нужды
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Потери мощности в тепловой сети
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	Хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	отопление
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	жилые здания, из них
	0,928
	0,7778
	0,7778
	0,7778
	0,7778

	население
	0,928
	0,7778
	0,7778
	0,7778
	0,7778

	нежилые здания, из них
	0,781
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	финансируемые из бюджета
	н/д
	0,4544
	0,4544
	0,4544
	0,4544

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	1,541
	1,541
	1,541
	1,541
	1,541

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	5,67
	5,67
	5,67
	5,67
	5,67

	Доля резерва, %
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9


 н/д* - нет данных.
Таблица 2.6.1.2  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №2 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная мощность оборудования
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	3
	4
	5
	1
	2

	Располагаемая мощность оборудования
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304

	Собственные нужды
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Потери мощности в тепловой сети
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	Хозяйственные нужды
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,776
	1,776
	1,776
	1,776
	1,776

	отопление
	1,776
	1,776
	1,776
	1,776
	1,776

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	1,776
	1,776
	1,776
	1,776
	1,776

	жилые здания, из них
	0,928
	0,7778
	0,7778
	0,7778
	0,7778

	население
	0,928
	0,7778
	0,7778
	0,7778
	0,7778

	нежилые здания, из них
	0,781
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	0,4544
	0,4544
	0,4544

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	1,541
	1,541
	1,541
	1,541
	1,541

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	5,67
	5,67
	5,67
	5,67
	5,67

	Доля резерва, %
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.3  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной МКУ-3,2 №3 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная мощность оборудования
	1,8
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	4
	5
	1

	2

	3


	Располагаемая мощность оборудования
	1,77
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215

	Собственные нужды
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006

	Потери мощности в тепловой сети
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Хозяйственные нужды
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,270
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	отопление
	0,270
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,270
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	жилые здания, из них
	0,094
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	население
	0,094
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	нежилые здания, из них
	0,176
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	0,0022
	0,0022
	0,0022

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	0,270
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	1,285
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	Доля резерва, %
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.4  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная мощность оборудования
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	2
	3
	4
	5
	1

	Располагаемая мощность оборудования
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	Собственные нужды
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Потери мощности в тепловой сети
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	Хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	отопление
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	жилые здания, из них
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	население
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461
	0,461

	нежилые здания, из них
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	финансируемые из бюджета
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	Доля резерва, %
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.5  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная мощность оборудования
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	2
	3
	4
	5
	1

	Располагаемая мощность оборудования
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери мощности в тепловой сети
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Хозяйственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	отопление
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	жилые здания, из них
	0,3528
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	население
	0,3528
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	нежилые здания, из них
	0,0072
	-
	-
	-
	-

	финансируемые из бюджета
	н/д
	-
	-
	-
	-

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	Доля резерва, %
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.6  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №9 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная мощность оборудования
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	2
	3
	4
	5
	1

	Располагаемая мощность оборудования
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери мощности в тепловой сети
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Хозяйственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	отопление
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	жилые здания, из них
	0,2896
	0,2896
	0,2896
	0,2896
	0,2896

	население
	0,2896
	0,2896
	0,2896
	0,2896
	0,2896

	нежилые здания, из них
	0,2704
	0,2704
	0,2704
	0,2704
	0,2704

	финансируемые из бюджета
	0,2704
	0,2704
	0,2704
	0,2704
	0,2704

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	Доля резерва, %
	84
	84
	84
	84
	84


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.7 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №12 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная мощность оборудования
	9,6
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	5
	1

	2


	3

	4


	Располагаемая мощность оборудования
	8,06
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361

	Собственные нужды
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Потери мощности в тепловой сети
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293

	Хозяйственные нужды
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	2,15


	2,15


	2,15


	2,15


	2,15



	отопление
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	жилые здания, из них
	1,4405
	1,4405
	1,4405
	1,4405
	1,4405

	население
	1,4405
	1,4405
	1,4405
	1,4405
	1,4405

	нежилые здания, из них
	0,7095
	0,7095
	0,7095
	0,7095
	0,7095

	финансируемые из бюджета
	0,7095
	0,7095
	0,7095
	0,7095
	0,7095

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	7,99
	7,99
	7,99
	7,99
	7,99

	Доля резерва, %
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.8  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №21 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная мощность оборудования
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	в т.ч. в горячей воде
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	3
	4
	5
	1
	2

	Располагаемая мощность оборудования
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч:
	0,065
	0,065


	0,065


	0,065


	0,065



	Собственные нужды
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери мощности в тепловой сети
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	Хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	отопление
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	жилые здания, из них
	0,0871
	0,0871
	0,0871
	0,0871
	0,0871

	население
	0,0871
	0,0871
	0,0871
	0,0871
	0,0871

	нежилые здания, из них
	0,0429
	0,0429
	0,0429
	0,0429
	0,0429

	финансируемые из бюджета
	н/д
	-
	-
	-
	-

	Прочие в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки

в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	нагрузка ГВС средняя за сутки
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	Доля резерва, %
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9
	81,9


 н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.10 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной нагрузки на 2022-2026 г.
	Источник
	Установленная мощность оборудования, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Отпуск тепла, Гкал/год 2022
	Отпуск тепла, Гкал/год 2023
	Отпуск тепла, Гкал/год 2024
	Отпуск тепла, Гкал/год 2025
	Отпуск тепла, Гкал/год 2026

	Котельная № 1
	7.74
	1,776
	0,02
	0,170
	7620
	7620
	7620
	7620
	7620

	Котельная № 2
	7.74
	1,776
	0,022
	0,209
	8532
	8532
	8532
	8532
	8532

	Котельная МКУ-3,2 № 3
	2,76
	0,20
	0,027
	0,069
	1022
	1022
	1022
	1022
	1022

	Котельная № 4
	2,76
	0,527
	0,026
	0,056
	1560
	1560
	1560
	1560
	1560

	Котельная № 6
	2,76
	0,36
	0,025
	0,064
	2084
	2084
	2084
	2084
	2084

	Котельная № 9
	4,14
	0,56
	0,027
	0,031
	2305
	2305
	2305
	2305
	2305

	Котельная № 12
	10,8
	2,15
	0,019
	0,171
	8657
	8657
	8657
	8657
	8657

	Котельная № 21
	1,08
	0,13
	0,031
	0,063
	454
	454
	454
	454
	454

	ИТОГО
	39,78
	7,413
	0,022
	0,833
	 32234
	32234
	32234
	32234
	32234


2.7. Балансы теплоносителя

Таблица 2.7.1 Годовой расход теплоносителя на котельной №1

	Год
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067
	1,067

	технологические утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.2 Годовой расход теплоносителя на котельной №2

	Год
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	1,635
	1,635
	1,635
	1,635
	1,635

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	технологические утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.3 Годовой расход теплоносителя на котельной МКУ-3,2 №3

	Год
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	1,635
	1,635
	1,635
	1,635
	1,635

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	технологические утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-


	-
	-
	-




н/д* - нет данных.
Таблица 2.7.4 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

	Год
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	1,635
	1,635
	1,635
	1,635
	1,635

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	технологические утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.5 Годовой расход теплоносителя на котельной №6

	Год
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	технологические утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.6 Годовой расход теплоносителя на котельной №9

	Год
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	технологические утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 2.7.7 Годовой расход теплоносителя на котельной №12

	Год
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	2,037
	2,037
	2,037
	2,037
	2,037

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811

	технологические утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.8 Годовой расход теплоносителя на котельной №21

	Год
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	технологические утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Для производства тепловой энергии р.п. Благовещенка использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 2.8.1.
Таблица 2.8.2 Основные характеристики используемого каменного угля.
	Характеристика
	Обозначение
	Размерность
	Значение

	Низшая теплота сгорания
	
[image: image25.wmf]р

н

Q


	ккал/кг
	4600

	Зольность рабочая
	Ар
	%
	14,6

	Влажность рабочая
	Wр
	%
	19,2

	Выход летучих
	Vг
	%
	41,0


Таблица 2.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.

	Вид топлива
	Размерность
	2023 г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г

	Каменный уголь
	т.у.т.
	14554,91
	14554,91
	14554,91
	14554,91
	14554,91

	Каменный уголь
	тонн
	10610,53
	10610,53
	10610,53
	10610,53
	10610,53


2.9. Надежность теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела  «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

· жилых и общественных зданий до 12 °С;

· промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

· отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

· отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

·  потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· [image: image27.png]


0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

· участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

·  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

· тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

[image: image28.png]= i





Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке[image: image53.png]


 λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

[image: image29.png]A(t)= 2 (0a7)"




где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид [image: image30.png]A(1)= 4, = Const



. А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
[image: image31.png]0,8-mpu-0<r<3
a={1l-npu-3<r<17

0,5X2(§i°)-npu~r>l7




На рис. 2.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

·  в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image32.png]§ § 8 8 8

Wou/uwn/ T ‘socenio usoHeHImALN 1

3

35





Рисунок 2.9.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 

[image: image33.png]



где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при [image: image34.png]


 имеет следующий вил:

[image: image35.png]z=pfxIn (6 =4
{t-t)





где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 2.9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.
	Температура наружного воздуха, ºС
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС

	-50,0
	0
	3,7

	-47,5
	0
	3,8

	-42,5
	0
	4,28

	-37,5
	0
	4,6

	-32,5
	0
	5,1

	-27,5
	2
	5,7

	-22,5
	19
	6,4

	-17,5
	240
	7,4

	-12,5
	759
	8,8

	-7,5
	1182
	10,8

	-2,5
	1182
	13,9

	2,5
	1405
	19,6

	7,5
	803
	33,9


На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

[image: image36.png]Z =a[] +(b+clL‘J)D"1]




где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;
D – условный диаметр трубопровода, м.
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента
2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации
2.11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей организации; 

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей организации; 

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 2.11.1 Тарифы 

	№ п/п
	Наименование
поставщика
	Период действия тарифа
	тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, руб/Гкал

	 1
	МУП Благовещенского района  «Райтоп»
	01.12.2022-31.12.2023
	3218,32

	
	
	01.01.2024-30.06.2024
	3218.32

	
	
	01.07.2024-31.12.2024
	3404.25

	2
	МУП Благовещенского района  «Райтоп»
	01.01.2025-30.06.2025
	3404,32

	
	
	01.07.2025-21.12.2025
	3880,07


Таблица 2.12.Расчет необходимой валовой выручки МУП Благовещенского района «Райтоп» на 2025 годы

	№ п/п
	Наименование расходов
	
	Необходимая валовая выручка

	
	
	
	               2025  год

	1
	2
	3

	1
	Операционные (подконтрольные расходы)
	24982,01

	2
	Неподконтрольные расходы
	8575,06

	 3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	79391,67

	 4
	Прибыль
	5163,73

	 5
	Расчетная предпринимательская прибыль


	0

	6
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования


	0

	 7
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов


	0

	 8
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
	0

	 9
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы


	0

	 10
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	0

	 11
	Валовая выручка
	118212,47

	 12
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего  тыс. Гкал
	х


2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

–существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1. Износ основных фондов:
- износ котельного оборудования;
- износ трубопроводов тепловых сетей; 
2. В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.
3. Не организован приборный учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).

4. Отсутствует механизм балансировки теплоносителя по веткам тепловых сетей. 
5. Утечки теплоносителя превышают нормативные.

6. Не разработаны гидравлические карты тепловых сетей.
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей р.п. Благовещенка, снабжаемый теплом энергоисточником МУП Благовещенский «Райтоп» составляет 10,964 Гкал/ч.

Таблица 3.1.1  Тепловые нагрузки потребителей городского округа

	Источник тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч

	
	Жилой фонд
	Нежилой фонд
	Итого

	Котельная №1
	0,7778
	0,95
	1,776

	Котельная №2
	0,7778
	0,95
	1,776

	Котельная №3
	0,076
	0,124
	0,20

	Котельная №4
	0,461
	0,066
	0,527

	Котельная №6
	0,3528
	0,0072
	0,36

	Котельная №9
	0,2896
	0,2704
	0,56

	Котельная №12
	1,4405
	0,7095
	2,15

	Котельная №21
	0,0871
	0,0429
	0,13

	Итого
	4,9942
	2,4177
	7,48


3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2033 г с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

Таблица 3.2.1. Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда р.п. Благовещенка.
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения

	
	
	
	2019 г
	2025 г
	2033 г

	1
	Численность  населения  р.п. Благовещенка 
	тыс. чел
	11448
	11680
	11800

	2
	 Жилищный фонд на начало года
	тыс. м2
	230,158
	251,000
	306,000


Для определения объемов жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок, учтена проектная численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным администрации проживает 11448 человек (при средней жилищной обеспеченности 18,4 м² на человека). В соответствии с расчетами, численность населения на 1 очередь составит 11680 человек, на расчетный срок 11800 человек.

Жилищная обеспеченность принята (в соответствии с заданием на проектирование) 18,4 м² на одного человека. 
На 1 очередь строительства общий объем жилищного строительства составит 20 842 м² в том числе:


· многоэтажная застройка — 15 120 м²;

· усадебная застройка — 5 722 м².
На расчетный срок общий объем жилищного строительства составит 55 000 м², в том числе:

· многоэтажная застройка — 31 100 м².

· усадебная застройка — 23 900 м².

 Таблица 3.2.2 - Сводные показатели динамики жилой застройки в р.п. Благовещенка.
	
	2019 г
	2025 г
	2033 г

	Сохраняемые жилые 
строения
	площадь, м2
	230158,0
	230158,0
	230158,0

	
	нагрузка, Гкал/ч
	6,935
	10,964
	10,964

	Сносимые жилые

строения
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Проектируемые 

жилые строения
	площадь, м2
	-
	20842,0
	55000,0

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	0,453
	1,902

	В.т.ч. многоэтажное
	площадь, м2
	-
	15 120
	31 100

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	0,329
	1,075

	В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный)
	площадь, м2
	-
	5 722
	23 900

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	0,124
	0,827

	Всего жилищного

фонда
	площадь, м2
	230158,0
	251000,0
	306000,0

	
	нагрузка, Гкал/ч
	230,158
	251,000
	306,000


3.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Раздел 3 разработан  в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.
	
	2019 г


	2025 г


	2033 г



	Всего жилищного

фонда
	площадь, м2
	230158,0
	251000,0
	306000,0

	
	Гкал/ч
	4,046
	5,855
	5,855

	Всего нежилого фонда
	площадь, м2
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	
	Гкал/ч
	2,889
	5,109
	5,109

	Итого:
	Гкал/ч
	6,935
	10,964
	10,964

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	35,09
	35,09
	35,09


[image: image37] [image: image38.jpg]2033

= Harpyaxa, Ticanfx

= PacmonoraeMai MOIIHOCTE
obopygosasus, Tiani




Рисунок 3.1 – Диаграмма роста нагрузки по отношению к располагаемой мощности оборудования.

Существующая котельная располагает достаточной мощностью для покрытия перспективной нагрузки.
3.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
Таблица 3.4.1  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети
	Зона действия источника тепловой энергии 
	Размерность
	2019
	2025
	2033

	Производительность ВПУ (водоподготовительной установки)
	тонн/ч
	10,0
	10,0
	10,0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	1
	2

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	10,0
	10,0
	10,0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	4,9
	4,9
	4,9

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	7,6
	7,6
	7,6

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	2,4
	2,4
	2,4

	Доля резерва
	%
	24
	24
	24

	
	
	
	
	


Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения 
Раздел не разрабатывался 
Раздел  5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия)
	Размер расходов, тыс. руб. (без НДС)
	Сроки реализации мероприятия
	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия ( решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности)

	1
	Капитальный ремонт котельной Квартальная  р.п. Благовещенка
	Физический износ 
	90 000,0
	2027
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций


Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия)
	Размер расходов, тыс. руб. (без НДС)
	Сроки реализации мероприятия
	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия ( решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности)

	1
	Замена участка теплосети котельной Центральная до ул. В.Колесниковой 250м


	Физический износ
	1983,00
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	2
	Замена участка теплосети от котельной Квартальная до пер. Школьный 500м
	Физический износ
	3102,00
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	3
	Замена участка теплосети котельной Квартальная по ул. Победы 300м с подключением абонентов
	Физический износ
	4160,00
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	4
	Замена участков теплосети котельной СПТУ, общей протяженностью 276 м
	Физический износ
	1604,00
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2026  год
	
	10849,00
	
	


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
 Раздел не разрабатывался
Раздел  8. Перспективные топливные балансы
Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом    размещения    резервных    трубопроводных    связей    между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

· жилых и общественных зданий до 12 °С;

· промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

· отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

· отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

·  потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

5. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

6. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

7. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

8. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· [image: image40.png]


0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

· участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

·  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

· тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

[image: image41.png]= i





Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

[image: image42.png]A(t)= 2 (0a7)"




где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид [image: image43.png]A(1)= 4, = Const



. А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
[image: image44.png]0,8-mpu-0<r<3
a={1l-npu-3<r<17

0,5X2(§i°)-npu~r>l7




На рис. 2.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

·  в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

[image: image45.png]§ § 8 8 8

Wou/uwn/ T ‘socenio usoHeHImALN 1

3

35





Рисунок 2.9.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 

[image: image46.png]



где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при [image: image47.png]


 имеет следующий вил:

[image: image48.png]z=pfxIn (6 =4
{t-t)





где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 2.9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.
	Температура наружного воздуха, ºС
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС

	-50,0
	0
	3,7

	-47,5
	0
	3,8

	-42,5
	0
	4,28

	-37,5
	0
	4,6

	-32,5
	0
	5,1

	-27,5
	2
	5,7

	-22,5
	19
	6,4

	-17,5
	240
	7,4

	-12,5
	759
	8,8

	-7,5
	1182
	10,8

	-2,5
	1182
	13,9

	2,5
	1405
	19,6

	7,5
	803
	33,9


На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

[image: image49.png]Z =a[] +(b+clL‘J)D"1]




где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;
D – условный диаметр трубопровода, м.
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.
8.1.2 Сценарии  развития аварий  в системах теплоснабжения.
К аварийным ситуациям относятся:

- события на объектах систем коммунальной инфраструктуры, связанные с

прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения коммунальных услуг, причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

- нарушения производственного процесса, разрушения зданий, строений,

сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества предоставляемых коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

- утечки из трубопроводов объектов коммунальной инфраструктуры с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование территории и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;

- провалы грунта по причине порывов, утечек из трубопроводов объектов систем коммунальной инфраструктуры, иных манипуляций, событий с объектами систем коммунальной инфраструктуры, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;

- перекрытие проезжей части при ремонте инженерных сетей.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе

системы централизованного теплоснабжения р.п. Благовещенка  могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури,

сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ППТ, насосную станцию;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах системы

теплоснабжения.

При аварии на котельных р.п. Благовещенка возникает угроза размораживания теплотрасс, а при остановке на длительное время возможен выход из строя системы отопления в жилых домах. При длительных сроках устранения чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах невосполнимые потери населения не прогнозируются, но население, проживающее в зоне чрезвычайной ситуации,  подлежит эвакуации и размещению в специально отведённых местах. Планируется использовать для размещения здание спортивного комплекса, дом культуры.
     Постановлением Администрации Благовещенского района от 01.10.2015 № 472  утвержден порядок взаимодействия в ресурсоснабжающих, сетевых организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности в МО Благовещенский район Алтайского края при ликвидации в системах электро-, водо-, газо-, теплоснабжения аварийных ситуаций.
8.1.2.1 Тепловые сети от котельной №1

В таблице 8.1.2.1.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.1.1 – Расчет ВБР по котельной №1.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	2001
	4968
	0,02
	11
	9,5
	0,00000008
	0,000000080
	0,99999992
	0,00001756

	1
	2
	0,032
	2001
	4968
	0,02
	11
	9,5
	0,00000008
	0,000000159
	0,99999992
	0,00001756

	2
	3
	0,04
	2002
	4968
	0,014
	10
	9,5
	0,00000005
	0,000000129
	0,99999995
	0,00001717

	2
	3
	0,04
	2002
	4968
	0,014
	10
	9,5
	0,00000005
	0,000000099
	0,99999995
	0,00001717

	3
	4
	0,057
	1997
	4968
	0,649
	15
	9,5
	0,00000329
	0,000003337
	0,99999671
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	1997
	4968
	0,649
	15
	9,5
	0,00000329
	0,000006575
	0,99999671
	0,00001637

	4
	5
	0,057
	2005
	4968
	0,209
	7
	9,5
	0,00000049
	0,000003782
	0,99999951
	0,00001637

	4
	5
	0,057
	2005
	4968
	0,209
	7
	9,5
	0,00000049
	0,000000988
	0,99999951
	0,00001637

	5
	6
	0,076
	2000
	4968
	0,494
	12
	9,5
	0,00000190
	0,000002392
	0,99999810
	0,00001552

	5
	6
	0,076
	2000
	4968
	0,494
	12
	9,5
	0,00000190
	0,000003796
	0,99999810
	0,00001552

	6
	7
	0,076
	2001
	4968
	0,123
	11
	9,5
	0,00000043
	0,000002331
	0,99999957
	0,00001552

	6
	7
	0,076
	2001
	4968
	0,123
	11
	9,5
	0,00000043
	0,000000867
	0,99999957
	0,00001552

	7
	8
	0,089
	1993
	4968
	0,307
	19
	10
	0,00000228
	0,000002709
	0,99999772
	0,00001806

	7
	8
	0,089
	1993
	4968
	0,307
	19
	10
	0,00000228
	0,000004551
	0,99999772
	0,00001806

	8
	9
	0,089
	1998
	4968
	0,054
	14
	10
	0,00000024
	0,000002520
	0,99999976
	0,00001497

	8
	9
	0,089
	1998
	4968
	0,054
	14
	10
	0,00000024
	0,000000489
	0,99999976
	0,00001497

	9
	10
	0,108
	1994
	4968
	0,557
	18
	10,8
	0,00000374
	0,000003984
	0,99999626
	0,00001624

	9
	10
	0,108
	1994
	4968
	0,557
	18
	10,8
	0,00000374
	0,000007479
	0,99999626
	0,00001624

	10
	11
	0,108
	1997
	4968
	0,07
	15
	10,8
	0,00000034
	0,000004082
	0,99999966
	0,00001419

	10
	11
	0,108
	1997
	4968
	0,07
	15
	10,8
	0,00000034
	0,000000684
	0,99999966
	0,00001419

	11
	12
	0,133
	1996
	4968
	0,388
	16
	11,3
	0,00000195
	0,000002290
	0,99999805
	0,00001323

	11
	12
	0,133
	1996
	4968
	0,388
	16
	11,3
	0,00000195
	0,000003896
	0,99999805
	0,00001323

	12
	13
	0,159
	2007
	4968
	0,249
	5
	11,9
	0,00000038
	0,000002324
	0,99999962
	0,00001230

	12
	13
	0,159
	2007
	4968
	0,249
	5
	11,9
	0,00000038
	0,000000752
	0,99999962
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	1995
	4968
	0,026
	17
	11,9
	0,00000013
	0,000000509
	0,99999987
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	1995
	4968
	0,026
	17
	11,9
	0,00000013
	0,000000267
	0,99999987
	0,00001230

	14
	15
	0,219
	2001
	4968
	0,314
	11
	13,8
	0,00000096
	0,000001091
	0,99999904
	0,00001040

	14
	15
	0,219
	2001
	4968
	0,314
	11
	13,8
	0,00000096
	0,000001916
	0,99999904
	0,00001040

	15
	16
	0,057
	2005
	4968
	0,026
	7
	9,5
	0,00000006
	0,000000061
	0,99999994
	0,00001637

	15
	16
	0,057
	2005
	4968
	0,026
	7
	9,5
	0,00000006
	0,000000123
	0,99999994
	0,00001637

	16
	17
	0,076
	2007
	4968
	0,045
	5
	9,5
	0,00000007
	0,000000134
	0,99999993
	0,00001552

	16
	17
	0,076
	2007
	4968
	0,045
	5
	9,5
	0,00000007
	0,000000144
	0,99999993
	0,00001552

	17
	18
	0,108
	1999
	4968
	0,14
	13
	10,8
	0,00000059
	0,000000665
	0,99999941
	0,00001419

	17
	18
	0,108
	1999
	4968
	0,14
	13
	10,8
	0,00000059
	0,000001186
	0,99999941
	0,00001419

	18
	19
	0,159
	1995
	4968
	0,015
	17
	11,9
	0,00000008
	0,000000670
	0,99999992
	0,00001230

	18
	19
	0,159
	1995
	4968
	0,015
	17
	11,9
	0,00000008
	0,000000154
	0,99999992
	0,00001230


Результаты
расчета
показывают,
что
вероятность
отказа
теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №1 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

8.1.2.2 Тепловые сети от котельной №2
В таблице 8.1.2.2.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.2.1 – Расчет ВБР по котельной №2.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	1995
	4968
	0,015
	17
	9,5
	0,00000009
	0,000000092
	0,99999991
	0,00001756

	1
	2
	0,032
	1995
	4968
	0,015
	17
	9,5
	0,00000009
	0,000000185
	0,99999991
	0,00001756

	2
	3
	0,057
	1997
	4968
	0,642
	15
	9,5
	0,00000325
	0,000003345
	0,99999675
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	1997
	4968
	0,642
	15
	9,5
	0,00000325
	0,000006504
	0,99999675
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	1991
	4968
	0,157
	21
	9,5
	0,00000153
	0,000004783
	0,99999847
	0,00002250

	3
	4
	0,057
	1991
	4968
	0,157
	21
	9,5
	0,00000153
	0,000003061
	0,99999847
	0,00002250

	4
	5
	0,076
	2004
	4968
	0,635
	8
	9,5
	0,00000163
	0,000003157
	0,99999837
	0,00001552

	4
	5
	0,076
	2004
	4968
	0,635
	8
	9,5
	0,00000163
	0,000003253
	0,99999837
	0,00001552

	5
	6
	0,076
	2003
	4968
	0,134
	9
	9,5
	0,00000039
	0,000002013
	0,99999961
	0,00001552

	5
	6
	0,076
	2003
	4968
	0,134
	9
	9,5
	0,00000039
	0,000000772
	0,99999961
	0,00001552

	6
	7
	0,089
	2007
	4968
	0,066
	5
	10
	0,00000011
	0,000000493
	0,99999989
	0,00001497

	6
	7
	0,089
	2007
	4968
	0,066
	5
	10
	0,00000011
	0,000000213
	0,99999989
	0,00001497

	7
	8
	0,089
	1993
	4968
	0,578
	19
	10
	0,00000428
	0,000004391
	0,99999572
	0,00001806

	7
	8
	0,089
	1993
	4968
	0,578
	19
	10
	0,00000428
	0,000008568
	0,99999572
	0,00001806

	8
	9
	0,108
	1999
	4968
	0,432
	13
	10,8
	0,00000183
	0,000006114
	0,99999817
	0,00001419

	8
	9
	0,108
	1999
	4968
	0,432
	13
	10,8
	0,00000183
	0,000003660
	0,99999817
	0,00001419

	9
	10
	0,108
	1992
	4968
	1,412
	20
	10,8
	0,00001180
	0,000013633
	0,99998820
	0,00001820

	9
	10
	0,108
	1992
	4968
	1,412
	20
	10,8
	0,00001180
	0,000023607
	0,99998820
	0,00001820

	10
	11
	0,133
	2003
	4968
	0,23
	9
	11,3
	0,00000065
	0,000012453
	0,99999935
	0,00001323

	10
	11
	0,133
	2003
	4968
	0,23
	9
	11,3
	0,00000065
	0,000001299
	0,99999935
	0,00001323

	11
	12
	0,133
	1995
	4968
	0,083
	17
	11,3
	0,00000044
	0,000001092
	0,99999956
	0,00001323

	11
	12
	0,133
	1995
	4968
	0,083
	17
	11,3
	0,00000044
	0,000000886
	0,99999956
	0,00001323

	12
	13
	0,159
	2001
	4968
	0,528
	11
	11,9
	0,00000175
	0,000002196
	0,99999825
	0,00001230

	12
	13
	0,159
	2001
	4968
	0,528
	11
	11,9
	0,00000175
	0,000003506
	0,99999825
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	2007
	4968
	0,132
	5
	11,9
	0,00000020
	0,000001952
	0,99999980
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	2007
	4968
	0,132
	5
	11,9
	0,00000020
	0,000000398
	0,99999980
	0,00001230

	14
	15
	0,219
	2004
	4968
	0,367
	8
	13,8
	0,00000081
	0,000001013
	0,99999919
	0,00001040

	14
	15
	0,219
	2004
	4968
	0,367
	8
	13,8
	0,00000081
	0,000001628
	0,99999919
	0,00001040

	15
	16
	0,273
	2007
	4968
	0,062
	5
	15
	0,00000008
	0,000000891
	0,99999992
	0,00000894

	15
	16
	0,273
	2007
	4968
	0,062
	5
	15
	0,00000008
	0,000000154
	0,99999992
	0,00000894

	16
	17
	0,325
	2010
	4968
	0,012
	2
	16,3
	0,00000001
	0,000000084
	0,99999999
	0,00001066

	16
	17
	0,325
	2010
	4968
	0,012
	2
	16,3
	0,00000001
	0,000000015
	0,99999999
	0,00001066


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №2 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.3 Тепловые сети от котельной №3
В таблице 8.1.2.3.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.3.1 – Расчет ВБР по котельной МКУ-3,2 №3.

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,040
	2025
	4968
	0,186
	1
	9,5
	0,00000039
	0,000000386
	0,99999961
	0,00001637

	1
	2
	0,040
	2025
	4968
	0,186
	1
	9,5
	0,00000039
	0,000000773
	0,99999961
	0,00001637

	2
	3
	0,050
	2025
	4968
	0,0215
	1
	9,5
	0,00000091
	0,000001294
	0,99999909
	0,00001637

	2
	3
	0,050
	2025
	4968
	0,0215
	1
	9,5
	0,00000091
	0,000001816
	0,99999909
	0,00001637

	3
	4
	0,110
	2025
	4968
	0,115
	1
	9,5
	0,00000026
	0,000001172
	0,99999974
	0,00001552

	3
	4
	0,110
	2025
	4968
	0,115
	1
	9,5
	0,00000026
	0,000000528
	0,99999974
	0,00001552

	4
	5
	0,125
	2025
	4968
	0,395
	1
	9,5
	0,00000004
	0,000000303
	0,99999996
	0,00001552

	4
	5
	0,125
	2025
	4968
	0,395
	1
	9,5
	0,00000004
	0,000000077
	0,99999996
	0,00001552

	5
	6
	0,160
	2025
	4968
	0,0165
	1
	10
	0,00000049
	0,000000533
	0,99999951
	0,00001497

	5
	6
	0,160
	2025
	4968
	0,0,165
	1
	10
	0,00000049
	0,000000989
	0,99999951
	0,00001497


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №3 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.4 Тепловые сети от котельной №4
В таблице 8.1.2.4.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.4.1 – Расчет ВБР по котельной №4.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,057
	2023
	4968
	0,143
	2
	9,5
	0,00000039
	0,000000386
	0,99999961
	0,00001637

	1
	2
	0,057
	2023
	4968
	0,143
	2
	9,5
	0,00000039
	0,000000773
	0,99999961
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	2023
	4968
	0,384
	2
	9,5
	0,00000091
	0,000001294
	0,99999909
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	2023
	4968
	0,384
	2
	9,5
	0,00000091
	0,000001816
	0,99999909
	0,00001637

	3
	4
	0,076
	2023
	4968
	0,075
	2
	9,5
	0,00000026
	0,000001172
	0,99999974
	0,00001552

	3
	4
	0,076
	2023
	4968
	0,075
	2
	9,5
	0,00000026
	0,000000528
	0,99999974
	0,00001552

	4
	5
	0,076
	2023
	4968
	0,024
	2
	9,5
	0,00000004
	0,000000303
	0,99999996
	0,00001552

	4
	5
	0,076
	2023
	4968
	0,024
	2
	9,5
	0,00000004
	0,000000077
	0,99999996
	0,00001552

	5
	6
	0,089
	2023
	4968
	0,09
	2
	10
	0,00000049
	0,000000533
	0,99999951
	0,00001497

	5
	6
	0,089
	2023
	4968
	0,09
	2
	10
	0,00000049
	0,000000989
	0,99999951
	0,00001497

	6
	7
	0,089
	2023
	4968
	0,04
	2
	10
	0,00000019
	0,000000689
	0,99999981
	0,00001497

	6
	7
	0,089
	2023
	4968
	0,04
	2
	10
	0,00000019
	0,000000388
	0,99999981
	0,00001497

	7
	8
	0,108
	2023
	4968
	0,054
	2
	10,8
	0,00000018
	0,000000370
	0,99999982
	0,00001419

	7
	8
	0,108
	2023
	4968
	0,054
	2
	10,8
	0,00000018
	0,000000352
	0,99999982
	0,00001419

	8
	9
	0,108
	2023
	4968
	0,205
	2
	10,8
	0,00000094
	0,000001111
	0,99999906
	0,00001419

	8
	9
	0,108
	2023
	4968
	0,205
	2
	10,8
	0,00000094
	0,000001870
	0,99999906
	0,00001419

	9
	10
	0,159
	2023
	4968
	0,325
	2
	11,9
	0,00000059
	0,000001524
	0,99999941
	0,00001230

	9
	10
	0,159
	2023
	4968
	0,325
	2
	11,9
	0,00000059
	0,000001177
	0,99999941
	0,00001230

	10
	11
	0,219
	2023
	4968
	0,046
	2
	13,8
	0,00000005
	0,000000637
	0,99999995
	0,00001323

	10
	11
	0,219
	2023
	4968
	0,046
	2
	13,8
	0,00000005
	0,000000097
	0,99999995
	0,00001323


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №4 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.5 Тепловые сети от котельной №6
В таблице 8.1.2.5.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.5.1 – Расчет ВБР по котельной №6.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	1993
	4968
	0,008
	19
	9,5
	0,00000007
	0,000000066
	0,99999993
	0,00002119

	1
	2
	0,032
	1993
	4968
	0,008
	19
	9,5
	0,00000007
	0,000000133
	0,99999993
	0,00002119

	2
	3
	0,04
	1997
	4968
	0,007
	15
	9,5
	0,00000004
	0,000000104
	0,99999996
	0,00001717

	2
	3
	0,04
	1997
	4968
	0,007
	15
	9,5
	0,00000004
	0,000000074
	0,99999996
	0,00001717

	3
	4
	0,057
	2004
	4968
	0,523
	8
	9,5
	0,00000141
	0,000001450
	0,99999859
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	2004
	4968
	0,523
	8
	9,5
	0,00000141
	0,000002826
	0,99999859
	0,00001637

	4
	5
	0,057
	2000
	4968
	0,012
	12
	9,5
	0,00000005
	0,000001462
	0,99999995
	0,00001637

	4
	5
	0,057
	2000
	4968
	0,012
	12
	9,5
	0,00000005
	0,000000097
	0,99999995
	0,00001637

	5
	6
	0,076
	2009
	4968
	0,309
	3
	9,5
	0,00000038
	0,000000426
	0,99999962
	0,00001975

	5
	6
	0,076
	2009
	4968
	0,309
	3
	9,5
	0,00000038
	0,000000755
	0,99999962
	0,00001975

	6
	7
	0,086
	1995
	4968
	0,318
	17
	10
	0,00000176
	0,000002140
	0,99999824
	0,00001509

	6
	7
	0,086
	1995
	4968
	0,318
	17
	10
	0,00000176
	0,000003525
	0,99999824
	0,00001509

	7
	8
	0,108
	1996
	4968
	0,381
	16
	10,8
	0,00000199
	0,000003749
	0,99999801
	0,00001419

	7
	8
	0,108
	1996
	4968
	0,381
	16
	10,8
	0,00000199
	0,000003973
	0,99999801
	0,00001419

	8
	9
	0,133
	1992
	4968
	0,036
	20
	11,3
	0,00000029
	0,000002276
	0,99999971
	0,00001697

	8
	9
	0,133
	1992
	4968
	0,036
	20
	11,3
	0,00000029
	0,000000580
	0,99999971
	0,00001697

	9
	10
	0,159
	1993
	4968
	0,23
	19
	11,9
	0,00000159
	0,000001882
	0,99999841
	0,00001485

	9
	10
	0,159
	1993
	4968
	0,23
	19
	11,9
	0,00000159
	0,000003184
	0,99999841
	0,00001485


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №6 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.6 Тепловые сети от котельной №9
В таблице 8.1.2.6.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.6.1 – Расчет ВБР по котельной №9.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,108
	1995
	4968
	0,363
	17
	10,8
	0,00000201
	0,000002011
	0,99999799
	0,00001419

	1
	2
	0,108
	1995
	4968
	0,363
	17
	10,8
	0,00000201
	0,000004022
	0,99999799
	0,00001419

	2
	3
	0,133
	1991
	4968
	0,033
	21
	11,3
	0,00000030
	0,000002310
	0,99999970
	0,00001819

	2
	3
	0,133
	1991
	4968
	0,033
	21
	11,3
	0,00000030
	0,000000598
	0,99999970
	0,00001819

	3
	4
	0,133
	1997
	4968
	0,071
	15
	11,3
	0,00000033
	0,000000633
	0,99999967
	0,00001323

	3
	4
	0,133
	1997
	4968
	0,071
	15
	11,3
	0,00000033
	0,000000668
	0,99999967
	0,00001323

	4
	5
	0,159
	2001
	4968
	0,15
	11
	11,9
	0,00000050
	0,000000832
	0,99999950
	0,00001230

	4
	5
	0,159
	2001
	4968
	0,15
	11
	11,9
	0,00000050
	0,000000996
	0,99999950
	0,00001230

	5
	6
	0,159
	2008
	4968
	0,013
	4
	11,9
	0,00000002
	0,000000514
	0,99999998
	0,00001230

	5
	6
	0,159
	2008
	4968
	0,013
	4
	11,9
	0,00000002
	0,000000031
	0,99999998
	0,00001230

	6
	7
	0,219
	2006
	4968
	0,095
	6
	13,8
	0,00000016
	0,000000174
	0,99999984
	0,00001040

	6
	7
	0,219
	2006
	4968
	0,095
	6
	13,8
	0,00000016
	0,000000316
	0,99999984
	0,00001040


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №9 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.7 Тепловые сети от котельной №12
В таблице 8.1.2.7.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.7.1 – Расчет ВБР по котельной №12.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	2025
	4968
	0,161
	1
	9,5
	0,00000041
	0,000000408
	0,99999959
	0,00001756

	1
	2
	0,032
	2025
	4968
	0,161
	1
	9,5
	0,00000041
	0,000000816
	0,99999959
	0,00001756

	2
	3
	0,057
	2025
	4968
	0,761
	1
	9,5
	0,00000257
	0,000002978
	0,99999743
	0,00001637

	2
	3
	0,057
	2025
	4968
	0,761
	1
	9,5
	0,00000257
	0,000005140
	0,99999743
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	2025
	4968
	0,579
	1
	9,5
	0,00000098
	0,000003548
	0,99999902
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	2025
	4968
	0,579
	1
	9,5
	0,00000098
	0,000001955
	0,99999902
	0,00001637

	4
	5
	0,076
	2025
	4968
	0,301
	1
	9,5
	0,00000247
	0,000003450
	0,99999753
	0,00001991

	4
	5
	0,076
	2025
	4968
	0,301
	1
	9,5
	0,00000247
	0,000004945
	0,99999753
	0,00001991

	5
	6
	0,076
	2025
	4968
	0,201
	1
	9,5
	0,00000032
	0,000002794
	0,99999968
	0,00001552

	5
	6
	0,076
	2025
	4968
	0,201
	1
	9,5
	0,00000032
	0,000000644
	0,99999968
	0,00001552

	6
	7
	0,089
	2025
	4968
	0,04
	1
	10
	0,00000027
	0,000000588
	0,99999973
	0,00001713

	6
	7
	0,089
	2025
	4968
	0,04
	1
	10
	0,00000027
	0,000000533
	0,99999973
	0,00001713

	7
	8
	0,089
	2025
	4968
	0,057
	1
	10
	0,00000026
	0,000000524
	0,99999974
	0,00001497

	7
	8
	0,089
	2025
	4968
	0,057
	1
	10
	0,00000026
	0,000000516
	0,99999974
	0,00001497

	8
	9
	0,108
	2025
	4968
	0,521
	1
	10,8
	0,00000255
	0,000002805
	0,99999745
	0,00001419

	8
	9
	0,108
	2025
	4968
	0,521
	1
	10,8
	0,00000255
	0,000005093
	0,99999745
	0,00001419

	9
	10
	0,108
	2025
	4968
	0,075
	1
	10,8
	0,00000080
	0,000003345
	0,99999920
	0,00002108

	9
	10
	0,108
	2025
	4968
	0,075
	1
	10,8
	0,00000080
	0,000001598
	0,99999920
	0,00002108

	10
	11
	0,133
	2025
	4968
	0,126
	1
	11,3
	0,00000091
	0,000001705
	0,99999909
	0,00001597

	10
	11
	0,133
	2025
	4968
	0,126
	1
	11,3
	0,00000091
	0,000001813
	0,99999909
	0,00001597

	11
	12
	0,133
	2025
	4968
	0,086
	1
	11,3
	0,00000011
	0,000001015
	0,99999989
	0,00001323

	11
	12
	0,133
	2025
	4968
	0,086
	1
	11,3
	0,00000011
	0,000000216
	0,99999989
	0,00001323

	12
	13
	0,159
	2025
	4968
	0,139
	1
	11,9
	0,00000096
	0,000001070
	0,99999904
	0,00001485

	12
	13
	0,159
	2025
	4968
	0,139
	1
	11,9
	0,00000096
	0,000001924
	0,99999904
	0,00001485

	13
	14
	0,159
	2025
	4968
	0,657
	1
	11,9
	0,00000337
	0,000004334
	0,99999663
	0,00001230

	13
	14
	0,159
	2025
	4968
	0,657
	1
	11,9
	0,00000337
	0,000006743
	0,99999663
	0,00001230

	14
	15
	0,219
	2025
	4968
	0,006
	1
	13,8
	0,00000001
	0,000003385
	0,99999999
	0,00001040

	14
	15
	0,219
	2025
	4968
	0,006
	1
	13,8
	0,00000001
	0,000000027
	0,99999999
	0,00001040

	15
	16
	0,219
	2025
	4968
	0,407
	1
	13,8
	0,00000043
	0,00000043
	0,99999957
	0,00001323

	15
	16
	0,219
	2025
	4968
	0,407
	1
	13,8
	0,00000043
	0,00000043
	0,99999957
	0,00001323

	16
	17
	0,325
	2025
	4968
	0,017
	1
	16,3
	0,00000001
	0,00000001
	0,99999999
	0,00001225

	16
	17
	0,325
	2025
	4968
	0,017
	1
	16,3
	0,00000001
	0,00000001
	0,99999999
	0,00001225

	17
	18
	0,325
	2025
	4968
	0,065
	1
	16,3
	0,00000004
	0,00000004
	0,99999996
	0,00001066

	17
	18
	0,325
	2025
	4968
	0,065
	1
	16,3
	0,00000004
	0,00000004
	0,99999996
	0,00001066


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №12 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.2.8 Тепловые сети от котельной №21
В таблице 8.1.2.8.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.
Таблица 8.1.2.8.1 – Расчет ВБР по котельной №21.
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Число часов работы
	Длина участка, L, км
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy

	1
	2
	0,032
	2005
	4968
	0,036
	7
	9,5
	0,00000009
	0,00000009
	0,99999991
	0,00001756

	1
	2
	0,032
	2005
	4968
	0,036
	7
	9,5
	0,00000009
	0,00000009
	0,99999991
	0,00001756

	2
	3
	0,04
	2007
	4968
	0,013
	5
	9,5
	0,00000002
	0,00000002
	0,99999998
	0,00001717

	2
	3
	0,04
	2007
	4968
	0,013
	5
	9,5
	0,00000002
	0,00000002
	0,99999998
	0,00001717

	3
	4
	0,057
	2003
	4968
	0,102
	9
	9,5
	0,00000031
	0,00000031
	0,99999969
	0,00001637

	3
	4
	0,057
	2003
	4968
	0,102
	9
	9,5
	0,00000031
	0,00000031
	0,99999969
	0,00001637

	4
	5
	0,076
	1995
	4968
	0,225
	17
	9,5
	0,00000122
	0,00000122
	0,99999878
	0,00001552

	4
	5
	0,076
	1995
	4968
	0,225
	17
	9,5
	0,00000122
	0,00000122
	0,99999878
	0,00001552

	5
	6
	0,108
	1991
	4968
	0,03
	21
	10,8
	0,00000028
	0,00000028
	0,99999972
	0,00001951

	5
	6
	0,108
	1991
	4968
	0,03
	21
	10,8
	0,00000028
	0,00000028
	0,99999972
	0,00001951

	6
	7
	0,108
	1997
	4968
	0,593
	15
	10,8
	0,00000290
	0,00000290
	0,99999710
	0,00001419

	6
	7
	0,108
	1997
	4968
	0,593
	15
	10,8
	0,00000290
	0,00000290
	0,99999710
	0,00001419

	7
	8
	0,159
	1994
	4968
	0,031
	18
	11,9
	0,00000019
	0,00000019
	0,99999981
	0,00001408

	7
	8
	0,159
	1994
	4968
	0,031
	18
	11,9
	0,00000019
	0,00000019
	0,99999981
	0,00001408


Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №21 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.
8.1.3  Программы и графики проведения противоаварийных тренировок
     В целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям  ресурсоснабжающей организацией  МУП  Благовещенского района «Райтоп»  разработана программа организации и проведения противоаварийных тренировок, утверждены графики проведения противоаварийных тренировок  на котельных р.п. Благовещенка.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия)
	Размер расходов, тыс. руб. (без НДС)
	Сроки реализации мероприятия
	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия ( решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности)

	1
	Замена участка теплосети котельная  Квартальная  от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 44 на пересечении с ул. Космонавтов до жилого дома Чапаевский 42, протяженностью 99,82м
	Физический износ сетей
	597,22
	2023
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	
	
	
	
	

	
	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 до жилого дома ул. Колядо,48, протяженностью 130 м
	Физический износ сетей
	1500,36
	2023
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Квартальная от котельной до разводящего смотрового колодца по ул. Победы, протяженностью 20м
	Физический износ сетей
	956,72
	2023
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца до детского сада Журавушка, протяженностью 60м
	Физический износ сетей
	1008,99
	2023
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Центральная от смотрового колодца по ул. Ленина, 89 до смотрового колодца жилого дома ул. Ленина, 81, протяженностью 95м 
	Физический износ сетей
	1008,86
	2023
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	итого
	
	5072,15
	
	

	2
	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца №13 по ул. Гоголя до жилых домов по ул. 50 Лет Алтая и вдоль жилых домов 1-7, протяженностью 150м
	Физический износ сетей
	1663,03
	2024
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца №20 до поликлиники, протяженностью 75м
	Физический износ сетей
	903,68
	2024
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Элеватор  по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12, протяженностью 100м
	Физический износ сетей
	1108,67
	2024
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной МОКХ от смотрового колодца до здания Промышленная-3, протяженностью 100м
	Физический износ сетей
	624,19
	2024
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Центральная по ул. В. Колесниковой от смотрового колодца жилого дома №55 до смотрового колодца жилого дома №49, протяженностью 78м
	Физический износ сетей
	864,76
	2024
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	итого
	5164,33
	
	 

	3
	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома ул. Космонавтов, 48  до ул. Космонавтов, 42, протяженностью 100м
	Физический износ сетей
	1257,3
	2025
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	
	
	
	
	

	
	Замена участка теплосети котельной Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12, протяженностью 105м
	Физический износ сетей
	1214,75
	2025
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца жилого дома №11 до смотрового колодца жилого дома 30 по ул. Клубная, протяженностью 150м
	Физический износ сетей
	1735,35
	2025
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца котельной до смотрового колодца ул. Степана Разина, протяженностью 55м
	Физический износ сетей
	956,33
	2025
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	итого
	5163,73
	
	 

	4
	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 по ул. Первомайская, дом 55, протяженностью 110м
	Физический износ сетей
	1476,32
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	
	
	
	
	

	
	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца по ул. Урицкого 1а до подвала жилого дома 40лет Октября 6а, протяженностью 36м
	Физический износ сетей
	471,86
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной СПТУ54 от смотрового колодца здания ЛПЗ до смотрового колодца возле учебного корпус, 100м
	Физический износ сетей
	1310,72
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца ул. Степана Разина до смотрового колодца ул. Клубная, протяженностью 85м
	Физический износ сетей
	1547,46
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной МОКХ  по территории Промышленная-3 от здания гаража до здания мастерских, протяженностью 50м
	Физический износ сетей
	377,44
	2026
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	итого
	
	5183,8
	
	

	5
	Замена участка теплосети котельной Квартальная от домов 26-30 по пер. Кучеровых до домов 27-29 по ул. Советская, протяженностью 70м
	Физический износ сетей
	955,58
	2027
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Квартальная  по ул. Кирова от смотрового колодца на пер. Чапаевского до дома № 93, протяженностью 127м
	Физический износ сетей
	1595,23
	2027
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной Квартальная между смотровыми колодцами по пер. Кучеровых, 39, протяженностью 20м
	Физический износ сетей
	169,67
	2027
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной МОКХ  от здания по ул. Кольцевая №9 до жилых домов по ул. Луговая №9, №11, протяженностью 160м
	Физический износ сетей
	2009,75
	2027
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	Замена участка теплосети котельной МОКХ от смотрового колодца №4 жилого дома №1 на ул. Луговая до распределительного смотрового колодца жилых домов №3, №5, 7 по ул. Луговая, протяженностью 55м
	Физический износ сетей
	388,95
	2027
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	
	итого
	5119,18
	
	 

	 
	ВСЕГО:
	25703,19
	
	 


                 Общая  стоимость мероприятий инвестиционной программы составляет 25703,19 тыс.рублей.
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Статус ЕТО присвоен – МУП Благовещенского района «Райтоп».
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Раздел не разрабатывался.
Раздел 12. Решения по бесхозяйственным  тепловым сетям
Бесхозяйных тепловых сетей на территории  р.п. Благовещенка нет.
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения
Раздел не разрабатывался.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Раздел не разрабатывался.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
На территории р.п. Благовещенка действует единый ценовой тариф.[image: image50.jpg]


[image: image51][image: image52]
_1583250255.xls
Диаграмма1

		Надземная прокладка

		Подземная прокладка



Столбец1

0.284

0.716



Лист1

				Столбец1

		Надземная прокладка		28%

		Подземная прокладка		72%

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1837232797.xls
Диаграмма1

		2019

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025



На рисунке 2.2.3.1 представлены объемы ввода тепловых мощностей котельных.

Объемы ввода тепловых мощностей котельных

2

6

11

1

6

2



Лист1

				На рисунке 2.2.3.1 представлены объемы ввода тепловых мощностей котельных.

		2019		2

		2021		6

		2022		11

		2023		1

		2024		6

		2025		2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1444628546.xls
Диаграмма1

		Диаметр до 100 мм

		Диаметр от 100 до 200 мм

		Диаметр от 200 до 350 мм



Столбец1

0.45

0.48

0.07



Лист1

				Столбец1

		Диаметр до 100 мм		45%

		Диаметр от 100 до 200 мм		48%

		Диаметр от 200 до 350 мм		7%

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1444628506.unknown

