Утверждена: Благовещенским поселковым Советом депутатов от 28.04.2015г. № 23

Схема теплоснабжения р.п. Благовещенка

Алтайского края

до 2027 года

(актуализация на 2015 год)

Обосновывающие материалы

Публичные слушания  проведены

«28» апреля  2015 года

Исполнитель: ООО «Алтайский центр экспертизы и энергосбережения»

2014 год

| 1. Общая часть | Стр |
| --- | --- |
| 2. Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| 2.1. Функциональная структура теплоснабжения 2.1.1. Зоны действия производственных котельных 2.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия |  |
| 2.2. Источники тепловой энергии |  |
| 2.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты |  |
| 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии |  |
| 2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии |  |
| 2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| 2.7. Балансы теплоносителя |  |
| 2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом |  |
| 2.9. Надежность теплоснабжения |  |
| 2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации |  |
| 2.11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения |  |
| 2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа |  |
| 3. Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения |  |
| 3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2025г с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания |  |
| 4. Глава 3 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |  |
| 5. Глава 4 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| 6. Глава 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| 7. Глава 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |
| 8. Глава 7 Оценка надежности теплоснабжения |  |
| 9.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии |  |
| 9.2. Перспективные показатели надёжности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии |  |
| 9.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии |  |
| 9.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. |  |
| 9. Глава 8 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации |  |

- Введение

Схема теплоснабжения рабочего поселка Благовещенка (в дальнейшем – р.п. Благовещенка) на период до 2027 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2015 г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

– генеральный план р.п. Благовещенка;

– правила землепользования и застройки р.п. Благовещенка;

–документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

– материалы администрации р.п. Благовещенка, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

– данные энергетического обследования теплоснабжающей организации, выполненного в 2015 году, энергетический паспорт рег. № ЭП-Э-001-4286

В работе используются следующие понятия и определения:

- «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- «показатель энергоэффективности» – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.

# Общая часть

Муниципальное образование Благовещенский поссовет занимает центральную и северо-западную часть Благовещенского района. На севере и северо-западе его территория граничит с Славгородским и Суетским районами, на северо-востоке с МО Шимолинский сельсовет, на востоке с МО Николаевский сельсовет, на юге с Суворовским, 6ижнее-Кучукским, Степноозерским, Яготинским сельсоветами, на юго-западе имеет границу с Табунским районом.

МО Благовещенский поссовет образован на базе рабочего поселка Благовещенка и в настоящих границах существует с 1917 года. Благовещенский поссовет является крупнейшим среди муниципальных образований Благовещенского района, площадь его территории – 79652,7 га, что составляет 21,5% от площади района.

В состав поссовета входят два населенных пункта: р.п. Благовещенка (административный центр) и с. Сухой Ракит. Благовещенка основана переселенцами-старообрядцами из Воронежской и Московской губерний в 1907 году на берегу небольшого озера. Населенный пункт расположен в центральной части района, в 360 км от краевого центра г.Барнаула, с которым связан железной дорогой. Село Сухой Ракит находится в 13 км к северо-востоку от Благовещенки, основано в 1912 г.

Строительство железной дороги в 1954 г. стало важным моментом в развитии поселения, т.к. позволило расширить сельскохозяйственное и промышленное производство, и с этого времени отмечался интенсивный рост поселка Благовещенка. Основные автодороги, проходящие по территории поссовета: а/д Волчиха – Родино – Благовещенка –Кулунда, Благовещенка – Нижняя Суетка, Сухой Ракит – Николаевка – Татьяновка.

Удобное географическое положение, автомобильные трассы и железнодорожная магистраль федерального значения, проходящая через поселение – все это послужило развитию предпринимательства, – как в сфере торговли и общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Основными направлениями хозяйственной деятельности муниципального образования являются: промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, сфера быта.

Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования составляет 6859 домов. В р.п.Благовещенка – 6834 дома, из них:

- 56 многоквартирных жилых домов;

- 250 2-х, 3-х, 4-х квартирных жилых домов;

- 6428 усадебных жилых домов;

- Общая площадь жилого фонда в Благовещенке 230158 м2.

В с. Сухой Ракит 25 домов, в т.ч. 7 домов 2-хквартирных и 1 дом 3-хквартирный. Общая площадь жилого фонда – 2055 м2.

Среднегодовые темпы жилищного строительства

| Показатели | Единицы измерения | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благо-вещенка | Сухой Ракит | Благо-вещенка | Сухой Ракит | Благо-вещенка | Сухой Ракит |
| Частное строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
| - усадебные 1-квартирные | домов/м2 | 12/1693 | - | 8/1160 | - | 14/1443 | - |
| - 2-хквартирные | домов/м2 | - | - | 1/192 | - | - | - |
| - 4-хквартирные | домов/м2 | - | - | 1/268 | - | - | - |
| - секционное | домов/м2 | - | - | - | - | - | - |

Темпы строительства в районном центре Благовещенка низкие, в качестве сдерживающего фактора выступает недостаточное количество земельных участков с хорошими инженерно-геологическими условиями для индивидуальной жилой застройки. В 2009 г. в Благовещенке был сдан в эксплуатацию многоквартирный кооперативный дом, строившийся на протяжении долгого времени.

К ветхому жилому фонду в Благовещенке отнесено 264 дома (13192 м2, что составляет около 6% от общей площади жилого фонда), с общим количеством проживающих в них – 427 человек.

В таблице приведен расчёт объема нового жилищного строительства в населенных пунктах на перспективный период, с учетом реконструируемого жилья.

Объем нового жилищного строительства

| Наименование показателя | Единицы измерения | Существующее положение 2011 г. | Первая очередь 2012-2016 гг. | Расчетный срок 2012-2031 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Благовещенка |  |  |  |  |
| Население | чел. | 12516 | 12550 | 12750 |
| Прирост населения | чел. | - | 34 | 234 |
| Коэффициент семейности |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения | ед. | - | 12 | 84 |
| Расчетная жилищная площадь на 1 чел. (по нормам РФ – 18 м2) | м2 | 18,4 | 20 | 24 |
| Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда | м2 | 230158 | 251000 | 306000 |
| Проектируемое количество квартир (площадь одной квартиры 60 м2) | квартир/ м2 | - | 348/20880 | 1264/75840 |
| В том числе: - усадебные дома - многоквартирные (48-квартирные) дома | домов/м2 | - | 252/15120 2/5760 | 784/47040 10/28800 |
| Площадь территории, занимаемая новым строительством: - усадебные дома* - многоквартирные дома (60-100 м2 на 1 квартиру без учета площади застройки), 3000 м2 на 1 дом | га | - | 25,2 0,60 | 78,4 3,00 |
| Территория нового строительства, всего: | га | - | 25,8 | 81,4 |
| с.Сухой Ракит |  |  |  |  |
| Население | чел. | 121 | 130 | 150 |
| Прирост населения | чел. | - | 9 | 29 |
| Коэффициент семейности |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения | ед. | - | 3 | 9 |
| Расчетная жилищная площадь на 1 чел. (по нормам РФ – 18 м2) | м2 | 17 | 18 | 19 |
| Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда | м2 | 2055 | 2340 | 2850 |
| Проектируемое количество квартир (площадь одной квартиры 60 м2) | квартир/ м2 | - | 5/300 | 14/840 |

Ограничения градостроительного развития территории

По совокупности природно-климатических, инженерно-геологических, гидрологических и прочих условий территории, определены факторы, ограничивающие градостроительное развитие населенных пунктов:

1. Заболоченные территории в центральной части р.п. Благовещенка.

2. Подтопляемые территории с уровнем залегания грунтовых вод на глубине менее 2,0 м.

В р.п. Благовещенка сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с подтоплением территории поселка паводковыми водами и повышением уровня грунтовых вод. Наиболее сильному воздействию подвергается юго-западная часть поселка. Подтопление территории сопровождается изменением инженерно-геологических условий и мелиоративного состояния почв приусадебных участков, ухудшением условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, значительным ухудшением нормативных медико-санитарных условий проживания населения.

3. Территории с уклонами поверхности менее 0,5%.

4. Зоны с особыми условиями использования территории (СЗЗ объектов производства, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения).

Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории МО Благовещенский поссовет, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для градостроительного развития населенных пунктов.

В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования:

– низкая собственная доходная база муниципального образования;

– неблагоприятная демографическая ситуация, высокий уровень безработицы;

– недостаточно рациональное и эффективное использование имеющихся природных ресурсов в сфере сельского хозяйства;

– недоиспользование потенциальных мощностей в отрасли промышленного производства;

– высокая степень износа основных фондов предприятий;

– низкие темпы модернизации ЖКХ, высокий износ инженерных коммуникаций и как следствие большая аварийность на объектах инфраструктуры ЖКХ;

– низкий уровень привлечения инвестиций и слабое использование инструментов поддержки для реализации инвестиционных проектов;

– отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды.

# 2. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Разработка «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

# 2.1.Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение р.п. Благовещенка осуществляется от сетей ООО «АлтайТеплоСервис» (далее ООО «АТС»). ООО «АТС» эксплуатирует муниципальные котельные и тепловые сети, находящихся в собственности администрации Благовещенского района.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей городского округа представлено на рисунке 2.1.1 . Как видно из рисунка, основным и единственным теплоснабжающим  предприятием  являются ООО «АТС».

# 2.1.1.Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в р.п. Благовещенка отсутствуют.

# 2.1.2.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На рисунке 2.1.3.1 показаны существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии (желтым цветом).

# 2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия

Рисунок 2.3.1.1 – Карта схема поселения

На схеме сети централизованного теплоснабжения обозначены коричневым цветом.

# 2.2. Источники тепловой энергии

# 2.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования.

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес Администрации р.п. Благовещенка, действующей на территории поселения.

Таблица 2.2.1.1  Основные характеристики котельных.

| Характеристика топливоиспользующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлов |  | Производительность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным, % | КПД котлов по РНИ,% | Год проведения РНИ |  |  |
| Котельная №1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВЗм 2,15 |  | 2,15 | 2011 | - | - | 65,1 | 2012 | Уголь | _ |
| КВЗм 2,15 |  | 2,15 | 2011 | - | - | 65,2 | 2012 | Уголь | _ |
| КВЗм 2,15 |  | 2,15 | 2011 | - | - | 65,0 | 2012 | Уголь | _ |
| Котельная №2 «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВЗм 2,15 | 2,15 |  | 2010 | - | - | 65,1 | 2012 | Уголь | _ |
| КВЗм 2,15 | 2,15 |  | 2010 | - | - | 65,0 | 2012 | Уголь | _ |
| КВЗм 2,15 | 2,15 |  | 2010 | - | - | 65,2 | 2012 | Уголь | _ |
| КВЗм 2,15 | 2,15 |  | 2010 | - | - | 64,9 | 2012 | Уголь | _ |
| Котельная №3 «МОКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Братск |  | 0,8 | 1993 | - | - | 63,4 | 2012 | Уголь | _ |
| Братск |  | 0,8 | 1993 | - | - | 63,2 | 2012 | Уголь | _ |
| Котельная №4 «Жилпоселок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,8 |  | 0,8 | 2014 | - | - | 63,4 | 2014 | Уголь | - |
| НР-18 |  | 0,6 | 1988 | - | - | 63,5 | 2012 | Уголь | _ |
| КВр-0,8 |  | 0,8 | 2012 | - | - | 63,4 | 2012 | Уголь | - |
| Котельная №6 «Элеватор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-0,63 |  | 0,7 | 1996 | - | - | 63,1 | 2012 | Уголь | _ |
| КВ-0,63 |  | 0,7 | 1996 | - | - | 63,4 | 2012 | Уголь | _ |
| Котельная №9 «СПТУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-0,63 |  | 0,6 | 2001 | - | - | 63,4 | 2012 | Уголь | _ |
| КВ-0,63 |  | 0,6 | 2001 | - | - | 63,0 | 2012 | Уголь | _ |
| КВ-0,63 |  | 0,6 | 2001 | - | - | 63,0 | 2012 | Уголь | _ |
| Котельная №11 «ЭТУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НР-18 |  | 0,5 | 2004 | - | - | 62,7 | 2012 | Уголь | _ |
| КВр-0,8 |  | 0,6 | 2013 | - | - | 63,4 | 2013 | Уголь | _ |
| КВр-0,8 |  | 0,6 | 2014 | - | - | 63,4 | 2014 | Уголь | _ |
| Котельная №12 «БПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-1,6 |  | 1,6 | 2011 | - | - | 66,0 | 2012 | Уголь | _ |
| КВ-1,6 |  | 1,6 | 2011 | - | - | 65,9 | 2012 | Уголь | _ |
| КВ-1,6 |  | 1,6 | 2011 | - | - | 65,6 | 2012 | Уголь | _ |
| КВ-1,86 |  | 1,8 | 1995 | - | - | 64,3 | 2012 | Уголь | _ |
| КВЗм 1,6 |  | 1,6 | 2012 | - | - | 64,8 | 2012 | Уголь | _ |
| КВЗм 1,6 |  | 1,6 | 2012 |  |  | 65,0 | 2012 | Уголь | - |
| КВЗм 1,6 |  | 1,6 | 2012 |  |  | 65,5 | 2012 | Уголь | - |
| Котельная №21 «Нефтебаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 1/9 |  | 1,2 | 1998 | - | - | 63,0 | 2012 | Уголь | _ |
| КВ-0,63 |  | 0,6 | 2014 | - | - | 63,0 | 2014 | Уголь | _ |

*РНИ – режимно-наладочные испытания

Таблица 2.2.1.2. Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС* |
| 1 | Котельная№1 | 6,45 | 6,18 | 1,541 | 1,541 | - | - |
| 2 | Котельная№2 | 8,6 | 8,27 | 1,967 | 1,967 | - | - |
| 3 | Котельная№3 | 1,8 | 1,77 | 0,270 | 0,270 | - | - |
| 4 | Котельная№4 | 2,2 | 2,2 | 0,344 | 0,344 | - | - |
| 5 | Котельная№6 | 1,4 | 1,37 | 0,451 | 0,451 | - | - |
| 6 | Котельная№9 | 1,8 | 1,8 | 0,450 | 0,450 | - | - |
| 7 | Котельная№11 | 1,0 | 0,95 | 0,400 | 0,400 | - | - |
| 8 | Котельная№12 | 11,4 | 11,06 | 1,405 | 1,405 | - | - |
| 9 | Котельная№21 | 1,5 | 1,49 | 0,107 | 0,107 | - | - |
| 10 | Итого: | 36,15 | 35,09 | 6,935 | 6,935 | - | - |

где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

# 2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

В таблицах, представленных ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельных ООО «ТСП».

Таблица 2.2.2.1 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №1.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЗм 2,15 | вода | 2,15 | 2,09 | 2011 | - | 64,15 | 2014 |
| 2 | КВЗм 2,15 | вода | 2,15 | 2,00 | 2011 | - | 64,25 | 2014 |
| 3 | КВЗм 2,15 | вода | 2,15 | 2,09 | 2011 | - | 64,25 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 6,45 | 6,18 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №1 составляет 1,541Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.2 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №2.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЗм 2,15 | вода | 2,15 | 2,09 | 2010 | - | 65,1 | 2014 |
| 2 | КВЗм 2,15 | вода | 2,15 | 2,09 | 2010 | - | 65,0 | 2014 |
| 3 | КВЗм 2,15 | вода | 2,15 | 2,00 | 2010 | - | 65,2 | 2014 |
| 4 | КВЗм 2,15 | вода | 2,15 | 2,09 | 2010 | - | 64,9 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 8,6 | 8,27 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №2 составляет 1,967Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.3 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №3.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братск | вода | 0,9 | 0,87 | 1993 | - | 63,4 | 2014 |
| 2 | Братск | вода | 0,9 | 0,9 | 1993 | - | 63,2 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 1,8 | 1,77 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №3 составляет 0,27Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.4 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №4.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,8 | вода | 0,8 | 0,8 | 2014 | - | 64,9 | 2014 |
| 2 | НР-18 | вода | 0,6 | 0,6 | 1988 | - | 63,5 | 2014 |
| 3 | КВр-0,8 | вода | 0,8 | 0,8 | 2008 | - | 63,4 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 2,2 | 2,2 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №4 составляет 0,344 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.5 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №6.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-0,63 | вода | 0,7 | 0,68 | 1996 | - | 63,1 | 2014 |
| 2 | КВ-0,63 | вода | 0,7 | 0,69 | 1996 | - | 63,4 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 1,4 | 1,37 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №6 составляет 0,451 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.6 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №9.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-0,63 | вода | 0,6 | 0,6 | 2001 | - | 63,4 | 2014 |
| 2 | КВ-0,63 | вода | 0,6 | 0,6 | 2001 | - | 63,0 | 2014 |
| 3 | КВ-0,63 | вода | 0,6 | 0,6 | 2001 | - | 63,0 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 1,8 | 1,8 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №9 составляет 0,450 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.7 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №11.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-0,63 | вода | 0,6 | 0,6 | 2013 | - | 63,4 | 2014 |
| 2 | КВ-0,63 | вода | 0,6 | 0,6 | 2014 | - | 64,1 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 1,0 | 1,2 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №11 составляет 0,400 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.8 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №12.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,6 | вода | 1,6 | 1,58 | 2011 | - | 66,0 | 2014 |
| 2 | КВр-1,6 | вода | 1,6 | 1,58 | 2011 | - | 65,9 | 2014 |
| 3 | КВр-1,6 | вода | 1,6 | 1,51 | 2011 | - | 65,6 | 2014 |
| 4 | КВ-18,6 | вода | 1,8 | 1,59 | 1995 | - | 64,3 | 2014 |
| 5 | КВЗм-1,6 | вода | 1,6 | 1,6 | 2012 | - | 64,8 | 2014 |
| 6 | КВЗм-1,6 | вода | 1,6 | 1,6 | 2012 |  | 65 | 2014 |
| 7 | КВЗм-1,6 | вода | 1,6 | 1,6 | 2012 |  | 65,5 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 11,4 | 11,06 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №12 составляет 1,405Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.9 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №21.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е 1/9 | вода | 1,2 | 1,19 | 1998 | - | 63,0 | 2012 |
| 2 | КВ-0,63 | вода | 0,6 | 0,6 | 2014 | - | 63,4 | 2014 |
| Итого по котельной |  |  | 1,5 | 1,99 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №21 составляет 0,107 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) котельных составляет 36,15Гкал/ч, располагаемая (фактическая по результатам режимно-наладочных испытаний) мощность (РТМ) котельных составляет 35,09 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 6,935 Гкал/ч., т.е. котельные располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

- 2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

На рисунке 2.2.3.1 представлены объемы ввода тепловых мощностей котельных.

Рисунок 2.2.3.1 Ввод тепловой мощностей котельных ООО «ТСП»

Как видно из рисунка 2.2.3.1, основной ввод тепловых мощностей приходится  на  два  периода: с 2000 по 2005 гг. было введено 40% и с 2005 по 2011 гг. – 42% от всей располагаемой мощности. Остальные котлоагрегаты были введены в эксплуатацию до 2000 г.

В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.

Таблица 2.2.3.1  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЗм 2,15 | 2011 | - | 4 |
| 2 | КВЗм 2,15 | 2011 | - | 4 |
| 3 | КВЗм 2,15 | 2011 | - | 4 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 4 |

Таблица 2.2.3.2  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЗм 2,15 | 2010 | - | 4 |
| 2 | КВЗм 2,15 | 2010 | - | 4 |
| 3 | КВЗм 2,15 | 2010 | - | 4 |
| 4 | КВЗм 2,15 | 2010 | - | 4 |
| 5 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 4 |

Таблица 2.2.3.3  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братск | 1992 | - | 21 |
| 2 | Братск | 1988 | - | 24 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 22 |

Таблица 2.2.3.4  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,8 | 2014 | - | 1 |
| 2 | НР-18 | 1988 | - | 24 |
| 3 | КВр-0,8 | 2008 | - | 5 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 10 |

Таблица 2.2.3.5 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-0,63 | 1996 | - | 16 |
| 2 | КВ-0,63 | 1996 | - | 16 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 16 |

Таблица 2.2.3.6 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №9.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-0,63 | 2001 | - | 12 |
| 2 | КВ-0,63 | 2001 | - | 12 |
| 3 | КВ-0,63 | 2001 | - | 12 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 12 |

Таблица 2.2.3.7  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №11.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 2004 | - | 8 |
| 2 | НР-18 | 1991 | - | 22 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 15 |

Таблица 2.2.3.8  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №12.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,6 | 2011 | - | 2 |
| 2 | КВр-1,6 | 2011 | - | 2 |
| 3 | КВр-1,6 | 2011 | - | 2 |
| 4 | КВ-1,86 | 1995 | - | 18 |
| 5 | КВЗм-1,6 | 2012 | - | 1 |
|  | КВЗм-1,6 | 2012 |  | 1 |
|  | КВЗм-1,6 | 2012 |  | 1 |
| 6 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 3,8 |

Таблица 2.2.3.9  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №21.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е 1/9 | 1998 | - | 15 |
| 2 | Е 1/9 | 1992 | - | 21 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 18 |

Анализ таблицы показал, что в период с 2000 по 2008 гг. было введено 81% тепловых мощностей котельных агрегатов. До 2000 года было введено 19% тепловых мощностей выработавших свой технический ресурс. Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.

К 2027 г необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов).

- 2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  95-70 ºС

# 2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельной

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети.

# 2.2.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования

Таблица 2.2.6.1 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | 237 | 234,8 | 0,99 |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 744 | 1264,8 | 1,7 |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | 256 | 202,4 | 0,79 |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 672 | 1142,4 | 1,7 |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 744 | 1147,6 | 1,54 |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 620 | 651,1 | 1,05 |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 |  |  |  |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 744 | 651,4 | 1,04 |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 720 | 1238,4 | 1,72 |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | 288 | 178,72 | 0,62 |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 744 | 1279,68 | 1,72 |
| ИТОГО | - | - | 7991,3 |  |

Среднегодовая загрузка на котельной №1 составляет 24,8%, в январе нагрузка составляет – 43,5%.

Таблица 2.2.6.2 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №2

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | 744 | 517,8 | 0,7 |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 744 | 1599,6 | 2,15 |
| Котел №4 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | 672 | 365,5 | 0,54 |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 672 | 1444,8 | 2,15 |
| Котел №4 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 |  |  |  |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 744 | 1599,6 | 2,15 |
| Котел №4 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 720 | 1022,2 | 1,42 |
| Котел №4 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 |  |  |  |
| Котел №4 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 744 | 1064,4 | 1,43 |
| Котел №4 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | 180 | 131,8 | 0,73 |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 720 | 1548,0 | 2,15 |
| Котел №4 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВЗм 2,15 | 744 | 622,7 | 0,84 |
| Котел №2 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| Котел №3 | КВЗм 2,15 | 744 | 1599,6 | 2,15 |
| Котел №4 | КВЗм 2,15 | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | 11516,0 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №2 составляет 26,7%, в январе нагрузка составляет 34,5%.

Таблица 2.2.6.3 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №3

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | Братск | - | - | - |
| Котел №2 | Братск | 744 | 684,5 | 0,92 |
| Февраль |  | - | - | - |
| Котел №1 | Братск | - | - | - |
| Котел №2 | Братск | 672 | 544,3 | 0,81 |
| Март |  | - | - | - |
| Котел №1 | Братск | - | - | - |
| Котел №2 | Братск | 744 | 248,9 | 0,33 |
| Апрель |  | - | - | - |
| Котел №1 | Братск | - | - | - |
| Котел №2 | Братск | 720 | 135,0 | 0,19 |
| Май |  | - | - | - |
| Котел №1 | Братск | - | - | - |
| Котел №2 | Братск |  |  |  |
| Октябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | Братск | - | - | - |
| Котел №2 | Братск | 744 | 140,8 | 0,19 |
| Ноябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | Братск | - | - | - |
| Котел №2 | Братск | 720 | 221,5 | 0,31 |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | Братск | - | - | - |
| Котел №2 | Братск | 744 | 335,7 | 0,45 |
| ИТОГО | - | - | 2310,7 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №3 составляет 25,0%, в январе нагрузка составляет – 51,9%.

Таблица 2.2.6.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №4

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,8 | 744 | 677,0 | 0,91 |
| Котел №2 | Е1/9 | - | - | - |
| Котел №3 | НР-18 | - | - | - |
| Февраль |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,8 | 672 | 471,4 | 0,7 |
| Котел №2 | Е1/9 | - | - | - |
| Котел №3 | НР-18 | - | - | - |
| Март |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,8 | 744 | 421,5 | 0,57 |
| Котел №2 | Е1/9 | - | - | - |
| Котел №3 | НР-18 | - | - | - |
| Апрель |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,8 | 720 | 228,5 | 0,32 |
| Котел №2 | Е1/9 |  |  |  |
| Котел №3 | НР-18 | - | - | - |
| Май |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,8 |  |  |  |
| Котел №2 | Е1/9 |  |  |  |
| Котел №3 | НР-18 | - | - | - |
| Октябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,8 | 744 | 239,1 | 0,32 |
| Котел №2 | Е1/9 | - | - | - |
| Котел №3 | НР-18 | - | - | - |
| Ноябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,8 | 720 | 375,0 | 0,52 |
| Котел №2 | Е1/9 | - | - | - |
| Котел №3 | НР-18 | - | - | - |
| Декабрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,8 | 744 | 609,8 | 0,82 |
| Котел №2 | Е1/9 | - | - | - |
| Котел №3 | НР-18 | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | 3022,3 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №4 составляет 26,4%, в январе нагрузка составляет  – 41,3%.

Таблица 2.2.6.5 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №6

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 |  |  |  |
| Котел №2 | КВ-0,63 | 744 | 520,8 | 0,7 |
| Февраль |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 |  |  |  |
| Котел №2 | КВ-0,63 | 672 | 470,4 | 0,7 |
| Март |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №2 | КВ-0,63 | 744 | 409,5 | 0,62 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Котел №1 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №2 | КВ-0,63 | 620 | 217,0 | 0,35 |
| Май |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №2 | КВ-0,63 |  |  |  |
| Октябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №2 | КВ-0,63 | 700 | 175,0 | 0,25 |
| Ноябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №2 | КВ-0,63 | 720 | 411,5 | 0,57 |
| Декабрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 |  |  |  |
| Котел №2 | КВ-0,63 | 744 | 520,8 | 0,7 |
| ИТОГО | - | - | 2725,0 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №6 составляет 38,2%, в январе нагрузка составляет – 51,1%.

Таблица 2.2.6.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №9

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | 744 | 372,0 | 0,5 |
| Котел №2 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №3 | КВ-0,63 | 744 | 211,9 | 0,28 |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | 672 | 336,0 | 0,5 |
| Котел №2 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №3 | КВ-0,63 | 105 | 32 | 0,3 |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | 744 | 372,0 | 0,5 |
| Котел №2 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №3 | КВ-0,63 |  |  |  |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | 720 | 250,1 | 0,34 |
| Котел №2 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №3 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 |  |  |  |
| Котел №2 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №3 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | 744 | 260,5 | 0,35 |
| Котел №2 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №3 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | 720 | 360,0 | 0,5 |
| Котел №2 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №3 | КВ-0,63 | 240 | 50,9 | 0,21 |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВ-0,63 | 744 | 371,0 | 0,5 |
| Котел №2 | КВ-0,63 | - | - | - |
| Котел №3 | КВ-0,63 | 744 | 171,6 | 0,23 |
| ИТОГО | - | - | 2788 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №9 составляет 29,7%, в январе нагрузка составляет – 27,8%.

Таблица 2.2.6.7 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №11

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | НР-18 ст. №1 | 24 | 7,6 | 0,32 |
| Котел №2 | НР-18 ст. №2 | 744 | 372,0 | 0,5 |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | НР-18 ст. №1 | 171 | 51,4 | 0,3 |
| Котел №2 | НР-18 ст. №2 | 672 | 335,3 | 0,5 |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | НР-18 ст. №1 | - | - | - |
| Котел №2 | НР-18 ст. №2 | 744 | 299,7 | 0,4 |
| Апрель | - |  | - | - |
| Котел №1 | НР-18 ст. №1 | - | - | - |
| Котел №2 | НР-18 ст. №2 | 720 | 162,1 | 0,23 |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | НР-18 ст. №1 | - | - | - |
| Котел №2 | НР-18 ст. №2 |  |  |  |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | НР-18 ст. №1 | - | - | - |
| Котел №2 | НР-18 ст. №2 | 744 | 167,3 | 0,22 |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | НР-18 ст. №1 | - | - | - |
| Котел №2 | НР-18 ст. №2 | 720 | 266,5 | 0,37 |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | НР-18 ст. №1 | - | - | - |
| Котел №2 | НР-18 ст. №2 | 744 | 353,1 | 0,47 |
| ИТОГО | - | - | 2015,0 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №11 составляет 40,7%, в январе нагрузка составляет – 86,3%.

Таблица 2.2.6.8 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №12

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-1,6 | 96 | 86,4 | 0,9 |
| Котел №2 | КВр-1,6 | 744 | 1190,4 | 1,6 |
| Котел №3 | КВр-1,6 | 720 | 727,2 | 1,01 |
| Котел №4 | КВ-1,86 | - | - | - |
| Котел №5 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Котел №6 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Котел №7 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-1,6 | 48 | 32,3 | 0,67 |
| Котел №2 | КВр-1,6 | 672 | 1075,2 | 1,6 |
| Котел №3 | КВр-1,6 | 672 | 678,7 | 1,01 |
| Котел №4 | КВ-1,86 | - | - | - |
| Котел №5 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Котел №6 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Котел №7 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВр-1,6 | 744 | 1190,4 | 1,6 |
| Котел №3 | КВр-1,6 | 392 | 408,1 | 1,04 |
| Котел №4 | КВ-1,86 | - | - | - |
| Котел №5 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Котел №6 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Котел №7 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВр-1,6 | 620 | 967,2 | 1,56 |
| Котел №3 | КВр-1,6 |  |  |  |
| Котел №4 | КВ-1,86 |  |  |  |
| Котел №5 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Котел №6 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Котел №7 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-1,6 |  | - | - |
| Котел №2 | КВр-1,6 | 744 | 803,5 | 1,08 |
| Котел №3 | КВр-1,6 | - | - | - |
| Котел №4 | КВ-1,86 | - | - | - |
| Котел №5 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Котел №6 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Котел №7 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВр-1,6 | 720 | 1152,0 | 1,6 |
| Котел №3 | КВр-1,6 |  |  |  |
| Котел №4 | КВ-1,86 | - | - | - |
| Котел №5 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Котел №6 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Котел №7 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВр-1,6 | 720 | 691,2 | 0,96 |
| Котел №3 | КВр-1,6 | 744 | 1113,4 | 1,5 |
| Котел №4 | КВ-1,86 | - | - | - |
| Котел №5 | КВЗм-1,6 | - | - | - |
| Котел №6 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| Котел №7 | КВЗм-1,6 |  |  |  |
| ИТОГО | - | - | 10116,0 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №12 составляет 17,5%, в январе нагрузка составляет – 31,8%.

Таблица 2.2.6.9 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №21

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | Е 1/9 | 48 | 21,6 | 0,45 |
| Котел №2 | Е 1-9 | 744 | 223,2 | 0,3 |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | Е 1/9 | 48 | 14,9 | 0,31 |
| Котел №2 | Е 1-9 | 744 | 201,6 | 0,27 |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | Е 1/9 | - | - | - |
| Котел №2 | Е 1-9 | 744 | 192,9 | 0,26 |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | Е 1/9 | - | - | - |
| Котел №2 | Е 1-9 | 720 | 113,8 | 0,16 |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | Е 1/9 | - | - | - |
| Котел №2 | Е 1-9 |  |  |  |
| Октябрь | - |  |  |  |
| Котел №1 | Е 1/9 | - | - | - |
| Котел №2 | Е 1-9 | 744 | 121,1 | 0,16 |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | Е 1/9 | - | - |  |
| Котел №2 | Е 1-9 | 720 | 199,7 | 0,28 |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | Е 1/9 | 48 | 4,0 | 0,08 |
| Котел №2 | Е 1-9 | 744 | 243,2 | 0,32 |
| ИТОГО | - | - | 1336,0 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №21 составляет 17,2%, в январе нагрузка составляет – 50,3%.

# 2.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на котельных не установлены.

# 2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источника тепловой энергии за отчетный период нет.

# 2.2.9 Объем потребления тепловой мощности  на собственные  и  хозяйственные  нужды

Таблица 2.2.9.1.  Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды.

| Год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 |

# 2.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.

# 2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных (на основании данных по результатам режимно-наладочных испытаний) (пункт 2.2.2);

Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд (по расчету).

Таблица 2.2.11.1 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

| Год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь, т | 15270,7 | 16668,8 | 16746,6 | 13543,2 | 13752,2 |
| Выработано тепловой энергии Гкал/год | 60454,2 | 53942,1 | 44476 | 45030 | 43820 |
| Отпущено тепловой энергии Гкал/год | 53250,3 | 46632,0 | 37820 | 38119 | 34015 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2013 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, (вычисленные по данным режимных карт котлов и энергетического обследования предприятия ООО «ТСП»), коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной, представлены в табл. 2.2.11.2.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 2.2.11.2 Целевые показатели котельной №1

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 223,6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,04 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,9 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 227,9 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,39 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,25 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.3 Целевые показатели котельной №2

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 223,3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,06 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 228,6 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,24 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.4 Целевые показатели котельной №3

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 225,9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,007 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 231,7 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,15 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.5 Целевые показатели котельной №4

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 223,7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,0 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 228,2 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,3 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,23 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.6 Целевые показатели котельной №6

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,01 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 235,3 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,86 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,33 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.7 Целевые показатели котельной №9

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,01 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 236,3 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,92 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,25 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.8 Целевые показатели котельной №11

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,01 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 238,9 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,54 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,42 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.9 Целевые показатели котельной №12

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 221,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,04 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 225,3 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,62 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,13 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.9 Целевые показатели котельной №21

| Величина | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 229,6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,006 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 235,6 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,07 |

н/д*-нет данных

Для оценки топливной экономичности работы котельных отсутствуют данные по фактический удельным расходам условного топлива.

## 2.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

# 2.3.1 Общие положения

Тепловые сети от котельных обслуживаются ООО «ТСП». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 39,828 км, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 106 мм.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды.

# 2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

[м2/Гкал/ч],

Где: - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=

Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч.

Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходном канале. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 32 –325 мм.

Таблица 2.3.2.1 Общая характеристика тепловых сетей.

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |  | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м |  | Материальная характеристика сети, м2 |  | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Удельная материальная характеристика сети,м2/Гкал/ч |  | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сети отопления Котельная №1 | ООО «ТСП» | вода 95/70 ºС | 6948,0 | 6948,0 | 0,104 | 0,104 | 721,9 | 721,9 | 4,034 | 4,034 | 179,0 | 179,0 | 62,1 | - | 62,1 | - |
| Сети отопления Котельная №2 |  | вода 95/70 ºС | 10970,0 | 10970,0 | 0,111 | 0,111 | 1217,4 | 1217,4 | 4,948 | 4,948 | 246,0 | 246,0 | 108,7 | - | 108,7 | - |
| Сети отопления Котельная №3 |  | вода 95/70 ºС | 3130,0 | 3130,0 | 0,100 | 0,100 | 314,0 | 314,0 | 0,831 | 0,831 | 377,9 | 377,9 | 23,1 | - | 23,1 | - |
| Сети отопления Котельная №4 |  | вода 95/70 ºС | 2772,0 | 2772,0 | 0,100 | 0,100 | 277,7 | 277,7 | 0,965 | 0,965 | 287,8 | 287,8 | 22,8 | - | 22,8 | - |
| Сети отопления Котельная №6 |  | вода 95/70 ºС | 3648,0 | 3648,0 | 0,090 | 0,090 | 328,7 | 328,7 | 0,979 | 0,979 | 335,8 | 335,8 | 22,8 | - | 22,8 | - |
| Сети отопления Котельная №9 |  | вода 95/70 ºС | 1450,0 | 1450,0 | 0,138 | 0,138 | 199,5 | 199,5 | 0,989 | 0,989 | 201,7 | 201,7 | 20,4 | - | 20,4 | - |
| Сети отопления Котельная №11 |  | вода 95/70 ºС | 452,0 | 452,0 | 0,099 | 0,099 | 44,8 | 44,8 | 0,942 | 0,942 | 47,6 | 47,6 | 3,2 | - | 3,2 | - |
| Сети отопления Котельная №12 |  | вода 95/70 ºС | 8398,0 | 8398,0 | 0,111 | 0,111 | 929,1 | 929,1 | 3,746 | 3,746 | 248,0 | 248,0 | 13,0 | - | 13,0 | - |
| Сети отопления Котельная №21 |  | вода 95/70 ºС | 2060,0 | 2060,0 | 0,094 | 0,094 | 193,6 | 193,6 | 0,420 | 0,420 | 461,0 | 461,0 | 93,0 | - | 93,0 | - |
| Итого |  |  | 39828,0 | 39828,0 | 0,106 | 0,106 | 4226,7 | 4226,7 | 17,860 | 17,860 | 236,7 | 236,7 | 369,1 | - | 369,1 | - |

Таблица 2.3.2.2 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №1

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,032 | 20 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 267,4 | 1,392 |
| 1 | 2 | 0,032 | 20 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 192,6 | 1,003 |
| 2 | 3 | 0,04 | 14 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2002 | отопление | 5208 | 95/70 | 208,1 | 1,084 |
| 2 | 3 | 0,04 | 14 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2002 | отопление | 5208 | 95/70 | 152,8 | 0,795 |
| 3 | 4 | 0,057 | 649 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 12431,8 | 64,745 |
| 3 | 4 | 0,057 | 649 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 9374,0 | 48,819 |
| 4 | 5 | 0,057 | 209 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 4212,2 | 21,936 |
| 4 | 5 | 0,057 | 209 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 3604,0 | 18,769 |
| 5 | 6 | 0,076 | 494 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2000 | отопление | 5208 | 95/70 | 9280,2 | 48,330 |
| 5 | 6 | 0,076 | 494 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2000 | отопление | 5208 | 95/70 | 6525,5 | 33,986 |
| 6 | 7 | 0,076 | 123 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 2768,2 | 14,416 |
| 6 | 7 | 0,076 | 123 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 2338,5 | 12,178 |
| 7 | 8 | 0,089 | 307 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 7580,4 | 39,478 |
| 7 | 8 | 0,089 | 307 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 5558,7 | 28,949 |
| 8 | 9 | 0,089 | 54 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1998 | отопление | 5208 | 95/70 | 1375,9 | 7,166 |
| 8 | 9 | 0,089 | 54 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1998 | отопление | 5208 | 95/70 | 1171,6 | 6,102 |
| 9 | 10 | 0,108 | 557 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1994 | отопление | 5208 | 95/70 | 14893,6 | 77,564 |
| 9 | 10 | 0,108 | 557 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1994 | отопление | 5208 | 95/70 | 10726,1 | 55,862 |
| 10 | 11 | 0,108 | 70 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 2408,4 | 12,542 |
| 10 | 11 | 0,108 | 70 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 2082,6 | 10,846 |
| 11 | 12 | 0,133 | 388 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1996 | отопление | 5208 | 95/70 | 11910,3 | 62,029 |
| 11 | 12 | 0,133 | 388 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1996 | отопление | 5208 | 95/70 | 8577,6 | 44,673 |
| 12 | 13 | 0,159 | 249 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 5542,4 | 28,864 |
| 12 | 13 | 0,159 | 249 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 4432,1 | 23,082 |
| 13 | 14 | 0,159 | 26 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 1064,1 | 5,542 |
| 13 | 14 | 0,159 | 26 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 919,2 | 4,788 |
| 14 | 15 | 0,219 | 314 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 9499,2 | 49,471 |
| 14 | 15 | 0,219 | 314 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 7231,3 | 37,660 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146328,8 | 762,071 |

Таблица 2.3.2.2 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №2

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,032 | 15 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 233,0 | 1,214 |
| 1 | 2 | 0,032 | 15 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 163,0 | 0,849 |
| 2 | 3 | 0,057 | 642 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 12297,7 | 64,047 |
| 2 | 3 | 0,057 | 642 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 9272,9 | 48,293 |
| 3 | 4 | 0,057 | 157 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1991 | отопление | 5208 | 95/70 | 3910,0 | 20,364 |
| 3 | 4 | 0,057 | 157 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1991 | отопление | 5208 | 95/70 | 3361,9 | 17,509 |
| 4 | 5 | 0,076 | 635 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 10232,2 | 53,290 |
| 4 | 5 | 0,076 | 635 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 8182,4 | 42,612 |
| 5 | 6 | 0,076 | 134 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2003 | отопление | 5208 | 95/70 | 3015,8 | 15,705 |
| 5 | 6 | 0,076 | 134 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2003 | отопление | 5208 | 95/70 | 2547,6 | 13,267 |
| 6 | 7 | 0,089 | 66 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 1151,5 | 5,997 |
| 6 | 7 | 0,089 | 66 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 920,9 | 4,795 |
| 7 | 8 | 0,089 | 578 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 14271,9 | 74,329 |
| 7 | 8 | 0,089 | 578 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 10465,5 | 54,503 |
| 8 | 9 | 0,108 | 432 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1999 | отопление | 5208 | 95/70 | 10145,3 | 52,836 |
| 8 | 9 | 0,108 | 432 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1999 | отопление | 5208 | 95/70 | 7306,5 | 38,052 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1412 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1992 | отопление | 5208 | 95/70 | 37755,4 | 196,631 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1412 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1992 | отопление | 5208 | 95/70 | 27190,8 | 141,609 |
| 10 | 11 | 0,133 | 230 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2003 | отопление | 5208 | 95/70 | 5683,5 | 29,599 |
| 10 | 11 | 0,133 | 230 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2003 | отопление | 5208 | 95/70 | 4389,8 | 22,864 |
| 11 | 12 | 0,133 | 83 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 3198,2 | 16,656 |
| 11 | 12 | 0,133 | 83 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 2739,3 | 14,267 |
| 12 | 13 | 0,159 | 528 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 12870,8 | 67,033 |
| 12 | 13 | 0,159 | 528 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 9591,7 | 49,954 |
| 13 | 14 | 0,159 | 132 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 4200,5 | 21,877 |
| 13 | 14 | 0,159 | 132 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 3611,7 | 18,810 |
| 14 | 15 | 0,219 | 367 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 10280,0 | 53,537 |
| 14 | 15 | 0,219 | 367 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 8220,7 | 42,813 |
| 15 | 16 | 0,273 | 62 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 2000,8 | 10,421 |
| 15 | 16 | 0,273 | 62 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 1600,0 | 8,332 |
| 16 | 17 | 0,325 | 12 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2010 | отопление | 5208 | 95/70 | 432,0 | 2,251 |
| 16 | 17 | 0,325 | 12 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2010 | отопление | 5208 | 95/70 | 345,4 | 1,798 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231588,7 | 1206,114 |

Таблица 2.3.2.3 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №3

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,057 | 230 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1996 | отопление | 5208 | 95/70 | 3965,2 | 20,651 |
| 1 | 2 | 0,057 | 230 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1996 | отопление | 5208 | 95/70 | 2989,9 | 15,571 |
| 2 | 3 | 0,057 | 132 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 2394,9 | 12,469 |
| 2 | 3 | 0,057 | 132 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 2048,6 | 10,669 |
| 3 | 4 | 0,076 | 53 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 1327,6 | 6,914 |
| 3 | 4 | 0,076 | 53 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 1119,3 | 5,829 |
| 4 | 5 | 0,108 | 314 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 5307,7 | 27,643 |
| 4 | 5 | 0,108 | 314 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 4244,4 | 22,106 |
| 5 | 6 | 0,108 | 689 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 21334,6 | 111,110 |
| 5 | 6 | 0,108 | 689 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 18449,0 | 96,083 |
| 6 | 7 | 0,159 | 136 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 2724,4 | 14,188 |
| 6 | 7 | 0,159 | 136 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 2178,7 | 11,347 |
| 7 | 8 | 0,219 | 11 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 299,5 | 1,560 |
| 7 | 8 | 0,219 | 11 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 228,0 | 1,187 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68611,8 | 357,327 |

Таблица 2.3.2.4 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №4

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,057 | 143 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 1922,8 | 10,014 |
| 1 | 2 | 0,057 | 143 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 1537,6 | 8,007 |
| 2 | 3 | 0,057 | 384 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 7739,1 | 40,306 |
| 2 | 3 | 0,057 | 384 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 6621,8 | 34,486 |
| 3 | 4 | 0,076 | 75 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 1408,9 | 7,337 |
| 3 | 4 | 0,076 | 75 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 990,7 | 5,161 |
| 4 | 5 | 0,076 | 24 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 555,1 | 2,892 |
| 4 | 5 | 0,076 | 24 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 478,3 | 2,490 |
| 5 | 6 | 0,089 | 90 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 2222,3 | 11,574 |
| 5 | 6 | 0,089 | 90 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 1629,6 | 8,487 |
| 6 | 7 | 0,089 | 40 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 1232,3 | 6,417 |
| 6 | 7 | 0,089 | 40 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 1046,0 | 5,449 |
| 7 | 8 | 0,108 | 54 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2002 | отопление | 5208 | 95/70 | 1268,2 | 6,606 |
| 7 | 8 | 0,108 | 54 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2002 | отопление | 5208 | 95/70 | 913,3 | 4,756 |
| 8 | 9 | 0,108 | 205 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1998 | отопление | 5208 | 95/70 | 5587,5 | 29,101 |
| 8 | 9 | 0,108 | 205 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1998 | отопление | 5208 | 95/70 | 4752,2 | 24,750 |
| 9 | 10 | 0,159 | 325 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2006 | отопление | 5208 | 95/70 | 7234,0 | 37,674 |
| 9 | 10 | 0,159 | 325 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2006 | отопление | 5208 | 95/70 | 5784,8 | 30,127 |
| 10 | 11 | 0,219 | 46 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2009 | отопление | 5208 | 95/70 | 1288,5 | 6,710 |
| 10 | 11 | 0,219 | 46 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2009 | отопление | 5208 | 95/70 | 1030,4 | 5,368 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55243,4 | 287,712 |

Таблица 2.3.2.5 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №6

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,032 | 8 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 124,3 | 0,647 |
| 1 | 2 | 0,032 | 8 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 86,9 | 0,453 |
| 2 | 3 | 0,04 | 7 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 118,0 | 0,614 |
| 2 | 3 | 0,04 | 7 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 86,2 | 0,449 |
| 3 | 4 | 0,057 | 523 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 7032,2 | 36,625 |
| 3 | 4 | 0,057 | 523 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 5623,5 | 29,287 |
| 4 | 5 | 0,057 | 12 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2000 | отопление | 5208 | 95/70 | 241,8 | 1,260 |
| 4 | 5 | 0,057 | 12 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2000 | отопление | 5208 | 95/70 | 206,9 | 1,078 |
| 5 | 6 | 0,076 | 309 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2009 | отопление | 5208 | 95/70 | 4979,2 | 25,931 |
| 5 | 6 | 0,076 | 309 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2009 | отопление | 5208 | 95/70 | 3981,7 | 20,734 |
| 6 | 7 | 0,086 | 318 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 7852,0 | 40,895 |
| 6 | 7 | 0,086 | 318 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 5757,8 | 29,986 |
| 7 | 8 | 0,108 | 381 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1996 | отопление | 5208 | 95/70 | 10187,5 | 50,058 |
| 7 | 8 | 0,108 | 381 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1996 | отопление | 5208 | 95/70 | 7336,9 | 38,211 |
| 8 | 9 | 0,133 | 36 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1992 | отопление | 5208 | 95/70 | 1105,1 | 5,755 |
| 8 | 9 | 0,133 | 36 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1992 | отопление | 5208 | 95/70 | 795,9 | 4,144 |
| 9 | 10 | 0,159 | 230 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 7005,9 | 36,487 |
| 9 | 10 | 0,159 | 230 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 5117,7 | 26,653 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67639,5 | 349,267 |

Таблица 2.3.2.6 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №9

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,108 | 363 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 9706,2 | 50,551 |
| 1 | 2 | 0,108 | 363 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 6990,3 | 36,405 |
| 2 | 3 | 0,133 | 33 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1991 | отопление | 5208 | 95/70 | 1013,0 | 2,276 |
| 2 | 3 | 0,133 | 33 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1991 | отопление | 5208 | 95/70 | 729,5 | 3,799 |
| 3 | 4 | 0,133 | 71 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 2735,8 | 14,249 |
| 3 | 4 | 0,133 | 71 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 2343,3 | 12,203 |
| 4 | 5 | 0,159 | 150 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 3656,5 | 19,041 |
| 4 | 5 | 0,159 | 150 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2001 | отопление | 5208 | 95/70 | 2724,9 | 14,191 |
| 5 | 6 | 0,159 | 13 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2008 | отопление | 5208 | 95/70 | 413,7 | 2,154 |
| 5 | 6 | 0,159 | 13 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2008 | отопление | 5208 | 95/70 | 355,7 | 1,853 |
| 6 | 7 | 0,219 | 95 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2006 | отопление | 5208 | 95/70 | 2661,0 | 13,858 |
| 6 | 7 | 0,219 | 95 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2006 | отопление | 5208 | 95/70 | 2128,0 | 11,083 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35457,9 | 181,663 |

Таблица 2.3.2.7 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №11

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,057 | 26 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 349,6 | 1,821 |
| 1 | 2 | 0,057 | 26 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 279,6 | 1,456 |
| 2 | 3 | 0,076 | 45 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 725,1 | 3,778 |
| 2 | 3 | 0,076 | 45 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 579,9 | 3,021 |
| 3 | 4 | 0,108 | 140 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1999 | отопление | 5208 | 95/70 | 3287,8 | 17,124 |
| 3 | 4 | 0,108 | 140 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1999 | отопление | 5208 | 95/70 | 2367,8 | 12,332 |
| 4 | 5 | 0,159 | 15 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 456,9 | 2,378 |
| 4 | 5 | 0,159 | 15 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 333,8 | 1,737 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8380,5 | 43,647 |

Таблица 2.3.2.8 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №12

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,032 | 161 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 2175,6 | 17,439 |
| 1 | 2 | 0,032 | 161 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 1879,5 | 15,067 |
| 2 | 3 | 0,057 | 761 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2002 | отопление | 5208 | 95/70 | 11728,5 | 94,016 |
| 2 | 3 | 0,057 | 761 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2002 | отопление | 5208 | 95/70 | 9066,7 | 72,678 |
| 3 | 4 | 0,057 | 579 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 10317,1 | 82,704 |
| 3 | 4 | 0,057 | 579 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 8989,2 | 72,056 |
| 4 | 5 | 0,076 | 301 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1992 | отопление | 5208 | 95/70 | 6238,1 | 50,004 |
| 4 | 5 | 0,076 | 301 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1992 | отопление | 5208 | 95/70 | 4972,0 | 39,857 |
| 5 | 6 | 0,076 | 201 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 4138,6 | 33,176 |
| 5 | 6 | 0,076 | 201 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 3632,6 | 29,122 |
| 6 | 7 | 0,089 | 40 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1994 | отопление | 5208 | 95/70 | 916,5 | 7,347 |
| 6 | 7 | 0,089 | 40 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1994 | отопление | 5208 | 95/70 | 718,6 | 5,758 |
| 7 | 8 | 0,089 | 57 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1998 | отопление | 5208 | 95/70 | 1278,1 | 10,245 |
| 7 | 8 | 0,089 | 57 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1998 | отопление | 5208 | 95/70 | 1107,9 | 8,881 |
| 8 | 9 | 0,108 | 521 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 12789,3 | 102,520 |
| 8 | 9 | 0,108 | 521 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 9886,8 | 79,252 |
| 9 | 10 | 0,108 | 75 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1990 | отопление | 5208 | 95/70 | 2305,2 | 18,480 |
| 9 | 10 | 0,108 | 75 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1990 | отопление | 5208 | 95/70 | 2030,9 | 16,280 |
| 10 | 11 | 0,133 | 126 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 3664,1 | 29,371 |
| 10 | 11 | 0,133 | 126 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 2832,5 | 22,706 |
| 11 | 12 | 0,133 | 86 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2008 | отопление | 5208 | 95/70 | 2298,6 | 18,426 |
| 11 | 12 | 0,133 | 86 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2008 | отопление | 5208 | 95/70 | 2002,8 | 16,053 |
| 12 | 13 | 0,159 | 139 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 3999,2 | 32,058 |
| 12 | 13 | 0,159 | 139 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1993 | отопление | 5208 | 95/70 | 3126,0 | 25,057 |
| 13 | 14 | 0,159 | 657 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 23996,0 | 192,352 |
| 13 | 14 | 0,159 | 657 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 21116,0 | 169,267 |
| 14 | 15 | 0,219 | 6 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 159,9 | 1,281 |
| 14 | 15 | 0,219 | 6 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2004 | отопление | 5208 | 95/70 | 133,8 | 1,073 |
| 15 | 16 | 0,219 | 407 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2009 | отопление | 5208 | 95/70 | 13784,1 | 110,495 |
| 15 | 16 | 0,219 | 407 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2009 | отопление | 5208 | 95/70 | 12087,5 | 96,893 |
| 16 | 17 | 0,325 | 17 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2011 | отопление | 5208 | 95/70 | 579,5 | 4,646 |
| 16 | 17 | 0,325 | 17 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2011 | отопление | 5208 | 95/70 | 484,9 | 3,888 |
| 17 | 18 | 0,325 | 65 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2010 | отопление | 5208 | 95/70 | 3064,6 | 24,564 |
| 17 | 18 | 0,325 | 65 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2010 | отопление | 5208 | 95/70 | 2723,8 | 21,834 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190224,5 | 1524,846 |

Таблица 2.3.2.8 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №21

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 0,032 | 36 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 554,5 | 2,887 |
| 1 | 2 | 0,032 | 36 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | отопление | 5208 | 95/70 | 470,7 | 2,452 |
| 2 | 3 | 0,040 | 13 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 214,6 | 1,118 |
| 2 | 3 | 0,040 | 13 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | отопление | 5208 | 95/70 | 180,8 | 0,942 |
| 3 | 4 | 0,057 | 102 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2003 | отопление | 5208 | 95/70 | 2055,7 | 10,706 |
| 3 | 4 | 0,057 | 102 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2003 | отопление | 5208 | 95/70 | 1758,9 | 9,160 |
| 4 | 5 | 0,076 | 225 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 6262,2 | 32,614 |
| 4 | 5 | 0,076 | 225 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1995 | отопление | 5208 | 95/70 | 5279,7 | 27,498 |
| 5 | 6 | 0,108 | 30 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1991 | отопление | 5208 | 95/70 | 802,2 | 4,177 |
| 5 | 6 | 0,108 | 30 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 1991 | отопление | 5208 | 95/70 | 577,7 | 3,010 |
| 6 | 7 | 0,108 | 593 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 20402,2 | 106,254 |
| 6 | 7 | 0,108 | 593 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1997 | отопление | 5208 | 95/70 | 17642,7 | 91,884 |
| 7 | 8 | 0,159 | 31 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1994 | отопление | 5208 | 95/70 | 1268,7 | 6,606 |
| 7 | 8 | 0,159 | 31 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1994 | отопление | 5208 | 95/70 | 1095,9 | 5,707 |
| Иотого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58566,5 | 305,015 |

На рисунке 2.3.2.1 представлены доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяженности.

Рисунок 2.3.2.1 Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных видов прокладки.

Как видно из рисунка, основная часть трубопроводов тепловых сетей проложена надземным способом. Доли протяженности тепловых сетей различных диаметров от общей протяженности представлено на рисунке 2.3.2.2.

Рисунок 2.3.2.2 Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных диаметров.

Как видно из рисунка, основная доля протяженности приходится на трубопроводы диметром от 150 мм до 250 мм.

# 2.3.3	Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено.

# 2.3.4	Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В системе централизованного теплоснабжения р.п. Благовещенка предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С.

# 2.3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный график не предоставлен.

# 2.3.6	Гидравлические режимы тепловых сетей

Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.

# 2.3.7 Насосные станции и тепловые пункты

Насосные станции и тепловые пункты на предприятии отсутствуют.

# 2.3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Данные не предоставлены.

# 2.3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)

# 2.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008. (Данные о фактических потерях не предоставлены)

# 2.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации  участков тепловой сети

По состоянию на 2014 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети ООО «АТС» не выдавались.

# 2.3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в р.п. Благовещенка осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.

# 2.3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные не предоставлены.

# 2.3.14 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

Централизованная диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняет дежурный оператор котельной.

# 2.3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

На котельных ООО «АТС» автоматизация не предусмотрена.

# 2.3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей р.п. Благовещенка от превышения давления не предусмотрена.

# 2.3.17 Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйных тепловых сетей на территории  р.п. Благовещенка нет.

## 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Источником тепловой энергии р.п. Благовещенка являются 9 водогрейных котельных, которые расположены на территории поселения.

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой представлен она фрагменте карты поселения (рис.2.4.1)

Рисунок  2.4.1 Эксплуатационная зона действия котельных

Эксплуатационная зона котельных представлена на рис. 1.4.1.  Она выделена зеленым цветом.

# 2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки  к  данной  системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия  источника  тепловой  энергии  приводит  к  возрастанию  затрат  на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», из данных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости

Производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты,	которые	позволили	уточнить	имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H-потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s-удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

φ-поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельной приводятся в таблице 2.4.2.1

Таблица 2.4.1.1–Эффективный радиус теплоснабжения котельной (в разработке)

| Параметр | Ед. изм. | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 |  |
| Количество абонентов в зоне действия источника | шт |  |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главноймагистрали (Фактический радиус теплоснабжения) | м |  |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС |  |
| Расчетная температура в обратномтрубопроводе | оС |  |
| Потери давления в тепловой сети | м.вод.ст. |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км |  |
| Фактический радиус теплоснабжения | км |  |

Ввиду того, что при определении необходимой валовой выручки,  учитывались расчётные величины (не фактические, определяемые путём испытаний по утверждённым методикам в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок)  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии,  целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения  р.п. Благовещенка, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14  О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования и разработки     энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

## 2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

# 2.5.1  Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

В разработке (нет данных)

# 2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах р.п. Благовещенка не используются.

# 2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками

| потребителей тепловой энергии по данным ООО "ТСП" и приведёны в нижеследующих таблицах 2.5.4.1-2.5.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.5.4.1.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  | Отапливаемый объем, м3 |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кучеровых 52 |  |  |  |  |  | 621 |  |  | 0,00476 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00476 |  |  |  |
| Кучеровых 54 |  |  |  |  |  | 268 |  |  | 0,00147 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00147 |  |  |  |
| Кучеровых 56 |  |  |  |  |  | 149 |  |  | 0,00320 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00320 |  |  |  |
| Кучеровых 83 |  |  |  |  |  | 2036,2 |  |  | 0,02860 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02860 |  |  |  |
| Кучеровых 89 |  |  |  |  |  | 309 |  |  | 0,00640 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00640 |  |  |  |
| Кучеровых 93 |  |  |  |  |  | 177 |  |  | 0,00187 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00187 |  |  |  |
| Кучеровых 91 |  |  |  |  |  | 178 |  |  | 0,00390 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00390 |  |  |  |
| Ленина 81 |  |  |  |  |  | 461 |  |  | 0,00870 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00870 |  |  |  |
| Ленина 83 |  |  |  |  |  | 737 |  |  | 0,00763 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00763 |  |  |  |
| Ленина 85 |  |  |  |  |  | 640 |  |  | 0,00861 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00861 |  |  |  |
| Ленина 87 |  |  |  |  |  | 323 |  |  | 0,00451 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00451 |  |  |  |
| Ленина 91 |  |  |  |  |  | 1642 |  |  | 0,02390 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02390 |  |  |  |
| Октябрьская 98 |  |  |  |  |  | 203 |  |  | 0,00440 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00440 |  |  |  |
| Пушкина 71 |  |  |  |  |  | 3708,19 |  |  | 0,02380 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02380 |  |  |  |
| Пушкина 73 |  |  |  |  |  | 3510,74 |  |  | 0,02421 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02421 |  |  |  |
| Пушкина 75 |  |  |  |  |  | 3235,19 |  |  | 0,02828 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02828 |  |  |  |
| Пушкина 77 |  |  |  |  |  | 3819 |  |  | 0,04860 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04860 |  |  |  |
| Пушкина 78 |  |  |  |  |  | 2451,2 |  |  | 0,03380 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03380 |  |  |  |
| Пушкина 86 |  |  |  |  |  | 2611,43 |  |  | 0,02054 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02054 |  |  |  |
| Пушкина 88 |  |  |  |  |  | 2217,09 |  |  | 0,02131 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02131 |  |  |  |
| Пушкина 67 |  |  |  |  |  | 490 |  |  | 0,00920 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00920 |  |  |  |
| Пушкина 76 |  |  |  |  |  | 2961,41 |  |  | 0,03920 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03920 |  |  |  |
| Пушкина 79 |  |  |  |  |  | 2206,66 |  |  | 0,03040 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03040 |  |  |  |
| Пушкина 80 |  |  |  |  |  | 2201 |  |  | 0,00161 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00161 |  |  |  |
| Пушкина 81 |  |  |  |  |  | 3219 |  |  | 0,01936 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01936 |  |  |  |
| Пушкина 82 |  |  |  |  |  | 496 |  |  | 0,00355 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00355 |  |  |  |
| Пушкина 83 |  |  |  |  |  | 3247,67 |  |  | 0,02341 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02341 |  |  |  |
| Пушкина 84 |  |  |  |  |  | 187 |  |  | 0,00410 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00410 |  |  |  |
| Пушкина 94 |  |  |  |  |  | 541 |  |  | 0,00990 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00990 |  |  |  |
| Пушкина 96-1 |  |  |  |  |  | 361 |  |  | 0,00650 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00650 |  |  |  |
| Пушкина 96-2 |  |  |  |  |  | 361 |  |  | 0,00650 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00650 |  |  |  |
| Советская 30 кв №1 |  |  |  |  |  | 286 |  |  | 0,00190 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00190 |  |  |  |
| Советская 30 кв №2 |  |  |  |  |  | 296 |  |  | 0,00190 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00190 |  |  |  |
| Советская 34 |  |  |  |  |  | 353 |  |  | 0,00276 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00276 |  |  |  |
| Советская 40 |  |  |  |  |  | 541 |  |  | 0,00391 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00391 |  |  |  |
| Чапаевский 68 |  |  |  |  |  | 293 |  |  | 0,00610 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00610 |  |  |  |
| Чапаевский 69 |  |  |  |  |  | 228 |  |  | 0,00470 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00470 |  |  |  |
| Чапаевский 70 |  |  |  |  |  | 216 |  |  | 0,00450 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00450 |  |  |  |
| Чапаевский 71 |  |  |  |  |  | 2446 |  |  | 0,01711 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01711 |  |  |  |
| Чапаевский 74 |  |  |  |  |  | 2757 |  |  | 0,01573 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01573 |  |  |  |
| Чапаевский 76 |  |  |  |  |  | 1972 |  |  | 0,02770 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02770 |  |  |  |
| Чапаевский 77 |  |  |  |  |  | 326 |  |  | 0,00486 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00486 |  |  |  |
| Чапаевский 78 |  |  |  |  |  | 2378 |  |  | 0,01704 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01704 |  |  |  |
| Чапаевский 79 |  |  |  |  |  | 285 |  |  | 0,00324 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00324 |  |  |  |
| Чапаевский 80 |  |  |  |  |  | 2208 |  |  | 0,01712 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01712 |  |  |  |
| Чапаевский 81 |  |  |  |  |  | 1203,36 |  |  | 0,01910 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01910 |  |  |  |
| Чапаевский 87 |  |  |  |  |  | 3235,19 |  |  | 0,02366 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02366 |  |  |  |
| Чапаевский 89 |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 0,00500 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00500 |  |  |  |
| Школьный 76 |  |  |  |  |  | 3740,96 |  |  | 0,01600 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01600 |  |  |  |
| В Колесниковой 57 |  |  |  |  |  | 185 |  |  | 0,00229 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00229 |  |  |  |
| В Колесниковой 63 |  |  |  |  |  | 619,08 |  |  | 0,00291 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00291 |  |  |  |
| В Колесниковой 69 |  |  |  |  |  | 142 |  |  | 0,00310 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00310 |  |  |  |
| В Колесниковой 74 |  |  |  |  |  | 239 |  |  | 0,00520 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00520 |  |  |  |
| В Колесниковой 72 |  |  |  |  |  | 415,28 |  |  | 0,00810 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00810 |  |  |  |
| В Колесниковой 75 |  |  |  |  |  | 736 |  |  | 0,01310 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01310 |  |  |  |
| В Колесниковой 76 |  |  |  |  |  | 142 |  |  | 0,00199 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00199 |  |  |  |
| В Колесниковой 78 |  |  |  |  |  | 646 |  |  | 0,00868 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00868 |  |  |  |
| В,Колесниковой 53 |  |  |  |  |  | 245 |  |  | 0,00163 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00163 |  |  |  |
| В Колесниковой 82 |  |  |  |  |  | 1120,23 |  |  | 0,01780 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01780 |  |  |  |
| В.Колесниковой 49 |  |  |  |  |  | 261 |  |  | 0,00540 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00540 |  |  |  |
| Пушкина 69 |  |  |  |  |  | 2208 |  |  | 0,00908 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00908 |  |  |  |
| В.Колесниковой 55 |  |  |  |  |  | 213 |  |  | 0,00460 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00460 |  |  |  |
| В Колесниковой 58 |  |  |  |  |  | 180 |  |  | 0,00292 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00292 |  |  |  |
| В.Колесниковой 65 |  |  |  |  |  | 598 |  |  | 0,00823 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00823 |  |  |  |
| В.Колесниковой 68 |  |  |  |  |  | 149 |  |  | 0,00320 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00320 |  |  |  |
| Пушкина 68 |  |  |  |  |  | 464 |  |  | 0,00870 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00870 |  |  |  |
| Пушкина 70 |  |  |  |  |  | 469 |  |  | 0,00880 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00880 |  |  |  |
| Целинный 86 |  |  |  |  |  | 390 |  |  | 0,00760 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00760 |  |  |  |
| Целинный 87 |  |  |  |  |  | 565 |  |  | 0,00595 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00595 |  |  |  |
| Школьный 66 |  |  |  |  |  | 734,12 |  |  | 0,00959 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00959 |  |  |  |
| Школьный 68 |  |  |  |  |  | 210 |  |  | 0,00271 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00271 |  |  |  |
| Школьный 70 |  |  |  |  |  | 251,5 |  |  | 0,00494 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00494 |  |  |  |
| Школьный 70 |  |  |  |  |  | 251,5 |  |  | 0,00470 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00470 |  |  |  |
| Школьный 79а |  |  |  |  |  | 379,28 |  |  | 0,00218 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00218 |  |  |  |
| В Колесниковой 51 |  |  |  |  |  | 178 |  |  | 0,00390 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00390 |  |  |  |
| Школьный 81 |  |  |  |  |  | 337,5 |  |  | 0,00730 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00730 |  |  |  |
| В.Колесниковой 79 |  |  |  |  |  | 220 |  |  | 0,00225 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00225 |  |  |  |
| В.Колесниковой 71 |  |  |  |  |  | 357 |  |  | 0,00089 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00089 |  |  |  |
| В.Колесниковой 61 |  |  |  |  |  | 138 |  |  | 0,00180 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00180 |  |  |  |
| пер.Школьный 79 |  |  |  |  |  | 792 |  |  | 0,01410 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01410 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,83821 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83821 |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кирова 109 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 0,00186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00186 |  |  |  |  |
| Кирова 95 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00544 |  |  |  |  |
| Кирова 111 |  |  | 395 |  |  |  |  |  |  | 0,00349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00349 |  |  |  |  |
| Кирова 75 |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  | 0,00563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00563 |  |  |  |  |
| Кирова 76а |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  | 0,00603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00603 |  |  |  |  |
| Кирова 83 |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  | 0,00138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00138 |  |  |  |  |
| Кирова 85 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 0,00706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00706 |  |  |  |  |
| Кирова 86 |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  | 0,00595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00595 |  |  |  |  |
| Кирова 87 |  |  | 754 |  |  |  |  |  |  | 0,00449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00449 |  |  |  |  |
| Кирова 88 |  |  | 262 |  |  |  |  |  |  | 0,00541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00541 |  |  |  |  |
| Кирова 91 |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 0,00222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00222 |  |  |  |  |
| Кирова 93 |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  | 0,00428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00428 |  |  |  |  |
| Кирова 97 |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  | 0,00875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00875 |  |  |  |  |
| Кирова 98 |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  | 0,00401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00401 |  |  |  |  |
| Кирова 99 |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  | 0,00334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00334 |  |  |  |  |
| Колядо 42-2 |  |  | 198,5 |  |  |  |  |  |  | 0,00389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00389 |  |  |  |  |
| Колядо 44 |  |  | 537,03 |  |  |  |  |  |  | 0,01010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01010 |  |  |  |  |
| Колядо 45-2 |  |  | 105,5 |  |  |  |  |  |  | 0,00207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00207 |  |  |  |  |
| Колядо 46 |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  | 0,00617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00617 |  |  |  |  |
| Колядо 47 |  |  | 226,5 |  |  |  |  |  |  | 0,00206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00206 |  |  |  |  |
| Колядо 48 |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  | 0,00530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00530 |  |  |  |  |
| Колядо 49 |  |  | 476 |  |  |  |  |  |  | 0,00579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00579 |  |  |  |  |
| Колядо 50 |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  | 0,00176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00176 |  |  |  |  |
| Комсомольская 72 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 0,00543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00543 |  |  |  |  |
| Комсомольская 74 |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  | 0,00554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00554 |  |  |  |  |
| Комсомольская 76 |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 0,00389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00389 |  |  |  |  |
| Комсомольская 70 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00172 |  |  |  |  |
| Комсомольская 77 |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  | 0,00178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00178 |  |  |  |  |
| Комсомольская 79 |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  | 0,00270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00270 |  |  |  |  |
| Комсомольская 78 |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  | 0,00451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00451 |  |  |  |  |
| Комсомольская 84 |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  | 0,00165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00165 |  |  |  |  |
| Космонавмов 44 |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  | 0,00616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00616 |  |  |  |  |
| Космонавтов 17 |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  | 0,00769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00769 |  |  |  |  |
| Космонавтов 18-1 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 0,00160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00160 |  |  |  |  |
| Космонавтов 18-2 |  |  | 207,5 |  |  |  |  |  |  | 0,00374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00374 |  |  |  |  |
| Космонавтов 19/2 |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  | 0,00280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00280 |  |  |  |  |
| Космонавтов 19/1 |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  | 0,00769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00769 |  |  |  |  |
| Космонавтов 20 |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  | 0,00623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00623 |  |  |  |  |
| Космонавтов 21 кв. 1 |  |  | 196,22 |  |  |  |  |  |  | 0,00251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00251 |  |  |  |  |
| Космонавтов 21 |  |  | 195,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00383 |  |  |  |  |
| Космонавтов 22 |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  | 0,00635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00635 |  |  |  |  |
| Космонавтов 23 |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  | 0,00243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00243 |  |  |  |  |
| Космонавтов 24 |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  | 0,00837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00837 |  |  |  |  |
| Космонавтов 25 |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  | 0,00920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00920 |  |  |  |  |
| Космонавтов 26 |  |  | 415 |  |  |  |  |  |  | 0,00814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00814 |  |  |  |  |
| Космонавтов 27 |  |  | 467 |  |  |  |  |  |  | 0,00879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00879 |  |  |  |  |
| Космонавтов 28 |  |  | 653 |  |  |  |  |  |  | 0,01177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01177 |  |  |  |  |
| Космонавтов 29 |  |  | 589 |  |  |  |  |  |  | 0,01077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01077 |  |  |  |  |
| Космонавтов 30 |  |  | 689 |  |  |  |  |  |  | 0,01039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01039 |  |  |  |  |
| Космонавтов 31 |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  | 0,00984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00984 |  |  |  |  |
| Космонавтов 32 |  |  | 567 |  |  |  |  |  |  | 0,00843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00843 |  |  |  |  |
| Космонавтов 34 |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  | 0,01042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01042 |  |  |  |  |
| Космонавтов 36 |  |  | 572 |  |  |  |  |  |  | 0,01046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01046 |  |  |  |  |
| Космонавтов 37 |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  | 0,00159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00159 |  |  |  |  |
| Космонавтов 38 |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  | 0,01020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01020 |  |  |  |  |
| Космонавтов 39 |  |  | 319 |  |  |  |  |  |  | 0,00317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00317 |  |  |  |  |
| Космонавтов 40 |  |  | 556 |  |  |  |  |  |  | 0,01016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01016 |  |  |  |  |
| Космонавтов 42 |  |  | 556 |  |  |  |  |  |  | 0,01016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01016 |  |  |  |  |
| Космонавтов 46 |  |  | 474 |  |  |  |  |  |  | 0,00892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00892 |  |  |  |  |
| Космонавтов 48 кв. 2 |  |  | 270,14 |  |  |  |  |  |  | 0,00187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00187 |  |  |  |  |
| Космонавтов 48 кв. 1 |  |  | 272,38 |  |  |  |  |  |  | 0,00226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00226 |  |  |  |  |
| Космонавтов 50 |  |  | 495 |  |  |  |  |  |  | 0,00644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00644 |  |  |  |  |
| Космонавтов 54 |  |  | 526 |  |  |  |  |  |  | 0,00990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00990 |  |  |  |  |
| Космонавтов 56 |  |  | 753 |  |  |  |  |  |  | 0,00307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00307 |  |  |  |  |
| Космонавтов 58 |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  | 0,00188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00188 |  |  |  |  |
| Космонавтов 64 |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00288 |  |  |  |  |
| Кучеровых 12 |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  |
| Кучеровых 20 |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  | 0,00448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00448 |  |  |  |  |
| Кучеровых 26 |  |  | 3640 |  |  |  |  |  |  | 0,04533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,04533 |  |  |  |  |
| Кучеровых 41 |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  | 0,01003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01003 |  |  |  |  |
| Кучеровых 43а |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  | 0,00312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00312 |  |  |  |  |
| Кучеровых 69 |  |  | 424 |  |  |  |  |  |  | 0,00448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00448 |  |  |  |  |
| Кучеровых 8 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 0,00090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00090 |  |  |  |  |
| Чапаевский 2 |  |  | 2064 |  |  |  |  |  |  | 0,02898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,02898 |  |  |  |  |
| Кучеровых 30 |  |  | 2526 |  |  |  |  |  |  | 0,03480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,03480 |  |  |  |  |
| Кучеровых 53 |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  | 0,00443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00443 |  |  |  |  |
| пер. Чапаевский 41 |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  | 0,00558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00558 |  |  |  |  |
| Первомайская 37 |  |  | 453 |  |  |  |  |  |  | 0,00590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00590 |  |  |  |  |
| Первомайская 49 |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  | 0,00294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00294 |  |  |  |  |
| Первомайская 45 |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  | 0,00350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00350 |  |  |  |  |
| Первомайская 53 |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  | 0,00130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00130 |  |  |  |  |
| Первомайская 55 |  |  | 262 |  |  |  |  |  |  | 0,00541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00541 |  |  |  |  |
| Первомайская 61 |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  | 0,00330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00330 |  |  |  |  |
| Первомайская 63 |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  | 0,00220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00220 |  |  |  |  |
| Первомайская 66 |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  | 0,00465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00465 |  |  |  |  |
| Первомайская 70а |  |  | 291 |  |  |  |  |  |  | 0,00205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00205 |  |  |  |  |
| Первомайская 72 |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  | 0,00570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00570 |  |  |  |  |
| Победы 46-б |  |  | 3931 |  |  |  |  |  |  | 0,02241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,02241 |  |  |  |  |
| Победы 31 |  |  | 784 |  |  |  |  |  |  | 0,00864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00864 |  |  |  |  |
| Победы 32 |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  | 0,00151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00151 |  |  |  |  |
| Победы 32 |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  | 0,01438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01438 |  |  |  |  |
| Победы 33 |  |  | 518 |  |  |  |  |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |
| Победы 34 |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  | 0,00441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00441 |  |  |  |  |
| Победы 35 |  |  | 1024 |  |  |  |  |  |  | 0,01764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01764 |  |  |  |  |
| Победы 36 |  |  | 743 |  |  |  |  |  |  | 0,00823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00823 |  |  |  |  |
| Победы 37 |  |  | 1038 |  |  |  |  |  |  | 0,01788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01788 |  |  |  |  |
| Победы 43 |  |  | 5894 |  |  |  |  |  |  | 0,03261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,03261 |  |  |  |  |
| Победы 45 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 0,00391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00391 |  |  |  |  |
| Победы 46а |  |  | 5340 |  |  |  |  |  |  | 0,03315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,03315 |  |  |  |  |
| Победы 47 |  |  | 395 |  |  |  |  |  |  | 0,02730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,02730 |  |  |  |  |
| Победы 48 |  |  | 4883 |  |  |  |  |  |  | 0,03803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,03803 |  |  |  |  |
| Победы 49 |  |  | 382 |  |  |  |  |  |  | 0,00749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00749 |  |  |  |  |
| Победы 50 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 0,01420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01420 |  |  |  |  |
| Победы 51 А |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  | 0,00544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00544 |  |  |  |  |
| Победы 51 |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  | 0,00247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00247 |  |  |  |  |
| Победы 52 |  |  | 217 |  |  |  |  |  |  | 0,00471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00471 |  |  |  |  |
| Советская 21 |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  | 0,00621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00621 |  |  |  |  |
| Советская 21 |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  | 0,00260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00260 |  |  |  |  |
| Советская 27 |  |  | 621 |  |  |  |  |  |  | 0,00793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00793 |  |  |  |  |
| Советская 29 |  |  | 625 |  |  |  |  |  |  | 0,00745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00745 |  |  |  |  |
| Советская 31 |  |  | 414,2 |  |  |  |  |  |  | 0,00328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00328 |  |  |  |  |
| Целинный 46 |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  | 0,00256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00256 |  |  |  |  |
| Чапаевский 42 |  |  | 306 |  |  |  |  |  |  | 0,00180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00180 |  |  |  |  |
| Чапаевский 43 |  |  | 461 |  |  |  |  |  |  | 0,00867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00867 |  |  |  |  |
| Чапаевский 44 |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  | 0,00665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00665 |  |  |  |  |
| Чапаевский 46 |  |  | 3621 |  |  |  |  |  |  | 0,03154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,03154 |  |  |  |  |
| Чапаевский 48 |  |  | 2729 |  |  |  |  |  |  | 0,03760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,03760 |  |  |  |  |
| Чапаевский 54 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 0,00620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00620 |  |  |  |  |
| Школьный 43 |  |  | 679 |  |  |  |  |  |  | 0,01223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01223 |  |  |  |  |
| Школьный 44 |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  | 0,00206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00206 |  |  |  |  |
| Школьный 47 |  |  | 3817 |  |  |  |  |  |  | 0,05057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,05057 |  |  |  |  |
| Школьный 52 |  |  | 389 |  |  |  |  |  |  | 0,00763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00763 |  |  |  |  |
| Школьный 55 |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  | 0,00548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00548 |  |  |  |  |
| Школьный 57 |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  | 0,00404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00404 |  |  |  |  |
| Школьный 63 |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  | 0,00486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00486 |  |  |  |  |
| Кучеровых 61 |  |  | 2855 |  |  |  |  |  |  | 0,02026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,02026 |  |  |  |  |
| Кучеровых 63 |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  | 0,00712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00712 |  |  |  |  |
| Кучеровых 71 |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  | 0,00177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00177 |  |  |  |  |
| Ленина 86 |  |  | 2749 |  |  |  |  |  |  | 0,02249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,02249 |  |  |  |  |
| Чапаевский 56 |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  | 0,00519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00519 |  |  |  |  |
| Ленина 55 |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| Ленина 63 |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  | 0,00591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00591 |  |  |  |  |
| Ленина 65 |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  | 0,00688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00688 |  |  |  |  |
| Ленина 69 |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  | 0,00582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00582 |  |  |  |  |
| Ленина 72 |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  | 0,00690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00690 |  |  |  |  |
| Ленина 73 |  |  | 796 |  |  |  |  |  |  | 0,01413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01413 |  |  |  |  |
| Ленина 752/1 |  |  | 327,5 |  |  |  |  |  |  | 0,00642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00642 |  |  |  |  |
| Ленина 75 |  |  | 655 |  |  |  |  |  |  | 0,00965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00965 |  |  |  |  |
| Ленина 77 |  |  | 795 |  |  |  |  |  |  | 0,00209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00209 |  |  |  |  |
| Ленина 78 |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  | 0,00660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00660 |  |  |  |  |
| Ленина 71 |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  | 0,00302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00302 |  |  |  |  |
| Ленина 76 |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  | 0,01386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01386 |  |  |  |  |
| Школьный 58 |  |  | 674 |  |  |  |  |  |  | 0,01214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01214 |  |  |  |  |
| Школьный 60 |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 0,00430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00430 |  |  |  |  |
| Школьный 71 |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  | 0,00688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00688 |  |  |  |  |
| Школьный 73 |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  | 0,00123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00123 |  |  |  |  |
| Целинный 77 |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  | 0,00599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00599 |  |  |  |  |
| Кирова 89 |  |  | 1091,2 |  |  |  |  |  |  | 0,00410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00410 |  |  |  |  |
| Кучеровых 24 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 0,00198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00198 |  |  |  |  |
| Целинный 78 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 0,00686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00686 |  |  |  |  |
| Победа 58 |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  | 0,00175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00175 |  |  |  |  |
| Победа 38 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 0,00335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00335 |  |  |  |  |
| Кирова 101а |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | 0,00294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00294 |  |  |  |  |
| Колядо 51 |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1,21761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,21761 |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есенина 11-1,2 |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01015 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01015 |  |  |  |  |  |
| Есенина 13-2 |  |  | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01174 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01174 |  |  |  |  |  |
| Есенина 9-2 |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00474 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00474 |  |  |  |  |  |
| Кольцевая 21в |  |  | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00355 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00355 |  |  |  |  |  |
| Луговая 1 |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00249 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00249 |  |  |  |  |  |
| Луговая 11 |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00380 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00380 |  |  |  |  |  |
| Луговая 15 |  |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00335 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00335 |  |  |  |  |  |
| Луговая 2 |  |  | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01139 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01139 |  |  |  |  |  |
| Луговая 3 |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00311 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00311 |  |  |  |  |  |
| Луговая 4 |  |  | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00988 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00988 |  |  |  |  |  |
| Луговая 5 |  |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |
| Луговая 6 |  |  | 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00840 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00840 |  |  |  |  |  |
| Кольцевая 21а |  |  | 1028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01770 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01770 |  |  |  |  |  |
| Луговая 9 |  |  | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00144 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00144 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09441 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,09441 |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 1 |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  | 0,01053 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,01053 |  |  |  |  |  |
| Восточная |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 0,00209 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00209 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 3 кв.1 |  |  |  |  |  | 496,04 |  |  |  |  |  | 0,00277 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00277 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 10 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 0,00521 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00521 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 11 |  |  |  |  |  | 666 |  |  |  |  |  | 0,00876 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00876 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 12 |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  | 0,00456 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00456 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 13 |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 0,00649 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00649 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 14 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  | 0,00500 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00500 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 15 |  |  |  |  |  | 588 |  |  |  |  |  | 0,00390 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00390 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 17 |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 0,00959 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00959 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 19 |  |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  |  | 0,00618 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00618 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского 5 |  |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  |  | 0,00942 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00942 |  |  |  |  |  |
| Мичурина 47 |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  | 0,00649 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00649 |  |  |  |  |  |
| Мичурина 49 |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  | 0,00452 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00452 |  |  |  |  |  |
| Мичурина 51 |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  | 0,00437 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00437 |  |  |  |  |  |
| Мичурина 53 |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  | 0,00465 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00465 |  |  |  |  |  |
| Мичурина 61 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | 0,00478 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00478 |  |  |  |  |  |
| Социалистическая 11 |  |  |  |  |  | 2272 |  |  |  |  |  | 0,03191 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,03191 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 15 |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 21 |  |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  |  | 0,00858 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00858 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 23 |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  |  | 0,01139 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,01139 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 28 |  |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  | 0,00497 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00497 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 30 |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  | 0,00272 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00272 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 32 |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  |  | 0,00394 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00394 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 34 |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  | 0,00914 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00914 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 36 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 0,00492 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00492 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 38 |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  | 0,00603 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00603 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 40 |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  | 0,00548 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00548 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 42 |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  | 0,00233 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00233 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 46 |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  | 0,00242 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00242 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 48 |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  | 0,00234 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00234 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 54 |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  | 0,00441 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00441 |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе 56 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 0,00300 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00300 |  |  |  |  |  |
| Социалистическая 1 |  |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  |  | 0,02625 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02625 |  |  |  |  |  |
| Социалистическая 3 |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  | 0,02165 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02165 |  |  |  |  |  |
| Социалистическая 5 |  |  |  |  |  | 3129 |  |  |  |  |  | 0,02389 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02389 |  |  |  |  |  |
| Социалистическая 7 |  |  |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  | 0,02085 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02085 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,30130 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,30130 |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая 18 |  |  |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  | 0,00342 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00342 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 1 |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 0,00539 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00539 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 2 |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 0,00437 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00437 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 3 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0,00620 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00620 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 4 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 0,00527 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00527 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 5 |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 0,00411 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00411 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 6 |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 0,00562 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00562 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 7 |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 0,00537 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00537 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 8 |  |  |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 0,00403 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00403 |  |  |  |  |  |
| Калинина 5 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 0,00391 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00391 |  |  |  |  |  |
| Калинина 6 |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 0,00630 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00630 |  |  |  |  |  |
| Клубная 1 |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 0,00601 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00601 |  |  |  |  |  |
| Клубная 11 |  |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  | 0,00755 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00755 |  |  |  |  |  |
| Клубная 12 |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 0,02477 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02477 |  |  |  |  |  |
| Клубная 13 |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 0,00591 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00591 |  |  |  |  |  |
| Клубная 16 |  |  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  | 0,00473 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00473 |  |  |  |  |  |
| Клубная 20 |  |  |  |  |  |  | 1172 |  |  |  |  | 0,01925 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,01925 |  |  |  |  |  |
| Клубная 22 |  |  |  |  |  |  | 1628 |  |  |  |  | 0,02372 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02372 |  |  |  |  |  |
| Клубная 24 |  |  |  |  |  |  | 469 |  |  |  |  | 0,00882 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00882 |  |  |  |  |  |
| Клубная 26 |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 0,00712 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00712 |  |  |  |  |  |
| Клубная 28 |  |  |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  | 0,00561 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00561 |  |  |  |  |  |
| Клубная 3 |  |  |  |  |  |  | 1612 |  |  |  |  | 0,02349 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02349 |  |  |  |  |  |
| Клубная 30 |  |  |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  | 0,00897 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00897 |  |  |  |  |  |
| Клубная 4 |  |  |  |  |  |  | 1525,4 |  |  |  |  | 0,02223 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02223 |  |  |  |  |  |
| Клубная 7 |  |  |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 0,00808 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00808 |  |  |  |  |  |
| Клубная 8 |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 0,02477 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,02477 |  |  |  |  |  |
| Клубная 9 |  |  |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  | 0,00849 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00849 |  |  |  |  |  |
| Новая 1 |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  | 0,00676 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00676 |  |  |  |  |  |
| Новая 10 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 0,00524 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00524 |  |  |  |  |  |
| Новая 12 |  |  |  |  |  |  | 511 |  |  |  |  | 0,00961 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00961 |  |  |  |  |  |
| Новая 14 |  |  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  | 0,00321 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00321 |  |  |  |  |  |
| Новая 16 |  |  |  |  |  |  | 519 |  |  |  |  | 0,00764 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00764 |  |  |  |  |  |
| Новая 2 |  |  |  |  |  |  | 564 |  |  |  |  | 0,01031 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,01031 |  |  |  |  |  |
| Новая 3 |  |  |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  | 0,00853 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00853 |  |  |  |  |  |
| Новая 4/1 |  |  |  |  |  |  | 244,5 |  |  |  |  | 0,00460 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00460 |  |  |  |  |  |
| Новая 4 |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  | 0,00468 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00468 |  |  |  |  |  |
| Новая 5 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 0,00391 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00391 |  |  |  |  |  |
| Новая 6 |  |  |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  | 0,00967 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00967 |  |  |  |  |  |
| Новая 7 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 0,01077 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,01077 |  |  |  |  |  |
| Новая 9 |  |  |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  | 0,00939 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00939 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 10 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 0,00527 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00527 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 12 |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 0,00458 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00458 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 3 |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 0,00422 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00422 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 4 |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 0,00539 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00539 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 5 |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 0,00469 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00469 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 6 |  |  |  |  |  |  | 134,71 |  |  |  |  | 0,00278 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00278 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 7 |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 0,00237 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00237 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 8 |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 0,00539 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00539 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 9 |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 0,01134 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,01134 |  |  |  |  |  |
| С.Разина 10 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 0,00548 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00548 |  |  |  |  |  |
| С.Разина 10 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 0,00252 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00252 |  |  |  |  |  |
| С.Разина 12 |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 0,00583 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00583 |  |  |  |  |  |
| С.Разина 2 |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 0,00425 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00425 |  |  |  |  |  |
| С.Разина 4 |  |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  | 0,00690 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00690 |  |  |  |  |  |
| С.Разина 6 |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 0,00722 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00722 |  |  |  |  |  |
| С.Разина 8 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 0,00548 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,00548 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,44157 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,44157 |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 104 |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00263 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00263 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 106 |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00739 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00739 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 108 |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00806 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00806 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 110 |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00231 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00231 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 112 |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00319 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00319 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 114 |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00471 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00471 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 116 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00566 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00566 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 118 |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00792 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00792 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 120/2 |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00419 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00419 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 120 |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00598 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00598 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 122 |  |  |  |  | 673 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01266 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01266 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 85 |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00850 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00850 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 87 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00541 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00541 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 89 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00491 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00491 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 91 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00495 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00495 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 93 |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00534 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00534 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 95 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00619 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00619 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 97 |  |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00158 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00158 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 99 |  |  |  |  | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00871 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00871 |  |  |  |  |  |
| СПТУ 5 |  |  |  |  | 11471,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08710 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,08710 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19740 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,19740 |  |  |  |  |  |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урицкого 1а |  |  |  |  | 11642 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06563 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,06563 |  |  |  |  |  |
| Колхозный 126 |  |  |  |  | 195051 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11791 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,11791 |  |  |  |  |  |
| 40 лет Октября 3а |  |  |  |  | 519 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00845 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00845 |  |  |  |  |  |
| 40 лет Октября 5а |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00751 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00751 |  |  |  |  |  |
| 40 лет Октября 6 |  |  |  |  | 6698,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03876 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,03876 |  |  |  |  |  |
| 40 лет Октября 6а |  |  |  |  | 17850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10404 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,10404 |  |  |  |  |  |
| 50 лет Алтая 1 |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00935 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00935 |  |  |  |  |  |
| 50 лет Алтая 11 кв № 1 |  |  |  |  | 423,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00753 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00753 |  |  |  |  |  |
| Дегтярёва 8 |  |  |  |  | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00973 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00973 |  |  |  |  |  |
| 50 лет Алтая 2 |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00676 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00676 |  |  |  |  |  |
| 50 лет Алтая 3 |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00667 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00667 |  |  |  |  |  |
| 50 лет Алтая 4 |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00778 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00778 |  |  |  |  |  |
| 50 лет Алтая 7 |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00918 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00918 |  |  |  |  |  |
| 50 лет Алтая 9 |  |  |  |  | 723 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00499 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00499 |  |  |  |  |  |
| Гоголя 16 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00628 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00628 |  |  |  |  |  |
| Гоголя 18 |  |  |  |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00609 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00609 |  |  |  |  |  |
| Гоголя 1а |  |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00672 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00672 |  |  |  |  |  |
| Гоголя 1б |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00672 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00672 |  |  |  |  |  |
| Гоголя 20 |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00665 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00665 |  |  |  |  |  |
| Гоголя 22 |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00825 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00825 |  |  |  |  |  |
| Гоголя 4 |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01079 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01079 |  |  |  |  |  |
| Дегтярёва 1 |  |  |  |  | 597 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01091 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01091 |  |  |  |  |  |
| Дегтярёва 10 |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00680 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00680 |  |  |  |  |  |
| Дегтярёва 12 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00264 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00264 |  |  |  |  |  |
| Дегтярёва 2 |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00819 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00819 |  |  |  |  |  |
| Дегтярёва 27 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00401 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00401 |  |  |  |  |  |
| Дегтярёва 3 |  |  |  |  | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00973 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00973 |  |  |  |  |  |
| Дегтярёва 4 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00349 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00349 |  |  |  |  |  |
| Колхозный 102 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |  |
| Колхозный 106 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00445 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00445 |  |  |  |  |  |
| Колхозный 126а/2 |  |  |  |  | 255,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00481 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00481 |  |  |  |  |  |
| Колхозный 124 |  |  |  |  | 15255,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07143 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,07143 |  |  |  |  |  |
| Свердлова 42 |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00399 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00399 |  |  |  |  |  |
| Свердлова 93 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00313 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00313 |  |  |  |  |  |
| Тракторный 116 |  |  |  |  | 618 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  |  |  |
| Тракторный 118 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00930 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00930 |  |  |  |  |  |
| Тракторный 120 |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01174 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01174 |  |  |  |  |  |
| Урицкого 1 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05058 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,05058 |  |  |  |  |  |
| Урицкого 5 |  |  |  |  | 14645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08583 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,08583 |  |  |  |  |  |
| Целинный 123 |  |  |  |  | 14736 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10458 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,10458 |  |  |  |  |  |
| Кольцевая 4 |  |  |  |  | 3048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04280 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,04280 |  |  |  |  |  |
| Кольцевая 6 |  |  |  |  | 2942 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01959 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01959 |  |  |  |  |  |
| Кольцевая 6а |  |  |  |  | 3587 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02113 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,02113 |  |  |  |  |  |
| Пушкина 5 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00352 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00352 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94419 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,94419 |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 10 |  |  |  |  | 849,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017565 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,017565 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 2 |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01022 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,01022 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 3 |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011061 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,011061 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 4 |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00982 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00982 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 5 |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008451 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,008451 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 6 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006076 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,006076 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 7 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005704 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,005704 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 8 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00903 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,00903 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 9 |  |  |  |  | 679 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012234 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,012234 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,09016 |  |  |  |  |  |
| Таблица 2.5.4.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес | Отапливаемый объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 838,53 |  |  |  |  |  |  | 0,0142 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 437 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 146 |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 805,47 |  |  |  |  |  |  | 0,0137 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 256 |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 159 |  |  |  |  |  |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская | 3910 |  |  |  |  |  |  | 0,053506 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,053506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская | 1417 |  |  |  |  |  |  | 0,016306 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,016306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 667 |  |  |  |  |  |  | 0,004061 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,004061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 377 |  |  |  |  |  |  | 0,0058 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская | 1983,3 |  |  |  |  |  |  | 0,003248 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,003248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Чапаевский | 3696 |  |  |  |  |  |  | 0,003184 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,003184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Чапаевский | 2847 |  |  |  |  |  |  | 0,0324 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 108 |  |  |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 7431 |  |  |  |  |  |  | 0,019666 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,019666 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 944 |  |  |  |  |  |  | 0,04452 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,04452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 935 |  |  |  |  |  |  | 0,044578 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,044578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская | 409 |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 1690 |  |  |  |  |  |  | 0,0237 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская | 150 |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 1300 |  |  |  |  |  |  | 0,013875 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,013875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 40 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 316 |  |  |  |  |  |  | 0,003086 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,003086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 999 |  |  |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 206 |  |  |  |  |  |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 142 |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 1311 |  |  |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 403 |  |  |  |  |  |  | 0,0074 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0074 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Кучеровых | 161 |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина | 4342 |  |  |  |  |  |  | 0,035288 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,035288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 385 |  |  |  |  |  |  | 0,0059 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская | 8043 |  |  |  |  |  |  | 0,0767 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0767 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 565,95 |  |  |  |  |  |  | 0,0137 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 1059 |  |  |  |  |  |  | 0,010321 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,010321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 625 |  |  |  |  |  |  | 0,0089 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 285,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 328 |  |  |  |  |  |  | 0,0063 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 90,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 1216 |  |  |  |  |  |  | 0,031156 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,031156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 72,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 859 |  |  |  |  |  |  | 0,0143 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Чапаевский | 222 |  |  |  |  |  |  | 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина | 3317 |  |  |  |  |  |  | 0,0404 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина | 484 |  |  |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Советская | 1060 |  |  |  |  |  |  | 0,0128 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина | 571 |  |  |  |  |  |  | 0,0101 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Школьный | 207 |  |  |  |  |  |  | 0,006469 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,006469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Школьный | 1723,2 |  |  |  |  |  |  | 0,015255 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,015255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Советская | 43,8 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых | 161,66 |  |  |  |  |  |  | 0,010603 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,010603 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Советская | 254,3 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Советская | 206,68 |  |  |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Советская | 162 |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Советская | 53 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Советская | 1427 |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | - |  |  |  |  |  |  | 0,70282 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,70282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 156 |  |  |  |  |  |  | 0,002024 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,002024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 490 |  |  |  |  |  |  | 0,008958 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,008958 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 4501 |  |  |  |  |  |  | 0,011043 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,011043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиница |  | 256 |  |  |  |  |  |  | 0,005155 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,005155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаражи (во дворе Администрации) |  | 778 |  |  |  |  |  |  | 0,011303 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,011303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Админ. здание (Архитектура) |  | 336 |  |  |  |  |  |  | 0,00641 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,00641 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФинКОН |  | 82,8 |  |  |  |  |  |  | 0,001667 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,001667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архив |  | 1139 |  |  |  |  |  |  | 0,016598 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,016598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управл. С.Д .Админ. Здание 65 |  | 2967 |  |  |  |  |  |  | 0,020313 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,020313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №1 |  | 10831,5 |  |  |  |  |  |  | 0,125411 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,125411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж |  | 202,5 |  |  |  |  |  |  | 0,003222 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,003222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Чапаевский |  | 4864 |  |  |  |  |  |  | 0,019981 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,019981 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 1240 |  |  |  |  |  |  | 0,014119 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,014119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 0,002135 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,002135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 1356 |  |  |  |  |  |  | 0,008593 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,008593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 913 |  |  |  |  |  |  | 0,012949 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,012949 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 527 |  |  |  |  |  |  | 0,009356 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,009356 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 457 |  |  |  |  |  |  | 0,008355 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,008355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 3174 |  |  |  |  |  |  | 0,048199 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,048199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 971 |  |  |  |  |  |  | 0,013771 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,013771 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 0,004239 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,004239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Чапаевский |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 0,000689 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 227 |  |  |  |  |  |  | 0,004571 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,004571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 2090 |  |  |  |  |  |  | 0,018886 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,018886 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 1700 |  |  |  |  |  |  | 0,04794 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,04794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 1205 |  |  |  |  |  |  | 0,010198 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,010198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 962 |  |  |  |  |  |  | 0,013994 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,013994 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 3862 |  |  |  |  |  |  | 0,051096 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,051096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 372 |  |  |  |  |  |  | 0,005726 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,005726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 268 |  |  |  |  |  |  | 0,005397 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,005397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 3106 |  |  |  |  |  |  | 0,037856 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,037856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 740 |  |  |  |  |  |  | 0,012745 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,012745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 335 |  |  |  |  |  |  | 0,005157 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,005157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 1569 |  |  |  |  |  |  | 0,018456 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,018456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Победа |  | 980 |  |  |  |  |  |  | 0,004912 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,004912 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Космонавтов60,62 |  | 617 |  |  |  |  |  |  | 0,000918 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000918 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер Кучеровых 28 |  | 778,09 |  |  |  |  |  |  | 0,008641 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,008641 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ленина |  | 289 |  |  |  |  |  |  | 0,005319 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,005319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых |  | 674 |  |  |  |  |  |  | 0,011787 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,011787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Чапаевский |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 0,006319 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,006319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Чапаевский |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 0,001188 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,001188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Чапаевский |  | 6006 |  |  |  |  |  |  | 0,065245 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,065245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Чапаевский |  | 218,7 |  |  |  |  |  |  | 0,004404 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,004404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Чапаевский |  | 384,3 |  |  |  |  |  |  | 0,005916 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,005916 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых |  | 150,3 |  |  |  |  |  |  | 0,005492 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,005492 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых |  | 45,8 |  |  |  |  |  |  | 0,000864 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых |  | 818 |  |  |  |  |  |  | 0,012571 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,012571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Первомайская |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,004455 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,004455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых |  | 296,86 |  |  |  |  |  |  | 0,005427 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,005427 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кучеровых |  | 204,18 |  |  |  |  |  |  | 0,003174 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,003174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовые помещения |  | 851 |  |  |  |  |  |  | 0,012589 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,012589 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 0,003459 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,003459 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,749189 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,749189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Луговая |  |  |  | 523 |  |  |  |  | 0,006951 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,006951 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 1495 |  |  |  |  | 0,012402 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,012402 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 1569 |  |  |  |  | 0,009601 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,009601 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 454 |  |  |  |  | 0,0083 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0083 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 1346 |  |  |  |  | 0,01746 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,01746 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 1052 |  |  |  |  | 0,010561 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,010561 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 0,019201 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,019201 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 691 |  |  |  |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 4922 |  |  |  |  | 0,0562 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0562 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 489 |  |  |  |  | 0,005509 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,005509 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Промышленая |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кольцевая 4А |  |  |  | 651 |  |  |  |  | 0,010561 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,010561 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,176345 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,176345 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Социалистическая |  |  |  |  |  | 2286 |  |  | 0,013441 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,013441 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Социалистическая |  |  |  |  |  | 1011 |  |  | 0,011521 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,011521 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Социалистическая |  |  |  |  |  | 862 |  |  | 0,006254 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,006254 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Социалистическая |  |  |  |  |  | 397 |  |  | 0,00565 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00565 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Социалистическая |  |  |  |  |  | 149,04 |  |  | 0,002448 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002448 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Социалистическая |  |  |  |  |  | 87 |  |  | 0,001287 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001287 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Социалистическая |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 0,001126 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001126 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Социалистическая |  |  |  |  |  | 493 |  |  | 0,000853 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000853 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,042579 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,042579 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Клубная |  |  |  | 249,7 |  |  |  |  |  | 0,003882 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,003882 |  |  |  |  |  |  |
| ул.Клубная |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  | 0,002086 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002086 |  |  |  |  |  |  |
| ул.Клубная |  |  |  | 150,5 |  |  |  |  |  | 0,00206 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00206 |  |  |  |  |  |  |
| ул.Клубная |  |  |  | 624,4 |  |  |  |  |  | 0,00108 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00108 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,009108 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,009108 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 5422 |  |  |  |  |  | 0,037634 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,037634 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 1365 |  |  |  |  |  | 0,039075 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,039075 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 1086 |  |  |  |  |  | 0,013057 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,013057 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 2365 |  |  |  |  |  | 0,035522 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,035522 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 5382 |  |  |  |  |  | 0,044163 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,044163 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 5382 |  |  |  |  |  | 0,043395 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,043395 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 0,001694 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001694 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 0,000548 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000548 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54 |  |  |  | 2916 |  |  |  |  |  | 0,029274 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,029274 |  |  |  |  |  |  |
| ул. СПТУ-54-5 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 0,002792 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002792 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  | 0,00216 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00216 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  | 0,002397 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002397 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская |  |  |  | 873,2 |  |  |  |  |  | 0,00151 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00151 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,253221 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,253221 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 4205 |  |  |  |  |  | 0,040707 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,040707 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  | 0,009585 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,009585 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 1029 |  |  |  |  |  | 0,016359 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,016359 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 334,4 |  |  |  |  |  | 0,004396 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,004396 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 2442 |  |  |  |  |  | 0,022081 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,022081 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 0,003321 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,003321 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 2533 |  |  |  |  |  | 0,02381 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,02381 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  | 0,005323 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005323 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 3250 |  |  |  |  |  | 0,031682 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,031682 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 1032 |  |  |  |  |  | 0,012428 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,012428 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  | 0,022597 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,022597 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  | 0,007488 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,007488 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 2090 |  |  |  |  |  | 0,020593 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,020593 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 1068 |  |  |  |  |  | 0,012862 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,012862 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 491,05 |  |  |  |  |  | 0,007392 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,007392 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 1478 |  |  |  |  |  | 0,00898 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,00898 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 1660 |  |  |  |  |  | 0,023618 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,023618 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  | 0,02617 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,02617 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 598 |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |
| ул.Дегтярева |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 0,001037 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,001037 |  |  |  |
| ул.Дегтярева |  |  |  | 1895 |  |  |  |  |  | 0,010753 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,010753 |  |  |  |
| ул.Дегтярева |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  | 0,007596 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,007596 |  |  |  |
| ул.Дегтярева |  |  |  | 296 |  |  |  |  |  | 0,005961 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005961 |  |  |  |
| ул.Дегтярева |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  | 0,006922 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,006922 |  |  |  |
| ул.Дегтярева |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 0,001647 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,001647 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 1321 |  |  |  |  |  | 0,005568 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005568 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 1212 |  |  |  |  |  | 0,014065 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,014065 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 359 |  |  |  |  |  | 0,005267 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005267 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 1210 |  |  |  |  |  | 0,008641 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,008641 |  |  |  |
| ул.Советская |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  | 0,003055 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,003055 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 372 |  |  |  |  |  | 0,004806 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,004806 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0,0127 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0127 |  |  |  |
| ул.Октябрьская |  |  |  | 551,74 |  |  |  |  |  | 0,00749 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,00749 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,399697 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,399697 |  |  |  |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 278 |  |  |  |  |  | 0,005598 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005598 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 0,018441 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,018441 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  | 0,013925 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,013925 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 273 |  |  |  |  |  | 0,005497 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005497 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 16096 |  |  |  |  |  | 0,06874 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,06874 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 1844 |  |  |  |  |  | 0,010177 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,010177 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  | 0,00217 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,00217 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  | 0,010897 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,010897 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 582 |  |  |  |  |  | 0,00604 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,00604 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 777 |  |  |  |  |  | 0,011735 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,011735 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 683 |  |  |  |  |  | 0,011944 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,011944 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  | 0,04454 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,04454 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  | 0,013592 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,013592 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 |  |  |  | 511 |  |  |  |  |  | 0,007601 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,007601 |  |  |  |
| 40лет Октября 4 |  |  |  | 293 |  |  |  |  |  | 0,004555 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,004555 |  |  |  |
| 40лет Октября 6а |  |  |  | 319 |  |  |  |  |  | 0,005917 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005917 |  |  |  |
| ул Дегтярева 14 Б |  |  |  | 273 |  |  |  |  |  | 0,005497 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005497 |  |  |  |
| пер.Колхозный 14 |  |  |  | 8570 |  |  |  |  |  | 0,113535 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,113535 |  |  |  |
| пер.Колхозный 14 |  |  |  | 3425 |  |  |  |  |  | 0,003245 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,003245 |  |  |  |
| пер.Колхозный 14 |  |  |  | 5166 |  |  |  |  |  | 0,057489 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,057489 |  |  |  |
| пер.Колхозный 14 |  |  |  | 1377 |  |  |  |  |  | 0,015395 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,015395 |  |  |  |
| 40лет Октября 2 |  |  |  | 1394,7 |  |  |  |  |  | 0,016321 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,016321 |  |  |  |
| 40лет Октября ,2 |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  | 0,005323 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,005323 |  |  |  |
| 40лет Октября 2 |  |  |  | 1845 |  |  |  |  |  | 0,003191 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,003191 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,461364 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,461364 |  |  |  |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 999 |  |  |  |  |  | 0,016676 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,016676 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  | 0,007478 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,007478 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 803 |  |  |  |  |  | 0,011528 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,011528 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 866 |  |  |  |  |  | 0,014685 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,014685 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 967 |  |  |  |  |  | 0,013715 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,013715 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 1316 |  |  |  |  |  | 0,017071 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,017071 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  | 0,004623 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,004623 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 0,004229 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,004229 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 0,000695 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,000695 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 1106 |  |  |  |  |  | 0,001913 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,001913 |  |  |  |
| Нефтебаза |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  | 0,002843 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,002843 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,095456 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,095456 |  |  |  |

## 2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

# 2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь  тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения р.п. Благовещенка до 2027г» на основании предоставленных данных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенные в таблицах 2.6.1.1 – 2.6.1.9

Таблица 2.6.1.1  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Располагаемая мощность оборудования | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Собственные нужды | н/д | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |
| отопление | н/д | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |
| жилые здания, из них | н/д | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| население | н/д | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 |
| Доля резерва, % | н/д | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.2  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №2 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Располагаемая мощность оборудования | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| Собственные нужды | н/д | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
| отопление | н/д | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
| жилые здания, из них | н/д | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| население | н/д | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 |
| Доля резерва, % | н/д | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.3  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Собственные нужды | н/д | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| отопление | н/д | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| жилые здания, из них | н/д | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| население | н/д | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| Доля резерва, % | н/д | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.4  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 4,6 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 |
| Располагаемая мощность оборудования | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Собственные нужды | н/д | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| отопление | н/д | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| жилые здания, из них | н/д | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| население | н/д | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 |
| Доля резерва, % | н/д | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.5  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Собственные нужды | н/д | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| отопление | н/д | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| вентиляция | 0 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| жилые здания, из них | н/д | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| население | н/д | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 |
| Доля резерва, % | н/д | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.6  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №9 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Собственные нужды | н/д | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| отопление | н/д | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| жилые здания, из них | н/д | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| население | н/д | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
| Доля резерва, % | н/д | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.7  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №11 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Располагаемая мощность оборудования | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Собственные нужды | н/д | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| отопление | н/д | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| жилые здания, из них | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| население | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| Доля резерва, % | н/д | 56 | 56 | 56 | 56 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.8  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №12 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 4,8 | 8,8 | 9,8 | 10,8 | 11,8 |
| Располагаемая мощность оборудования | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Собственные нужды | н/д | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| отопление | н/д | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| жилые здания, из них | н/д | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| население | н/д | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 9,294 | 9,294 | 9,294 | 9,294 |
| Доля резерва, % | н/д | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.9  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №21 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Собственные нужды | н/д | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Хозяйственные нужды | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| отопление | н/д | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| жилые здания, из них | н/д | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| население | н/д | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| нежилые здания, из них | н/д | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | н/д | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | н/д | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| Доля резерва, % | н/д | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.10 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной нагрузки на 2014 - 2017г.

| Источник | Установленная мощность оборудования, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/ час | Потери располагаемой тепловой мощности Гкал/ час | Отпуск тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 6,45 | 1,541 | 0,04 | 0,186 | 7388,24 |
| Котельная № 2 | 8,6 | 1,967 | 0,06 | 0,304 | 9349,24 |
| Котельная № 3 | 1,8 | 0,27 | 0,007 | 0,215 | 945,44 |
| Котельная № 4 | 2,2 | 0,344 | 0,1 | 0,155 | 1942,4 |
| Котельная № 6 | 1,4 | 0,451 | 0,01 | 0,088 | 2205,99 |
| Котельная № 9 | 1,8 | 0,450 | 0,01 | 0,051 | 1992,28 |
| Котельная № 11 | 1 | 0,400 | 0,01 | 0,018 | 1648,06 |
| Котельная № 12 | 11,4 | 1,405 | 0,04 | 0,361 | 7726,1 |
| Котельная № 21 | 1,5 | 0,107 | 0,006 | 0,065 | 817,25 |
| ИТОГО | 36,15 | 6,935 | 0,283 | 1,443 | 34015 |

## 2.7. Балансы теплоносителя

Таблица 2.7.1 Годовой расход теплоносителя на котельной №1

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 3,949 | 3,949 | 3,949 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 2,764 | 2,764 | 2,764 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 1,185 | 1,185 | 1,185 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |  |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.2 Годовой расход теплоносителя на котельной №2

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 14,487 | 14,487 | 14,487 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 8,692 | 8,692 | 8,692 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 5,795 | 5,795 | 5,795 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |  |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.3 Годовой расход теплоносителя на котельной №3

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 1,879 | 1,879 | 1,879 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 1,503 | 1,503 | 1,503 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 0,376 | 0,376 | 0,376 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.4 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 3,641 | 3,641 | 3,641 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 2,367 | 2,367 | 2,367 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 1,275 | 1,275 | 1,275 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.5 Годовой расход теплоносителя на котельной №6

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 2,635 | 2,635 | 2,635 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 1,713 | 1,713 | 1,713 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 0,922 | 0,922 | 0,922 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.6 Годовой расход теплоносителя на котельной №9

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 2,794 | 2,794 | 2,794 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 2,096 | 2,096 | 2,096 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 0,699 | 0,699 | 0,699 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

Таблица 2.7.7 Годовой расход теплоносителя на котельной №11

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 1,069 | 1,069 | 1,069 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 0,802 | 0,802 | 0,802 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 0,267 | 0,267 | 0,267 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.8 Годовой расход теплоносителя на котельной №12

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 8,358 | 8,358 | 8,358 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 5,015 | 5,015 | 5,015 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 3,343 | 3,343 | 3,343 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.9 Годовой расход теплоносителя на котельной №21

| Год | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 1,015 | 1,015 | 1,015 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 0,812 | 0,812 | 0,812 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | 0,203 | 0,203 | 0,203 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

## 2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Для производства тепловой энергии р.п. Благовещенка использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.2 Основные характеристики используемого каменного угля.

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | Qнр | ккал/кг | 5128 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 12,4 |
| Влажность рабочая | Wр | % | 13,9 |
| Выход летучих | Vг | % | 41,0 |

Таблица 2.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.

| Вид топлива | Размерность | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь | т.у.т. | 12375,7 | 9863,4 | 10039 | 13885,7 | 19296 |
| Каменный уголь | тонн | 16746,6 | 13543,2 | 13752,2 | 18959,3 | 24953,9 |

## 2.9. Надежность теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- 0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

- тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид . А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 2.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 2.9.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при  имеет следующий вил:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 2.9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, ºС | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента

# 2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

# 2.11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Таблица 2.11.1 Среднеотпускные тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии

| № п/п | Наименование поставщика | Тариф, руб./Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014год | 2015 год |
| Тариф на отпуск + передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
|  |  |  | 1757,12 | 1799,58 |

Таблица 2.12.2 Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности

| Калькуляционные статьи затрат | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| Уд. затраты на топливо (природный газ) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |
| Уд. затраты на электроэнергию | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |
| Уд. Затраты на воду | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |
| Уд. Затраты на зарплату с отчислениями | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
|  | руб./месс. |  |  |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |
| Уд. Затраты на расходы по Содержанию и эксплуатации оборудования, включая ремонтный фонд | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск на Единицу персонала в год | Гкал/чел. |  |  |  |  |  |

# 2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

–существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1. Износ основных фондов:

- износ котельного оборудования;

- износ трубопроводов тепловых сетей;

2. В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.

3. Не организован приборный учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).

4. Отсутствует оборудование химводоподготовки.

5. Утечки теплоносителя превышают нормативные.

6. Не разработаны гидравлические карты тепловых сетей.

# 3. Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

# 3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей р.п. Благовещенка, снабжаемый теплом энергоисточником ООО «АТС» составляет 6,935 Гкал/ч.

Таблица 3.1.1  Тепловые нагрузки потребителей городского округа

| Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд | Нежилой фонд | Итого |
| Котельная №1 | 0,838 | 0,203 | 1,541 |
| Котельная №2 | 1,218 | 0,749 | 1,967 |
| Котельная №3 | 0,094 | 0,176 | 0,270 |
| Котельная №4 | 0,301 | 0,043 | 0,344 |
| Котельная №6 | 0,442 | 0,009 | 0,451 |
| Котельная №9 | 0,197 | 0,253 | 0,450 |
| Котельная №11 | 0 | 0,4 | 0,400 |
| Котельная №12 | 0,944 | 0,461 | 1,405 |
| Котельная №21 | 0,012 | 0,095 | 0,107 |
| Итого | 4,046 | 2,889 | 6,935 |

# 3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2027 г с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

Таблица 3.2.1. Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда р.п. Благовещенка.

| № | Показатель | Ед. изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г | 2018 г | 2027 г |
| 1 | Численность населения р.п. Благовещенка | тыс. чел | 12,516 | 12,550 | 12,750 |
| 2 | Жилищный фонд на начало года | тыс. м2 | 230,158 | 251,000 | 306,000 |

Для определения объемов жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок, учтена проектная численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным администрации проживает 12 516 человек (при средней жилищной обеспеченности 18,4 м² на человека). В соответствии с расчетами, численность населения на 1 очередь составит 12 550 человек, на расчетный срок 12 750 человек.

Жилищная обеспеченность принята (в соответствии с заданием на проектирование) 18,4 м² на одного человека.

На 1 очередь строительства общий объем жилищного строительства составит 20 842 м² в том числе:

- многоэтажная застройка — 15 120 м²;

- усадебная застройка — 5 722 м².

На расчетный срок общий объем жилищного строительства составит 55 000 м², в том числе:

- многоэтажная застройка — 31 100 м².

- усадебная застройка — 23 900 м².

Таблица 3.2.2 - Сводные показатели динамики жилой застройки в р.п. Благовещенка.

|  |  | 2013 г | 2018 г | 2027 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 230158,0 | 230158,0 | 230158,0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 6,935 | 6,935 | 6,935 |
| Сносимые жилые строения | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м2 | - | 20842,0 | 55000,0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | 0,453 | 1,902 |
| В.т.ч. многоэтажное | площадь, м2 | - | 15 120 | 31 100 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | 0,329 | 1,075 |
| В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный) | площадь, м2 | - | 5 722 | 23 900 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | 0,124 | 0,827 |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 230158,0 | 251000,0 | 306000,0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 230,158 | 251,000 | 306,000 |

# 4. Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

|  |  | 2013 г | 2018 г | 2027 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 230158,0 | 251000,0 | 306000,0 |
|  | Гкал/ч | 4,046 | 4,046 | 4,046 |
| Всего нежилого фонда | площадь, м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Гкал/ч | 2,889 | 2,889 | 2,889 |
| Итого: | Гкал/ч | 6,935 | 6,935 | 6,935 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 35,09 | 35,09 | 35,09 |

Рисунок 3.1 – Диаграмма роста нагрузки по отношению к располагаемой мощности оборудования.

Существующая котельная располагает достаточной мощностью для покрытия перспективной нагрузки.

# 5. Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Таблица 2.7.1  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2014 | 2018 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (водоподготовительной установки) | тонн/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | 1 | 2 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Доля резерва | % | 24 | 24 | 24 |

5. Глава 5. Предложение по инвестиционной программе Общества с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» по развитию, реконструкции и модернизации теплоснабжения р.п. Благовещенка Алтайского края

на 2016-2018 годы

Действующей системой теплоснабжения р.п. Благовещенка Алтайского края является совокупность девяти источников тепловой энергии с общей установленной мощностью 36,15 Гкал/час., технологически соединенных тепловыми сетями с потребителями тепловой энергии протяженностью 39828 м в однотрубном исчислении.

Для подробного анализа действующей системы теплоснабжения имеющаяся информация сгруппирована в нижеследующую таблицу:

| Наименование котельной | Наименование и количество установленных котлов | Насосное оборудование на котельных | Тягодутьевое оборудование | Протяженность в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Центральная» | КВЗм-2,15, ст. №1 | Грюндфос Д-200-36 К 100-80-160 К-45/30 К-45/30 | Дымосос ДН-9 -3 шт; Дутьевой вентилятор ВД-2В – 2 шт; ВЦ-14-46 – 1 шт. | 6948 |
|  | КВЗм-2,15, ст. №2 |  |  |  |
|  | КВЗм-2,15, ст. №3 |  |  |  |
| Котельная №2 «Квартальная» | КВЗм-2,15, ст. №1 | Грюндфос Д-200-36 Д-200-36 К-45/30 К-45/30 | Дымосос ДН-9 -4 шт; Дутьевой вентилятор ВД-2,8– 1 шт; ВЦ-14-46 – 3 шт. | 10970 |
|  | КВЗм-2,15, ст. №2 |  |  |  |
|  | КВЗм-2,15, ст. №3 |  |  |  |
|  | КВЗм-2,15, ст. №4 |  |  |  |
| Котельная №3 «МОКХ» | НР-18, ст. №1 | К-100-80-160Д К 90/35 К 20/30 | Дымосос ДН-9 -1 шт; Дутьевой вентилятор ВЦ-14-46 – 2 шт. | 3130 |
|  | НР-18, ст. №2 |  |  |  |
| Котельная №4 «Жилпоселок» | КВр-0,8, ст. №1 | К 100-80-160 К 100-80-160 1К-20/30 | Дымосос ДН-9 -1 шт; Дутьевой вентилятор ВД-2,8– 2 шт; ВЦ-14-46 – 1 шт. | 2772 |
|  | КВЗм-0,8, ст. №2 |  |  |  |
|  | НР-18, ст. №3 |  |  |  |
| Котельная №6 «Элеватор» | НР-18, ст. №1 | К 100-80-160Д К 100-80-160Д 1К-20/30 | Дымосос ДН-9 -1 шт; ДН-8 -1 шт; Дутьевой вентилятор ВЦ-14-46 – 2 шт. | 3648 |
|  | ЗНР-18, ст. №2 |  |  |  |
| Котельная №9 «СПТУ» | НР-18, ст. №1 | К-100-80-180д К-100-80-180д К-45/30 | Дымосос ДН-9 -2 шт; Дутьевой вентилятор ВД-2.8 – 1 шт; ВЦ-14-48 – 1 шт. | 1450 |
|  | НР-18, ст. №2 |  |  |  |
|  | НР-18, ст. №3 |  |  |  |
| Котельная №11 «ЭТУС» | КВЗм-0,6, ст. №1 | К 100-80-160 К 100-80-160 К 20/30 | Дымосос ДН-8 -2 шт; Дутьевой вентилятор ВЦ-14-46 – 3 шт. | 452 |
|  | КВЗм-0,6, ст. №2 |  |  |  |
|  | НР-18, ст. №3 |  |  |  |
| Котельная №12 «БПК» | КВр-1,6, ст. №1 | Д-320-50 Д-320-50 Д-200-36 К-45/30 К-45/30 К 80-50-250 К 80-50-250 | Дымосос ДН-9 -5 шт; ДН-8 -1 шт; Дутьевой вентилятор ВЦ-14-46 – 4 шт; ВД-2,8 – 2 шт. | 2060 |
|  | КВ-1,6, ст. №2 |  |  |  |
|  | КВр-1,6, ст. №3 |  |  |  |
|  | КВр-1,6, ст. №4 |  |  |  |
|  | КВ-1,6, ст. №5 |  |  |  |
|  | КВ-1,6, ст. №6 |  |  |  |
| Котельная №21 «Нефтебаза» | Е 1/9 | К-100-80-160А К-100-80-160А 1,5К6 | Дымосос ДН-6,3 – 1 шт; ВД-2,8 – 2 шт | 8398 |
|  | КВЗм-0,6 |  |  |  |

Котельные №1 «Центральная», №2 «Квартальная», №3 «МОКХ», №4 «Жилпоселок», №6 «Элеватор», №9 «СПТУ», №11 «ЭТУС», №21 «Нефтебаза» функционируют только в отопительный период. Котельная №12 «БПК» вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды. Существующая прокладка трубопроводов тепловой сети, подземная - канальная – 65 % и надземная – 35 %, заизолированная в основном минеральной ватой с использованием покровного слоя рубероид. Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей приходится на трубопроводы диметром от 150 мм до 250 мм – 48 %, трубопроводы диметром до 100 мм– 45 %, остальные 7 % относятся к трубопроводам от 200 мм до 350 мм  .

В целях оценки эффективности использования энергетических ресурсов, в соответствии с федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обществом заключен договор на  энергетическое обследование имущественного комплекса арендованного ООО «АлтайТеплоСервис» на 5 лет.

По результатам энергетического обследования выявлены следующие недостатки:

- Испытания установленных котлоагрегатов отразили высокие потери с уходящими газами при нагрузках близким к номинальным, потери от химического и механического недожога Одной из причин низкого КПД котлов является большой избыток воздуха в топочных камерах котлов – это является следствием отсутствия регулирования подачи воздуха, а так же отсутствием химводоочистки.

- Нормативные потери рассчитанные в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»,  утвержденной приказом Минэнерго России №325 от 30 декабря 2008 года в количестве 5297.6 Гкал, существенно превышают фактические потери общества (40-50 %), причиной из которых является изношенность тепловых сетей, ее изоляции, а так же изменение присоединенных тепловых нагрузок.

- Потребление электрической энергии в размере 59 % приходится на насосное оборудование в результате отсутствия гидравлического режима тепловых сетей, а так же установленного оборудования с высокой мощностью.

Следует отметить, что до момента передачи муниципального имущества, предназначенного для обеспечения теплоснабжения рабочего поселка Благовещенского района Алтайского края (24.09.2014), указанный имущественный комплекс эксплуатировался теплоснабжающей организацией ООО «Теплоснабжающее предприятие», соответственно, при анализе действующей системы теплоснабжения частично использована бухгалтерская и статистическая отчетность сформированная предприятием аналогом  ООО «Теплоснабжающее предприятие».

Так структура потребления тепловой энергии в разрезе потребителей за 2013 год составила по  населению в размере 63 % от общего объема потребления, по бюджетным организациям – 24 % и прочим абонентам 13%. При этом общий объем полезного отпуска тепловой энергии сторонним потребителям составил 34015.0 Гкал в год.

Снижение потребления тепловой энергии дополнительно отражено схемой теплоснабжения р.п. Благовещенского района Алтайского края утвержденной решением Благовещенского поселкового Совета депутатов от 30.05.2014 № 30                                               (новая редакция), что приводит к разрыву между установленной и присоединенной мощности тепловой энергии и соответственно дополнительным потерям.

| период | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, Гкал | 43632 | 37820 | 38119 | 34015.00 |
| % снижения к предыдущему году |  | -13.32 | 0.79 | -10.77 |

Как видно из представленной таблицы, объем отпущенной тепловой энергии за три предшествующих года снизился на 23%, при этом энергопотребляющее оборудование, на протяжении анализируемого периода существенно не менялось.

Утвержденной схемой теплоснабжения р.п. Благовещенского района Алтайского края подключение к коммунальной инфраструктуре новых объектов жилищного строительства, а также социального, культурно-бытового и торгового назначения не предусмотрено, следовательно одной из основных проблем организации качественного теплоснабжения является несбалансированность режимов теплопотребления системы, теплоснабжения, что подтверждается главой 3 схемы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 7 статьи 6 федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения согласовываются с органами местного самоуправления. При этом орган местного самоуправления отказывает в согласовании инвестиционной программы в случаях предусмотренных пунктом 26 постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410, а именно:

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения соответствующего поселения, городского округа;

органом местного самоуправления принято решение о том, что в результате реализации мероприятий инвестиционной программы значения показателей надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты.

На основании вышеизложенного Обществом проанализированы мероприятия по развитию системы теплоснабжения рекомендованные по результатам энергетического обследования со схемой теплоснабжения р.п. Благовещенского района Алтайского края утвержденной решением Благовещенского поселкового Совета депутатов от 30.05.2014 № 30 (новая редакция).

Сравнительная таблица мероприятий по развитию системы теплоснабжения

| Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения |  | Мероприятия предлагаемые по результатам энергетического обследования для включения в инвестиционную программу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Затраты тыс. руб. (план) | Раздел 9.3.2. Реконструкция котельных. | Затраты на проведение мероприятий по реконструкции котельных |
| Котельная №1 "Центральная" установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки. | 478,2 | Котельная №1 "Центральная" Проект на реконструкцию котельной Установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования Установка оборудования химводоочистки | 700,0 |
| Котельная №2 "Квартальная": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка дополнительной дымовой трубы. | 646,8 | Котельная №2 "Квартальная" Проект на реконструкцию котельной Установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования Установка оборудования химводоочистки Установка дополнительной дымовой трубы | 1100,0 |
| Котельная №9 "СПТУ": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт здания котельной. | 377,2 | №9 "СПТУ" Проект на реконструкцию котельной Установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования Установка оборудования химводоочистки Установка золоуловителей Ремонт здания котельной | 700,0 |
| Котельная №12 "БПК": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка теплообменного оборудования. | 1325,8 | Котельная №12 "БПК" Проект на реконструкцию котельной Установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования Установка оборудования химводоочистки Установка теплообменного оборудования | 1850,0 |
| Котельная №6 "Элеватор": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт здания котельной. | 514,5 | Котельная №6 "Элеватор" Проект на реконструкцию котельной Установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования Установка оборудования химводоочистки Установка золоуловителей Ремонт здания котельной | 950.0 |
| Котельная №3 "МОКХ": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт здания котельной. | 532,0 | Котельная №3 "МОКХ" Проект на реконструкцию котельной Установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования Установка оборудования химводоочистки Установка золоуловителей Ремонт здания котельной | 950,0 |
| Котельная №4 "Жилпоселок": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, установка 2-х водогрейных котлов, ремонт здания котельной. | 1624,3 | Котельная №4 "Жилпоселок" Проект на реконструкцию котельной Установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования Установка оборудования химводоочистки Установка золоуловителей Установка 2-х водогрейных котлов Ремонт здания котельной | 2250,0 |
| Котельная №21 "Нефтебаза": установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, установка водогрейного котла, ремонт здания котельной. | 603,6 | Котельная №21 "Нефтебаза" Проект на реконструкцию котельной Установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования Установка оборудования химводоочистки Установка золоуловителей Установка водогрейного котла Ремонт здания котельной | 700.0 |
| ИТОГО | 6102.4 |  | 9200 |
| Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  | 9.4. Крупнозатратные мероприятия (срок окупаемости более 5 лет). |  |
| Объединение тепловых сетей от котельной №1 "Центральная" с тепловыми сетями от котельной №11 "ЭТУС". | 1523,3 | Объединение тепловых сетей от котельной №1 «Центральная» с тепловыми сетями от котельной №11 «ЭТУС» | 1523,3 |
| Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  | Раздел 9.3.1 Гидравлическая наладка тепловых сетей, замена сетевых насосов на источниках теплоснабжения. |  |
| Гидравлическая наладка тепловых сетей, замена сетевых насосов на энергосберегающие, в том числе : Котельная №12 "БПК": Котельная №1 "Центральная» Котельная №2 "Квартальная": Котельная №4 "Жилпоселок": Котельная №9 "СПТУ": Котельная №3 "МОКХ": Котельная №6 "Элеватор": Котельная №21 "Нефтебаза" Котельная №11 "ЭТУС": | 3050 470,0 560,0 720,0 280,0 210,0 180,0 320,0 150,0 160,0 | Затраты на проведение мероприятия по гидравлической наладке тепловых сетей и замене сетевых насосов на источниках теплоснабжения, в том числе : № 1 "Центральная" №2 "Квартальная" №3 "МОКХ" №4 "Жилпоселок" №6 "Элеватор" №9 "СПТУ" №11 "ЭТУС" №12 "БПК" №21 "Нефтебаза" | 4595 840 1080 260 420 480 345 240 705 225 |
| Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  | Раздел 9.3.3. Замена тепловых сетей. |  |
| Замена теплосетей, в том числе: - по ул.В.Колесниковой от ж.д. 65 до пер.Целинный - от пер. Чапаевский до ул.Комсомольская- БСШ №1 - ул.Урицкого от дома №1 - ул.40 лет Октября от ж.д.№3а до пер.Колхозный - от котельной Центральная до ул. Пушкина и по ул. Пушкина до пер. Чапаевский - по ул. Орджаникидзе от ж.д. №56 до ж.д. №61 - по ул.Клубная от ж.д. №2 до ж.д.№10 - по ул.Интернациональная от ж.д. №2 до ж.д. №8 -пер.Целинный д.123 - по ул.Урицкого д.5 - замена труб горячего водоснабжения от т.к. от ДОУ Журавущка до котельной БПК - замена теплосети по ул. Нововосточная Замена трубопроводов ввода том числе: - по ул.Пушкина 83; 81 - по ул.Пушкина 43; 48 - в котельную №2 «Квартальная» | 3967,4 | - по ул.В.Колесниковой от ж.д. 65 до пер.Целинный - от пер. Чапаевский до ул.Комсомольская- БСШ №1 - ул.Урицкого от дома №1 - ул.40 лет Октября от ж.д.№3а до пер.Колхозный - от котельной Центральная до ул.Пушкина и по ул.Пушкина до пер.Чапаевский - по ул. Орджаникидзе от ж.д. №56 до ж.д. №61 - по ул.Клубная от ж.д. №2 до ж.д.№10 - по ул.Интернациональная от ж.д. №2 до ж.д. №8 - пер.Целинный д.123 - по ул.Урицкого д.5 - ТК ДОУ Журавушка до котельной БПК (ГВС) | 3967,4 121,8 446,2 387,5 85,5 1650,3 282,6 233,5 260,5 336,5 35,5 127,5 |
|  |  | Раздел 9.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие типа КЛ (компактные люминесцентные). | 28.4 |
| ВСЕГО | 14643.1 |  | 19314.1 |

Из таблицы видно, что рекомендуемые мероприятия по результатам энергетического обследования соответствуют утвержденной схеме теплоснабжения р.п. Благовещенского района Алтайского края за исключением дополнительных затрат на проекты рекомендуемых реконструкций и замену ламп накаливания на энергосберегающие. Стоимость ожидаемых капитальных вложений так же скорректирована за счет индекса потребительских цен (схема рассчитана в ценах 2013 года, а энергетическое обследование в ценах 2014 год в соответствии с УНЦС-13-2014).

В целях обоснования необходимости проведения вышеперечисленных мероприятий следует отметить, что ожидаемым источником финансирования является привлечение заемных средств, в связи с чем, по мнению Общества необходимо  учесть все ограничения установленные действующим законодательством.

- Расходы на капитальные вложения (инвестиции) не должны превышать 7 процентов суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов (пункт 48 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей (пп. «а» п. 30 постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410)

- Превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (пп. «б» п. 30 постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410)

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов  от 19.12.2014 № 600 уполномоченным органом установлен регулируемый тариф на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» на 2015 год в размере 1757.12 руб./Гкал НДС не облагается в период с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года и в размере 1799.58 руб./Гкал НДС не облагается в период с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года.

Указанные тарифы определены путем деления необходимой валовой выручки (среднегодовой) в размере 60490.63 тыс. руб. на объем полезного отпуска 34015 Гкал.

При этом среднегодовая необходимая валовая выручка отраженная  в смете расходов (приложение № 50.1 к протоколу заседания Правления Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов  от 19.12.2014 № 63/50 сформирована как сумма расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности в размере 57615.10 тыс. руб., внереализационных расходы в размере 2832.98 тыс. руб.,  расходов, не учитываемых в целях налогообложения в размере 37.00 тыс. руб., и налога на прибыль в размере 5.55 тыс. руб.

Таким образом, максимальный ежегодный размер расходы на капитальные вложения не может превышать 4231.4 тыс. руб. в год. (60448.08 тыс. руб. сумма включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции и внереализационных расходов * 7 %).

Следовательно, общая сумма капитальных вложений на период с 2016-2018 год не должна превышать 12694 тыс. руб. (4231.4 тыс. руб. в год * 3 года), что выше на 6620.1 тыс. руб. рекомендуемых затрат определенных отчетом по энергетическому обследованию, основанному на  укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

В целях устранения выявленного ограничения, обществом исключены мероприятия с наибольшим сроком окупаемости по следующим источникам теплоснабжения:

| Объект | Мероприятие | Ожидаемые затраты, тыс. руб. | Расчетный срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 «МОКХ» | проект на реконструкцию котельных, установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт здания котельной | 950,0 | 9,1 |
| Котельная № 4 «Жилпоселок» | проект на реконструкцию котельных, установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт здания котельной, установка 2-х водогрейных котлов. | 2250,0 | 14.1 |
| Котельная № 6 «Элеватор» | проект на реконструкцию котельных, установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт здания котельной. | 950,0 | 4.0 |
|  | мероприятия по гидравлической наладке тепловых сетей и замене сетевых насосов на источниках теплоснабжения | 480 | 7.1 |
| Котельная № 21 «Нефтебаза» | проект на реконструкцию котельных, установка частотных преобразователей на электродвигателях тягодутьевого оборудования, установка оборудования химводоочистки, установка золоуловителей, ремонт здания котельной | 700,0 | 7.3 |
|  | мероприятия по гидравлической наладке тепловых сетей и замене сетевых насосов на источниках теплоснабжения | 225 | 9.3 |
|  | объединение тепловых сетей от котельной № 1 "Центральная" с тепловыми сетями от котельной № 11 "ЭТУС" | 1523,3 | 10,0 |
| Всего |  | 7078.3 |  |

Итоговая заявленная сумма по инвестиционной программе ООО «АлтайТеплоСервис» составила 12235.8 тыс. руб. (19314.1 тыс. руб. -7078.3 тыс. руб.), в том числе по периодам:

- на 2016 год - 4135.9 тыс. руб.

- на 2017 год - 4034.4 тыс. руб.

- на 2018 год - 4065.5 тыс. руб.

Для определения доступности (недоступности тарифа) необходимо рассчитать ожидаемый тариф с учетом экономической эффективности от мероприятий заявленных в  проект инвестиционной программы.

Ожидаемая экономия денежных средств от всех мероприятий составляет 4810.1 тыс. руб. с общим сроком окупаемости 2.5 года, в том числе:

| Объект | Затраты на проведение мероприятий, заявленных в ИП |  |  |  | Экономия денежных средств, в год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| № 1 "Центральная" | 1540 | 1540 |  |  | 787.4 |  |  |
| №2 "Квартальная" | 2180 | 2180 |  |  | 982.8 |  |  |
| №3 "МОКХ" | 260 |  |  | 260 |  |  | 39.9 |
| №4 "Жилпоселок" | 420 |  | 420 |  |  | 80.3 |  |
| №6 "Элеватор" | 0 |  |  |  |  |  |  |
| №9 "СПТУ" | 1045 |  | 1045 |  |  | 302.2 |  |
| №11 "ЭТУС" | 240 |  | 240 |  |  | 34.9 |  |
| №12 "БПК" | 2555 |  |  | 2555 |  |  | 1062.3 |
| №21 "Нефтебаза" | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого на реконструкцию котельных и мероприятия по гидравлической наладке тепловых сетей с заменой насосного оборудования | 8240 | 3720.0 | 1705.0 | 2815.0 | 1770.3 | 417.4 | 1102.2 |
| Итого на замена тепловых сетей | 3967.4 | 387.5 | 2329.4 | 1250.5 | 593.4 | 823.9 | 60.9 |
| Итого на замена ламп накаливания | 28.4 | 28.4 |  |  | 42,0 |  |  |
| ВСЕГО | 12235.8 | 4135.9 | 4034.4 | 4065.5 | 2405.7 | 1241.3 | 1163.1 |

Как отмечено ранее, исполнение инвестиционной программы планируется за счет привлеченных кредитных средств, по ожидаемой процентной ставке 25 %, в связи с существенным изменением общих экономических условий в РФ и увеличением Банком России ключевой ставки в течение 2014 года с 5,5% до 17%.

Следовательно, для привлечения кредитных средств в 2016 году в размере 4135.9 тыс. руб. сроком на три года по ожидаемой процентной ставке 25 % ожидаемые  затраты на выплату кредита составят 1034.0 тыс. руб. (4135.9 тыс. руб. * 0.25), при этом возвратом заемных средств могут быть денежные средства, определенные как экономический эффект в размере 2405.7 тыс. руб. на 2016 год, значит снижение себестоимости в 2016 году невозможно, лишь расчетная необходимая валовая выручка 2016 года увеличиться на выплату процентов за кредит в размере 1034.0 тыс. руб.

| Статья | п/п | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной кредит | 1 | 4135.9 | 4034.4 | 4065.5 | 0 | 12235.8 |
| % за пользование кредита с учетом остатка на конец года | 2 | 1034.0 +ос. Кредит 4135.9)*0.25 | 1699.6 (остаток -2764.2 т.р+ос. Кредит 4034.4)*0.25 | 1538.1 (остаток -2087.0т.р+ос. Кредит 4065.5)*0.25 | 198.4 (остаток -793.5)*0.25 | 4470.1 |
| Сумма кредита с учетом основного долга | 3=1+2 | 5169.9 | 5734.0 | 5603.6 | 198.4 |  |
| Возврат (за счет экономии ден. Средств по ИП) | 4 | 2405.7 Расчетная экономия на 2016 год | 3647 Расчетная экономия на 2016 год и 2017 год | 4810.1 Расчетная экономия на 2016 год и 2017 год и 2018 год | 4810.1 Расчетная экономия на 2016 год и 2017 год и 2018 год |  |
| Остаток кредита на конец года | 5=3-4 | 2764.2 | 2087.0 | 793.5 | 0 |  |

Кроме того, учитывая замену имеющегося оборудования прогнозируется увеличение эксплуатационных затрат ООО «АлтайТеплоСервис» за счет амортизационных отчислений на 238.6 тыс. руб. в год.

| Объект | Всего затрат | В том числе на замену оборудования | Из них |  |  |  | Затраты на амортизацию, всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замена сетевых насосов на | Установка частотных преобразователей | Установка оборудования химводоочистки | Установка теплообменного оборудования (трубопроводов) |  | Замена сетевых насосов на | Установка частотных преобразователей | Установка оборудования химводоочистки | Установка теплообменного оборудования (трубопроводов) |
| № 1 "Центральная" | 1540 | 900 | 300 | 400 | 200 |  | 41.7 | 25.0 | 11.1 | 5.6 |  |
| №2 "Квартальная" | 2180 | 900 | 300 | 400 | 200 |  | 41.7 | 25.0 | 11.1 | 5.6 |  |
| №3 "МОКХ" | 260 | 95 | 95 |  |  |  | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 0.0 |  |
| №4 "Жилпоселок" | 420 | 150 | 150 |  |  |  | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |  |
| №6 "Элеватор" | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| №9 "СПТУ" | 1045 | 500 | 150 | 200 | 150 |  | 22.2 | 12.5 | 5.6 | 4.2 |  |
| №11 "ЭТУС" | 240 | 0 | - |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| №12 "БПК" | 2555 | 2125 | 375 | 350 | 200 | 1200 | 46.5 | 31.3 | 9.7 | 5.6 |  |
| №21 "Нефтебаза" | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Итого на реконструкцию котельных и мероприятия по гидравлической наладке тепловых сетей с заменой насосного оборудования | 8240 | 4670 | 1370 | 1350 | 750 | 1200 | 172.5 | 114.2 | 37.5 | 20.8 | 0.0 |
| Итого на замена тепловых сетей | 3967.4 | 3967.4 |  |  |  | 3967.4 | 66.1 |  |  |  | 66.1 |
| Итого на замена ламп накаливания | 28.4 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 12235.8 | 8637.4 | 1370 | 1350 | 750 | 5167.4 | 238.6 | 114.2 | 37.5 | 20.8 | 66.1 |

Таким образом, ожидаемый размер тарифов на период исполнения инвестиционной программы составит:

| Показатель | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка с использованием прогнозных индексов цен | тыс. руб. | 60490.6 | 63454.7 | 66564.0 | 69825.6 |
| Затраты за пользование заемных средств | тыс. руб. |  | 1034.0 | 1699.6 | 1736.5 |
| Затраты на амортизационные отчисления | тыс. руб. |  | 238.6 | 238.6 | 238.6 |
| ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 60490.6 | 64727.3 | 68502.2 | 71800.7 |
| Объем полезного отпуска | Гкал | 34015 | 34015 | 34015 | 34015 |
| Средневзвешенный тариф | руб./Гкал НДС не облагается | 1778.35 | 1902.90 | 2013.88 | 2110.85 |
| Прирост | % |  | 7.00 | 5.83 | 4.82 |

Оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей производится в соответствии с пунктом 31 постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 на основе анализа темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере теплоснабжения расходов на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, с учетом ограничений в отношении платы граждан за коммунальные услуги, установленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Постановлением администрации алтайского края от 30 мая 2014 № 261 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2014 и 2015 - 2018 годы» установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2014 и 2015 - 2018 годы. Так на указанные периоды предельный индекс по Благовещенскому району определяется по следующей формуле:

где,   - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации максимален (рублей);

2.   - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

3. j - месяц года долгосрочного периода.

Учитывая отсутствие информации по всем коммунальным услугам жителей Благовещенского района, рассчитать доступность тарифов регулируемой организации ООО «АТС» с учетом ограничений в отношении платы граждан за коммунальные услуги не представляется возможным.

# 8. Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом    размещения    резервных    трубопроводных    связей    между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- 0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

- тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид . А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 2.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 2.9.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при  имеет следующий вил:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 2.9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, ºС | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

# 8.1.2 Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельных

# 8.1.2.1 Тепловые сети от котельной №1

В таблице 8.1.2.1.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.1.1 – Расчет ВБР по котельной №1.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 2001 | 5208 | 0,02 | 11 | 9,5 | 0,00000008 | 0,000000080 | 0,99999992 | 0,00001756 |
| 1 | 2 | 0,032 | 2001 | 5208 | 0,02 | 11 | 9,5 | 0,00000008 | 0,000000159 | 0,99999992 | 0,00001756 |
| 2 | 3 | 0,04 | 2002 | 5208 | 0,014 | 10 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000000129 | 0,99999995 | 0,00001717 |
| 2 | 3 | 0,04 | 2002 | 5208 | 0,014 | 10 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000000099 | 0,99999995 | 0,00001717 |
| 3 | 4 | 0,057 | 1997 | 5208 | 0,649 | 15 | 9,5 | 0,00000329 | 0,000003337 | 0,99999671 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 1997 | 5208 | 0,649 | 15 | 9,5 | 0,00000329 | 0,000006575 | 0,99999671 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,057 | 2005 | 5208 | 0,209 | 7 | 9,5 | 0,00000049 | 0,000003782 | 0,99999951 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,057 | 2005 | 5208 | 0,209 | 7 | 9,5 | 0,00000049 | 0,000000988 | 0,99999951 | 0,00001637 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2000 | 5208 | 0,494 | 12 | 9,5 | 0,00000190 | 0,000002392 | 0,99999810 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2000 | 5208 | 0,494 | 12 | 9,5 | 0,00000190 | 0,000003796 | 0,99999810 | 0,00001552 |
| 6 | 7 | 0,076 | 2001 | 5208 | 0,123 | 11 | 9,5 | 0,00000043 | 0,000002331 | 0,99999957 | 0,00001552 |
| 6 | 7 | 0,076 | 2001 | 5208 | 0,123 | 11 | 9,5 | 0,00000043 | 0,000000867 | 0,99999957 | 0,00001552 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1993 | 5208 | 0,307 | 19 | 10 | 0,00000228 | 0,000002709 | 0,99999772 | 0,00001806 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1993 | 5208 | 0,307 | 19 | 10 | 0,00000228 | 0,000004551 | 0,99999772 | 0,00001806 |
| 8 | 9 | 0,089 | 1998 | 5208 | 0,054 | 14 | 10 | 0,00000024 | 0,000002520 | 0,99999976 | 0,00001497 |
| 8 | 9 | 0,089 | 1998 | 5208 | 0,054 | 14 | 10 | 0,00000024 | 0,000000489 | 0,99999976 | 0,00001497 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1994 | 5208 | 0,557 | 18 | 10,8 | 0,00000374 | 0,000003984 | 0,99999626 | 0,00001624 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1994 | 5208 | 0,557 | 18 | 10,8 | 0,00000374 | 0,000007479 | 0,99999626 | 0,00001624 |
| 10 | 11 | 0,108 | 1997 | 5208 | 0,07 | 15 | 10,8 | 0,00000034 | 0,000004082 | 0,99999966 | 0,00001419 |
| 10 | 11 | 0,108 | 1997 | 5208 | 0,07 | 15 | 10,8 | 0,00000034 | 0,000000684 | 0,99999966 | 0,00001419 |
| 11 | 12 | 0,133 | 1996 | 5208 | 0,388 | 16 | 11,3 | 0,00000195 | 0,000002290 | 0,99999805 | 0,00001323 |
| 11 | 12 | 0,133 | 1996 | 5208 | 0,388 | 16 | 11,3 | 0,00000195 | 0,000003896 | 0,99999805 | 0,00001323 |
| 12 | 13 | 0,159 | 2007 | 5208 | 0,249 | 5 | 11,9 | 0,00000038 | 0,000002324 | 0,99999962 | 0,00001230 |
| 12 | 13 | 0,159 | 2007 | 5208 | 0,249 | 5 | 11,9 | 0,00000038 | 0,000000752 | 0,99999962 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 1995 | 5208 | 0,026 | 17 | 11,9 | 0,00000013 | 0,000000509 | 0,99999987 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 1995 | 5208 | 0,026 | 17 | 11,9 | 0,00000013 | 0,000000267 | 0,99999987 | 0,00001230 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2001 | 5208 | 0,314 | 11 | 13,8 | 0,00000096 | 0,000001091 | 0,99999904 | 0,00001040 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2001 | 5208 | 0,314 | 11 | 13,8 | 0,00000096 | 0,000001916 | 0,99999904 | 0,00001040 |

Результаты	расчета	показывают,	что	вероятность	отказа	теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №1 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.2 Тепловые сети от котельной №2

В таблице 8.1.2.2.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.2.1 – Расчет ВБР по котельной №2.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 1995 | 5208 | 0,015 | 17 | 9,5 | 0,00000009 | 0,000000092 | 0,99999991 | 0,00001756 |
| 1 | 2 | 0,032 | 1995 | 5208 | 0,015 | 17 | 9,5 | 0,00000009 | 0,000000185 | 0,99999991 | 0,00001756 |
| 2 | 3 | 0,057 | 1997 | 5208 | 0,642 | 15 | 9,5 | 0,00000325 | 0,000003345 | 0,99999675 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 1997 | 5208 | 0,642 | 15 | 9,5 | 0,00000325 | 0,000006504 | 0,99999675 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 1991 | 5208 | 0,157 | 21 | 9,5 | 0,00000153 | 0,000004783 | 0,99999847 | 0,00002250 |
| 3 | 4 | 0,057 | 1991 | 5208 | 0,157 | 21 | 9,5 | 0,00000153 | 0,000003061 | 0,99999847 | 0,00002250 |
| 4 | 5 | 0,076 | 2004 | 5208 | 0,635 | 8 | 9,5 | 0,00000163 | 0,000003157 | 0,99999837 | 0,00001552 |
| 4 | 5 | 0,076 | 2004 | 5208 | 0,635 | 8 | 9,5 | 0,00000163 | 0,000003253 | 0,99999837 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2003 | 5208 | 0,134 | 9 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000002013 | 0,99999961 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2003 | 5208 | 0,134 | 9 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000772 | 0,99999961 | 0,00001552 |
| 6 | 7 | 0,089 | 2007 | 5208 | 0,066 | 5 | 10 | 0,00000011 | 0,000000493 | 0,99999989 | 0,00001497 |
| 6 | 7 | 0,089 | 2007 | 5208 | 0,066 | 5 | 10 | 0,00000011 | 0,000000213 | 0,99999989 | 0,00001497 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1993 | 5208 | 0,578 | 19 | 10 | 0,00000428 | 0,000004391 | 0,99999572 | 0,00001806 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1993 | 5208 | 0,578 | 19 | 10 | 0,00000428 | 0,000008568 | 0,99999572 | 0,00001806 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1999 | 5208 | 0,432 | 13 | 10,8 | 0,00000183 | 0,000006114 | 0,99999817 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1999 | 5208 | 0,432 | 13 | 10,8 | 0,00000183 | 0,000003660 | 0,99999817 | 0,00001419 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1992 | 5208 | 1,412 | 20 | 10,8 | 0,00001180 | 0,000013633 | 0,99998820 | 0,00001820 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1992 | 5208 | 1,412 | 20 | 10,8 | 0,00001180 | 0,000023607 | 0,99998820 | 0,00001820 |
| 10 | 11 | 0,133 | 2003 | 5208 | 0,23 | 9 | 11,3 | 0,00000065 | 0,000012453 | 0,99999935 | 0,00001323 |
| 10 | 11 | 0,133 | 2003 | 5208 | 0,23 | 9 | 11,3 | 0,00000065 | 0,000001299 | 0,99999935 | 0,00001323 |
| 11 | 12 | 0,133 | 1995 | 5208 | 0,083 | 17 | 11,3 | 0,00000044 | 0,000001092 | 0,99999956 | 0,00001323 |
| 11 | 12 | 0,133 | 1995 | 5208 | 0,083 | 17 | 11,3 | 0,00000044 | 0,000000886 | 0,99999956 | 0,00001323 |
| 12 | 13 | 0,159 | 2001 | 5208 | 0,528 | 11 | 11,9 | 0,00000175 | 0,000002196 | 0,99999825 | 0,00001230 |
| 12 | 13 | 0,159 | 2001 | 5208 | 0,528 | 11 | 11,9 | 0,00000175 | 0,000003506 | 0,99999825 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 2007 | 5208 | 0,132 | 5 | 11,9 | 0,00000020 | 0,000001952 | 0,99999980 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 2007 | 5208 | 0,132 | 5 | 11,9 | 0,00000020 | 0,000000398 | 0,99999980 | 0,00001230 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2004 | 5208 | 0,367 | 8 | 13,8 | 0,00000081 | 0,000001013 | 0,99999919 | 0,00001040 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2004 | 5208 | 0,367 | 8 | 13,8 | 0,00000081 | 0,000001628 | 0,99999919 | 0,00001040 |
| 15 | 16 | 0,273 | 2007 | 5208 | 0,062 | 5 | 15 | 0,00000008 | 0,000000891 | 0,99999992 | 0,00000894 |
| 15 | 16 | 0,273 | 2007 | 5208 | 0,062 | 5 | 15 | 0,00000008 | 0,000000154 | 0,99999992 | 0,00000894 |
| 16 | 17 | 0,325 | 2010 | 5208 | 0,012 | 2 | 16,3 | 0,00000001 | 0,000000084 | 0,99999999 | 0,00001066 |
| 16 | 17 | 0,325 | 2010 | 5208 | 0,012 | 2 | 16,3 | 0,00000001 | 0,000000015 | 0,99999999 | 0,00001066 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №2 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.3 Тепловые сети от котельной №3

В таблице 8.1.2.3.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.3.1 – Расчет ВБР по котельной №3.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,057 | 1996 | 5208 | 0,23 | 16 | 9,5 | 0,00000124 | 0,000001243 | 0,99999876 | 0,00001637 |
| 1 | 2 | 0,057 | 1996 | 5208 | 0,23 | 16 | 9,5 | 0,00000124 | 0,000002486 | 0,99999876 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2005 | 5208 | 0,132 | 7 | 9,5 | 0,00000031 | 0,000001555 | 0,99999969 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2005 | 5208 | 0,132 | 7 | 9,5 | 0,00000031 | 0,000000624 | 0,99999969 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,076 | 1993 | 5208 | 0,053 | 19 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000701 | 0,99999961 | 0,00001873 |
| 3 | 4 | 0,076 | 1993 | 5208 | 0,053 | 19 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000778 | 0,99999961 | 0,00001873 |
| 4 | 5 | 0,108 | 2007 | 5208 | 0,314 | 5 | 10,8 | 0,00000051 | 0,000000901 | 0,99999949 | 0,00001419 |
| 4 | 5 | 0,108 | 2007 | 5208 | 0,314 | 5 | 10,8 | 0,00000051 | 0,000001023 | 0,99999949 | 0,00001419 |
| 5 | 6 | 0,108 | 1997 | 5208 | 0,689 | 15 | 10,8 | 0,00000337 | 0,000003879 | 0,99999663 | 0,00001419 |
| 5 | 6 | 0,108 | 1997 | 5208 | 0,689 | 15 | 10,8 | 0,00000337 | 0,000006735 | 0,99999663 | 0,00001419 |
| 6 | 7 | 0,159 | 2005 | 5208 | 0,136 | 7 | 11,9 | 0,00000029 | 0,000003655 | 0,99999971 | 0,00001230 |
| 6 | 7 | 0,159 | 2005 | 5208 | 0,136 | 7 | 11,9 | 0,00000029 | 0,000000575 | 0,99999971 | 0,00001230 |
| 7 | 8 | 0,219 | 2001 | 5208 | 0,011 | 11 | 13,8 | 0,00000003 | 0,000000321 | 0,99999997 | 0,00001040 |
| 7 | 8 | 0,219 | 2001 | 5208 | 0,011 | 11 | 13,8 | 0,00000003 | 0,000000067 | 0,99999997 | 0,00001040 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №3 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.4 Тепловые сети от котельной №4

В таблице 8.1.2.4.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.4.1 – Расчет ВБР по котельной №4.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,057 | 2004 | 5208 | 0,143 | 8 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000386 | 0,99999961 | 0,00001637 |
| 1 | 2 | 0,057 | 2004 | 5208 | 0,143 | 8 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000773 | 0,99999961 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2005 | 5208 | 0,384 | 7 | 9,5 | 0,00000091 | 0,000001294 | 0,99999909 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2005 | 5208 | 0,384 | 7 | 9,5 | 0,00000091 | 0,000001816 | 0,99999909 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,076 | 2001 | 5208 | 0,075 | 11 | 9,5 | 0,00000026 | 0,000001172 | 0,99999974 | 0,00001552 |
| 3 | 4 | 0,076 | 2001 | 5208 | 0,075 | 11 | 9,5 | 0,00000026 | 0,000000528 | 0,99999974 | 0,00001552 |
| 4 | 5 | 0,076 | 2007 | 5208 | 0,024 | 5 | 9,5 | 0,00000004 | 0,000000303 | 0,99999996 | 0,00001552 |
| 4 | 5 | 0,076 | 2007 | 5208 | 0,024 | 5 | 9,5 | 0,00000004 | 0,000000077 | 0,99999996 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,089 | 1995 | 5208 | 0,09 | 17 | 10 | 0,00000049 | 0,000000533 | 0,99999951 | 0,00001497 |
| 5 | 6 | 0,089 | 1995 | 5208 | 0,09 | 17 | 10 | 0,00000049 | 0,000000989 | 0,99999951 | 0,00001497 |
| 6 | 7 | 0,089 | 1997 | 5208 | 0,04 | 15 | 10 | 0,00000019 | 0,000000689 | 0,99999981 | 0,00001497 |
| 6 | 7 | 0,089 | 1997 | 5208 | 0,04 | 15 | 10 | 0,00000019 | 0,000000388 | 0,99999981 | 0,00001497 |
| 7 | 8 | 0,108 | 2002 | 5208 | 0,054 | 10 | 10,8 | 0,00000018 | 0,000000370 | 0,99999982 | 0,00001419 |
| 7 | 8 | 0,108 | 2002 | 5208 | 0,054 | 10 | 10,8 | 0,00000018 | 0,000000352 | 0,99999982 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1998 | 5208 | 0,205 | 14 | 10,8 | 0,00000094 | 0,000001111 | 0,99999906 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1998 | 5208 | 0,205 | 14 | 10,8 | 0,00000094 | 0,000001870 | 0,99999906 | 0,00001419 |
| 9 | 10 | 0,159 | 2006 | 5208 | 0,325 | 6 | 11,9 | 0,00000059 | 0,000001524 | 0,99999941 | 0,00001230 |
| 9 | 10 | 0,159 | 2006 | 5208 | 0,325 | 6 | 11,9 | 0,00000059 | 0,000001177 | 0,99999941 | 0,00001230 |
| 10 | 11 | 0,219 | 2009 | 5208 | 0,046 | 3 | 13,8 | 0,00000005 | 0,000000637 | 0,99999995 | 0,00001323 |
| 10 | 11 | 0,219 | 2009 | 5208 | 0,046 | 3 | 13,8 | 0,00000005 | 0,000000097 | 0,99999995 | 0,00001323 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №4 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.5 Тепловые сети от котельной №6

В таблице 8.1.2.5.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.5.1 – Расчет ВБР по котельной №6.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 1993 | 5208 | 0,008 | 19 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000066 | 0,99999993 | 0,00002119 |
| 1 | 2 | 0,032 | 1993 | 5208 | 0,008 | 19 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000133 | 0,99999993 | 0,00002119 |
| 2 | 3 | 0,04 | 1997 | 5208 | 0,007 | 15 | 9,5 | 0,00000004 | 0,000000104 | 0,99999996 | 0,00001717 |
| 2 | 3 | 0,04 | 1997 | 5208 | 0,007 | 15 | 9,5 | 0,00000004 | 0,000000074 | 0,99999996 | 0,00001717 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2004 | 5208 | 0,523 | 8 | 9,5 | 0,00000141 | 0,000001450 | 0,99999859 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2004 | 5208 | 0,523 | 8 | 9,5 | 0,00000141 | 0,000002826 | 0,99999859 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,057 | 2000 | 5208 | 0,012 | 12 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000001462 | 0,99999995 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,057 | 2000 | 5208 | 0,012 | 12 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000000097 | 0,99999995 | 0,00001637 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2009 | 5208 | 0,309 | 3 | 9,5 | 0,00000038 | 0,000000426 | 0,99999962 | 0,00001975 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2009 | 5208 | 0,309 | 3 | 9,5 | 0,00000038 | 0,000000755 | 0,99999962 | 0,00001975 |
| 6 | 7 | 0,086 | 1995 | 5208 | 0,318 | 17 | 10 | 0,00000176 | 0,000002140 | 0,99999824 | 0,00001509 |
| 6 | 7 | 0,086 | 1995 | 5208 | 0,318 | 17 | 10 | 0,00000176 | 0,000003525 | 0,99999824 | 0,00001509 |
| 7 | 8 | 0,108 | 1996 | 5208 | 0,381 | 16 | 10,8 | 0,00000199 | 0,000003749 | 0,99999801 | 0,00001419 |
| 7 | 8 | 0,108 | 1996 | 5208 | 0,381 | 16 | 10,8 | 0,00000199 | 0,000003973 | 0,99999801 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,133 | 1992 | 5208 | 0,036 | 20 | 11,3 | 0,00000029 | 0,000002276 | 0,99999971 | 0,00001697 |
| 8 | 9 | 0,133 | 1992 | 5208 | 0,036 | 20 | 11,3 | 0,00000029 | 0,000000580 | 0,99999971 | 0,00001697 |
| 9 | 10 | 0,159 | 1993 | 5208 | 0,23 | 19 | 11,9 | 0,00000159 | 0,000001882 | 0,99999841 | 0,00001485 |
| 9 | 10 | 0,159 | 1993 | 5208 | 0,23 | 19 | 11,9 | 0,00000159 | 0,000003184 | 0,99999841 | 0,00001485 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №6 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.6 Тепловые сети от котельной №9

В таблице 8.1.2.6.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.6.1 – Расчет ВБР по котельной №9.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,108 | 1995 | 5208 | 0,363 | 17 | 10,8 | 0,00000201 | 0,000002011 | 0,99999799 | 0,00001419 |
| 1 | 2 | 0,108 | 1995 | 5208 | 0,363 | 17 | 10,8 | 0,00000201 | 0,000004022 | 0,99999799 | 0,00001419 |
| 2 | 3 | 0,133 | 1991 | 5208 | 0,033 | 21 | 11,3 | 0,00000030 | 0,000002310 | 0,99999970 | 0,00001819 |
| 2 | 3 | 0,133 | 1991 | 5208 | 0,033 | 21 | 11,3 | 0,00000030 | 0,000000598 | 0,99999970 | 0,00001819 |
| 3 | 4 | 0,133 | 1997 | 5208 | 0,071 | 15 | 11,3 | 0,00000033 | 0,000000633 | 0,99999967 | 0,00001323 |
| 3 | 4 | 0,133 | 1997 | 5208 | 0,071 | 15 | 11,3 | 0,00000033 | 0,000000668 | 0,99999967 | 0,00001323 |
| 4 | 5 | 0,159 | 2001 | 5208 | 0,15 | 11 | 11,9 | 0,00000050 | 0,000000832 | 0,99999950 | 0,00001230 |
| 4 | 5 | 0,159 | 2001 | 5208 | 0,15 | 11 | 11,9 | 0,00000050 | 0,000000996 | 0,99999950 | 0,00001230 |
| 5 | 6 | 0,159 | 2008 | 5208 | 0,013 | 4 | 11,9 | 0,00000002 | 0,000000514 | 0,99999998 | 0,00001230 |
| 5 | 6 | 0,159 | 2008 | 5208 | 0,013 | 4 | 11,9 | 0,00000002 | 0,000000031 | 0,99999998 | 0,00001230 |
| 6 | 7 | 0,219 | 2006 | 5208 | 0,095 | 6 | 13,8 | 0,00000016 | 0,000000174 | 0,99999984 | 0,00001040 |
| 6 | 7 | 0,219 | 2006 | 5208 | 0,095 | 6 | 13,8 | 0,00000016 | 0,000000316 | 0,99999984 | 0,00001040 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №9 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.7 Тепловые сети от котельной №11

В таблице 8.1.2.7.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.7.1 – Расчет ВБР по котельной №11.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,057 | 2005 | 5208 | 0,026 | 7 | 9,5 | 0,00000006 | 0,000000061 | 0,99999994 | 0,00001637 |
| 1 | 2 | 0,057 | 2005 | 5208 | 0,026 | 7 | 9,5 | 0,00000006 | 0,000000123 | 0,99999994 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,076 | 2007 | 5208 | 0,045 | 5 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000134 | 0,99999993 | 0,00001552 |
| 2 | 3 | 0,076 | 2007 | 5208 | 0,045 | 5 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000144 | 0,99999993 | 0,00001552 |
| 3 | 4 | 0,108 | 1999 | 5208 | 0,14 | 13 | 10,8 | 0,00000059 | 0,000000665 | 0,99999941 | 0,00001419 |
| 3 | 4 | 0,108 | 1999 | 5208 | 0,14 | 13 | 10,8 | 0,00000059 | 0,000001186 | 0,99999941 | 0,00001419 |
| 4 | 5 | 0,159 | 1995 | 5208 | 0,015 | 17 | 11,9 | 0,00000008 | 0,000000670 | 0,99999992 | 0,00001230 |
| 4 | 5 | 0,159 | 1995 | 5208 | 0,015 | 17 | 11,9 | 0,00000008 | 0,000000154 | 0,99999992 | 0,00001230 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №11 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.8 Тепловые сети от котельной №12

В таблице 8.1.2.8.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.8.1 – Расчет ВБР по котельной №12.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 2005 | 5208 | 0,161 | 7 | 9,5 | 0,00000041 | 0,000000408 | 0,99999959 | 0,00001756 |
| 1 | 2 | 0,032 | 2005 | 5208 | 0,161 | 7 | 9,5 | 0,00000041 | 0,000000816 | 0,99999959 | 0,00001756 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2002 | 5208 | 0,761 | 10 | 9,5 | 0,00000257 | 0,000002978 | 0,99999743 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2002 | 5208 | 0,761 | 10 | 9,5 | 0,00000257 | 0,000005140 | 0,99999743 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2007 | 5208 | 0,579 | 5 | 9,5 | 0,00000098 | 0,000003548 | 0,99999902 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2007 | 5208 | 0,579 | 5 | 9,5 | 0,00000098 | 0,000001955 | 0,99999902 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,076 | 1992 | 5208 | 0,301 | 20 | 9,5 | 0,00000247 | 0,000003450 | 0,99999753 | 0,00001991 |
| 4 | 5 | 0,076 | 1992 | 5208 | 0,301 | 20 | 9,5 | 0,00000247 | 0,000004945 | 0,99999753 | 0,00001991 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2007 | 5208 | 0,201 | 5 | 9,5 | 0,00000032 | 0,000002794 | 0,99999968 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2007 | 5208 | 0,201 | 5 | 9,5 | 0,00000032 | 0,000000644 | 0,99999968 | 0,00001552 |
| 6 | 7 | 0,089 | 1994 | 5208 | 0,04 | 18 | 10 | 0,00000027 | 0,000000588 | 0,99999973 | 0,00001713 |
| 6 | 7 | 0,089 | 1994 | 5208 | 0,04 | 18 | 10 | 0,00000027 | 0,000000533 | 0,99999973 | 0,00001713 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1998 | 5208 | 0,057 | 14 | 10 | 0,00000026 | 0,000000524 | 0,99999974 | 0,00001497 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1998 | 5208 | 0,057 | 14 | 10 | 0,00000026 | 0,000000516 | 0,99999974 | 0,00001497 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1997 | 5208 | 0,521 | 15 | 10,8 | 0,00000255 | 0,000002805 | 0,99999745 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1997 | 5208 | 0,521 | 15 | 10,8 | 0,00000255 | 0,000005093 | 0,99999745 | 0,00001419 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1990 | 5208 | 0,075 | 22 | 10,8 | 0,00000080 | 0,000003345 | 0,99999920 | 0,00002108 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1990 | 5208 | 0,075 | 22 | 10,8 | 0,00000080 | 0,000001598 | 0,99999920 | 0,00002108 |
| 10 | 11 | 0,133 | 1993 | 5208 | 0,126 | 19 | 11,3 | 0,00000091 | 0,000001705 | 0,99999909 | 0,00001597 |
| 10 | 11 | 0,133 | 1993 | 5208 | 0,126 | 19 | 11,3 | 0,00000091 | 0,000001813 | 0,99999909 | 0,00001597 |
| 11 | 12 | 0,133 | 2008 | 5208 | 0,086 | 4 | 11,3 | 0,00000011 | 0,000001015 | 0,99999989 | 0,00001323 |
| 11 | 12 | 0,133 | 2008 | 5208 | 0,086 | 4 | 11,3 | 0,00000011 | 0,000000216 | 0,99999989 | 0,00001323 |
| 12 | 13 | 0,159 | 1993 | 5208 | 0,139 | 19 | 11,9 | 0,00000096 | 0,000001070 | 0,99999904 | 0,00001485 |
| 12 | 13 | 0,159 | 1993 | 5208 | 0,139 | 19 | 11,9 | 0,00000096 | 0,000001924 | 0,99999904 | 0,00001485 |
| 13 | 14 | 0,159 | 1995 | 5208 | 0,657 | 17 | 11,9 | 0,00000337 | 0,000004334 | 0,99999663 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 1995 | 5208 | 0,657 | 17 | 11,9 | 0,00000337 | 0,000006743 | 0,99999663 | 0,00001230 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2004 | 5208 | 0,006 | 8 | 13,8 | 0,00000001 | 0,000003385 | 0,99999999 | 0,00001040 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2004 | 5208 | 0,006 | 8 | 13,8 | 0,00000001 | 0,000000027 | 0,99999999 | 0,00001040 |
| 15 | 16 | 0,219 | 2009 | 5208 | 0,407 | 3 | 13,8 | 0,00000043 | 0,00000043 | 0,99999957 | 0,00001323 |
| 15 | 16 | 0,219 | 2009 | 5208 | 0,407 | 3 | 13,8 | 0,00000043 | 0,00000043 | 0,99999957 | 0,00001323 |
| 16 | 17 | 0,325 | 2011 | 5208 | 0,017 | 1 | 16,3 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,99999999 | 0,00001225 |
| 16 | 17 | 0,325 | 2011 | 5208 | 0,017 | 1 | 16,3 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,99999999 | 0,00001225 |
| 17 | 18 | 0,325 | 2010 | 5208 | 0,065 | 2 | 16,3 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001066 |
| 17 | 18 | 0,325 | 2010 | 5208 | 0,065 | 2 | 16,3 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001066 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №12 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.9 Тепловые сети от котельной №21

В таблице 8.1.2.9.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.9.1 – Расчет ВБР по котельной №21.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 2005 | 5208 | 0,036 | 7 | 9,5 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00001756 |
| 1 | 2 | 0,032 | 2005 | 5208 | 0,036 | 7 | 9,5 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00001756 |
| 2 | 3 | 0,04 | 2007 | 5208 | 0,013 | 5 | 9,5 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001717 |
| 2 | 3 | 0,04 | 2007 | 5208 | 0,013 | 5 | 9,5 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001717 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2003 | 5208 | 0,102 | 9 | 9,5 | 0,00000031 | 0,00000031 | 0,99999969 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2003 | 5208 | 0,102 | 9 | 9,5 | 0,00000031 | 0,00000031 | 0,99999969 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,076 | 1995 | 5208 | 0,225 | 17 | 9,5 | 0,00000122 | 0,00000122 | 0,99999878 | 0,00001552 |
| 4 | 5 | 0,076 | 1995 | 5208 | 0,225 | 17 | 9,5 | 0,00000122 | 0,00000122 | 0,99999878 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,108 | 1991 | 5208 | 0,03 | 21 | 10,8 | 0,00000028 | 0,00000028 | 0,99999972 | 0,00001951 |
| 5 | 6 | 0,108 | 1991 | 5208 | 0,03 | 21 | 10,8 | 0,00000028 | 0,00000028 | 0,99999972 | 0,00001951 |
| 6 | 7 | 0,108 | 1997 | 5208 | 0,593 | 15 | 10,8 | 0,00000290 | 0,00000290 | 0,99999710 | 0,00001419 |
| 6 | 7 | 0,108 | 1997 | 5208 | 0,593 | 15 | 10,8 | 0,00000290 | 0,00000290 | 0,99999710 | 0,00001419 |
| 7 | 8 | 0,159 | 1994 | 5208 | 0,031 | 18 | 11,9 | 0,00000019 | 0,00000019 | 0,99999981 | 0,00001408 |
| 7 | 8 | 0,159 | 1994 | 5208 | 0,031 | 18 | 11,9 | 0,00000019 | 0,00000019 | 0,99999981 | 0,00001408 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №21 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 9. Глава 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Примечание: теплоснабжающей организации необходимо заявить Администрации о присвоении ей статуса единой ТСО

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.