Приложение

к постановлению главы Администрации

Благовещенского поссовета

от  «       » _______  2024 года №_______

Схема теплоснабжения р.п. Благовещенка

Благовещенского района Алтайского края

до 2033 года

р.п. Благовещенка

2024 год

Оглавление

Введение

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	Ошибка! Закладка не определена.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Функциональная структура теплоснабжения

2.1.1.Зоны действия производственных котельных

2.1.2.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия

2.1.3.1 План сети теплоснабжения по каждой котельной………………………………………………………………..

2.2. Источники тепловой энергии

2.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования.

2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельной

2.2.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования

2.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

2.2.9 Объем потребления тепловой мощности  на собственные  и  хозяйственные  нужды

2.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной

2.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

2.3.1 Общие положения

2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей

2.3.3 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

2.3.4 Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

2.3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

2.3.6 Гидравлические режимы тепловых сетей

2.3.7 Насосные станции и тепловые пункты

2.3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

2.3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей

2.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

2.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации  участков тепловой сети

2.3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

2.3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

2.3.14 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

2.3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

2.3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления

2.3.17 Бесхозяйные тепловые сети

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения

2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

2.5.1  Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь  тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

2.7. Балансы теплоносителя

2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

2.9. Надежность теплоснабжения

2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

2.11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2027 г с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

3.3.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

3.4.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных  режимах…………………………………………………………………………..

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1.2  Сценарии  развития аварий  в системах теплоснабжения

8.1.2.1 Тепловые сети от котельной №1

8.1.2.2 Тепловые сети от котельной №2

8.1.2.3 Тепловые сети от котельной №3

8.1.2.4 Тепловые сети от котельной №4

8.1.2.5 Тепловые сети от котельной №6

8.1.2.6 Тепловые сети от котельной №9

8.1.2.7 Тепловые сети от котельной №12

8.1.2.8 Тепловые сети от котельной №21

8.1.3   Программы и графики проведения противоаварийных тренировок

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Введение

Схема теплоснабжения рабочего поселка Благовещенка (в дальнейшем – р.п. Благовещенка) на период до 2033 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

– генеральный план р.п. Благовещенка;

– правила землепользования и застройки р.п. Благовещенка;

–документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

– материалы администрации р.п. Благовещенка, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

– данные энергетического обследования теплоснабжающей организации.

В работе используются следующие понятия и определения:

- «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- «показатель энергоэффективности» – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.

Раздел 1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Муниципальное образование Благовещенский поссовет занимает центральную и северо-западную часть Благовещенского района. На севере и северо-западе его территория граничит с Славгородским и Суетским районами, на северо-востоке с МО Шимолинский сельсовет, на востоке с МО Николаевский сельсовет, на юге с Суворовским, 7Нижнее-Кучукским, Степноозерским, Яготинским сельсоветами, на юго-западе имеет границу с Табунским районом.

МО Благовещенский поссовет образован на базе рабочего поселка Благовещенка и в настоящих границах существует с 1917 года. Благовещенский поссовет является крупнейшим среди муниципальных образований Благовещенского района, площадь его территории – 79652,7 га, что составляет 21,5% от площади района.

В состав поссовета входят два населенных пункта: р.п. Благовещенка (административный центр) и с. Сухой Ракит. Благовещенка основана переселенцами-старообрядцами из Воронежской и Московской губерний в 1907 году на берегу небольшого озера. Населенный пункт расположен в центральной части района, в 360 км от краевого центра г.Барнаула, с которым связан железной дорогой. Село Сухой Ракит находится в 13 км к северо-востоку от Благовещенки, основано в 1912 г.

Строительство железной дороги в 1954 г. стало важным моментом в развитии поселения, т.к. позволило расширить сельскохозяйственное и промышленное производство, и с этого времени отмечался интенсивный рост поселка Благовещенка. Основные автодороги, проходящие по территории поссовета: а/д Волчиха – Родино – Благовещенка –Кулунда, Благовещенка – Нижняя Суетка, Сухой Ракит – Николаевка – Татьяновка.

Удобное географическое положение, автомобильные трассы и железнодорожная магистраль федерального значения, проходящая через поселение – все это послужило развитию предпринимательства, – как в сфере торговли и общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Основными направлениями хозяйственной деятельности муниципального образования являются: промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, сфера быта.

Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования составляет 3121 домов. В р.п.Благовещенка – 3085 дома, из них:

- 56 многоквартирных жилых домов;

- 452 2-х, 3-х, 4-х квартирных жилых домов;

- 2577 усадебных жилых домов;

- Общая площадь жилого фонда в Благовещенке 230158 м2.

В с. Сухой Ракит 27 домов, в т.ч. 9 домов 2-хквартирных и 3-хквартирных. Общая площадь жилого фонда – 2055 м2.

Среднегодовые темпы жилищного строительства

| Показатели | Единицы измерения | 2019 г. |  | 2025 г. |  | 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благо-вещенка | Сухой Ракит | Благо-вещенка | Сухой Ракит | Благо-вещенка | Сухой Ракит |
| Частное строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
| - усадебные 1-квартирные | домов/м2 | 12/1693 | - | 8/1160 | - | 14/1443 | - |
| - 2-хквартирные | домов/м2 | - | - | 1/192 | - | - | - |
| - 4-хквартирные | домов/м2 | - | - | 1/268 | - | - | - |
| - секционное | домов/м2 | - | - | - | - | - | - |

Темпы строительства в районном центре Благовещенка низкие, в качестве сдерживающего фактора выступает недостаточное количество земельных участков с хорошими инженерно-геологическими условиями для индивидуальной жилой застройки.

В таблице приведен расчёт объема нового жилищного строительства в населенных пунктах на перспективный период, с учетом реконструируемого жилья.

Объем нового жилищного строительства

| Наименование показателя | Единицы измерения | Существующее положение 2019 г. | Первая очередь 2019-2024 гг. | Расчетный срок 2025-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Благовещенка |  |  |  |  |
| Население | чел. | 11448 | 11680 | 11800 |
| Прирост населения | чел. | - | 119 | 120 |
| Коэффициент семейности |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения | ед. | - | 12 | 84 |
| Расчетная жилищная площадь на 1 чел. (по нормам РФ – 18 м2) | м2 | 18,4 | 20 | 24 |
| Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда | м2 | 230158 | 251000 | 306000 |
| Проектируемое количество квартир (площадь одной квартиры 60 м2) | квартир/ м2 | - | 348/20880 | 1264/75840 |
| В том числе: - усадебные дома - многоквартирные (48-квартирные) дома | домов/м2 | - | 252/15120 2/5760 | 784/47040 10/28800 |
| Площадь территории, занимаемая новым строительством: - усадебные дома* - многоквартирные дома (60-100 м2 на 1 квартиру без учета площади застройки), 3000 м2 на 1 дом | га | - | 25,2 0,60 | 78,4 3,00 |
| Территория нового строительства, всего: | га | - | 25,8 | 81,4 |
| с.Сухой Ракит |  |  |  |  |
| Население | чел. | 69 | 52 | 52 |
| Прирост населения | чел. | - | - | - |
| Коэффициент семейности |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения | ед. | - | - | - |
| Расчетная жилищная площадь на 1 чел. (по нормам РФ – 18 м2) | м2 | 17 | 18 | 19 |
| Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда | м2 | 2055 | 2055 | 2055 |
| Проектируемое количество квартир (площадь одной квартиры 60 м2) | квартир/ м2 | - | - | - |

Ограничения градостроительного развития территории

По совокупности природно-климатических, инженерно-геологических, гидрологических и прочих условий территории, определены факторы, ограничивающие градостроительное развитие населенных пунктов:

1. Заболоченные территории в центральной части р.п. Благовещенка.

2. Подтопляемые территории с уровнем залегания грунтовых вод на глубине менее 2,0 м.

В р.п. Благовещенка сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с подтоплением территории поселка паводковыми водами и повышением уровня грунтовых вод. Наиболее сильному воздействию подвергается юго-западная часть поселка. Подтопление территории сопровождается изменением инженерно-геологических условий и мелиоративного состояния почв приусадебных участков, ухудшением условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, значительным ухудшением нормативных медико-санитарных условий проживания населения.

3. Территории с уклонами поверхности менее 0,5%.

4. Зоны с особыми условиями использования территории (СЗЗ объектов производства, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения).

Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории МО Благовещенский поссовет, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для градостроительного развития населенных пунктов.

В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования:

– низкая собственная доходная база муниципального образования;

– неблагоприятная демографическая ситуация, высокий уровень безработицы;

– недостаточно рациональное и эффективное использование имеющихся природных ресурсов в сфере сельского хозяйства;

– недоиспользование потенциальных мощностей в отрасли промышленного производства;

– высокая степень износа основных фондов предприятий;

– низкие темпы модернизации ЖКХ, высокий износ инженерных коммуникаций и как следствие большая аварийность на объектах инфраструктуры ЖКХ;

– низкий уровень привлечения инвестиций и слабое использование инструментов поддержки для реализации инвестиционных проектов;

– отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Разработка «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки раздела 1 в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

# 2.1.Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение р.п. Благовещенка осуществляет МУП Благовещенского района «Райтоп». МУП Благовещенского района «Райтоп» обслуживает тепловые сети и котельные которые переданы  на хозяйственное ведение Администрацией Благовещенского района.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей городского округа представлено на рисунке 2.1.1 .

# 2.1.1.Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в р.п. Благовещенка отсутствуют.

# 2.1.2.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На рисунке 2.1.3.1 показаны существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии (желтым цветом).

# 2.1.3. Карта-схема поселения с делением поселения на зоны действия

Рисунок 2.1.3.1 – Карта схема поселения

На схеме сети централизованного теплоснабжения обозначены коричневым цветом.

2.1.3.1 План сети теплоснабжения по каждой котельной

# 2.2. Источники тепловой энергии

# 2.2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования.

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес Администрации р.п. Благовещенка, действующей на территории поселения.

Таблица 2.2.1.1  Основные характеристики котельных.

| Характеристика топливоиспользующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлов |  | Производительность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным, % | КПД котлов по РНИ,% | Год проведения РНИ |  |  |
| Котельная №1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм 2,0 |  | 1.72 | 2022 | - | - | 59,7 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм 2,0 |  | 1.72 | 2022 | - | - | 59,1 | 2022 | Уголь | _ |
| КВЗм 2,5 |  | 2,15 | 2021 | - | - | 61,0 | 2022 | Уголь | _ |
| КВЗм 2,5 |  | 2,15 | 2021 | - | - | 60,3 | 2022 | Уголь | _ |
| Котельная №2 «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм 2,0 | 1.72 |  | 2022 | - | - | 60,3 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм 2,0 | 1.72 |  | 2022 | - | - | 60,9 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм 2,5 | 2,15 |  | 2021 | - | - | 63,7 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм 2,5 | 2,15 |  | 2021 | - | - | 62,6 | 2022 | Уголь | _ |
| Котельная №3 «МОКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-1,6 |  | 1,38 | 2020 | - | - | 58,9 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм-1,6 |  | 1,38 | 2020 | - | - | 60,0 | 2022 | Уголь | _ |
| Котельная №4 «Жилпоселок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-1.6 |  | 1.38 | 2022 | - | - | 56,6 | 2022 | Уголь | - |
| КВм-1.6 |  | 1.38 | 2022 | - | - | 57,3 | 2022 | Уголь | - |
| Котельная №6 «Элеватор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-1,6 |  | 1,38 | 2022 | - | - | 59,0 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм-1,6 |  | 1,38 | 2022 | - | - | 58,5 | 2022 | Уголь | _ |
| Котельная №9 «СПТУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-1.6 |  | 1,38 | 2022 | - | - | 60,4 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм-1.6 |  | 1,38 | 2022 | - | - | 59,9 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм-1.6 |  | 1,38 | 2022 | - | - | 61,2 | 2022 | Уголь | _ |
| Котельная №12 «БПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-2,0МВт |  | 1,72 | 2018 | - | - | 60,2 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм-2,0МВт |  | 1,72 | 2018 | - | - | 60,1 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм-2,0МВт |  | 1,72 | 2018 | - | - | 60,7 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм-2,0МВт |  | 1,72 | 2018 | - | - | 62,1 | 2022 | Уголь | _ |
| КВм-2,0МВт |  | 1,72 | 2018 |  |  | 59,1 | 2022 | Уголь | - |
| Котельная №21 «Нефтебаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,63 |  | 0,54 | 2021 | - | - | 62,4 | 2022 | Уголь | _ |
| КВ-0,63 |  | 0,54 | 2021 | - | - | 60,6 | 2022 | Уголь | _ |

*РНИ – режимно-наладочные испытания

Таблица 2.2.1.2. Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС* |
| 1 | Котельная№1 | 7,74 | 7,56 | 1,710 | 1,710 | - | - |
| 2 | Котельная№2 | 7,74 | 7,56 | 1,776 | 1,776 | - | - |
| 3 | Котельная№3 | 2,76 | 2,68 | 0,20 | 0,20 | - | - |
| 4 | Котельная№4 | 2,76 | 2,7 | 0,527 | 0,527 | - | - |
| 5 | Котельная№6 | 2,76 | 2,7 | 0,36 | 0,36 | - | - |
| 6 | Котельная№9 | 4,14 | 4,05 | 0,56 | 0,56 | - | - |
| 7 | Котельная№12 | 8,6 | 7,1 | 2,15 | 2,15 | - | - |
| 8 | Котельная№21 | 1,08 | 0,84 | 0,13 | 0,13 | - | - |
|  | Итого | 37,58 | 35,19 | 7,413 | 7,413 |  |  |

где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

# 2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

В таблицах, представленных ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельных.

Таблица 2.2.2.1 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №1.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм 2.0 | вода | 1,72 | 1,68 | 2022 | - | 80 | 2022 |  |
| 2 | КВм 2.0 | вода | 1,72 | 1,68 | 2022 | - | 80 | 2022 |  |
| 3 | КВм 2,5 | вода | 2,15 | 2,1 | 2021 | - | 61,0 | 2022 |  |
| 4 | КВм 2,5 | вода | 2,15 | 2,1 | 2021 | - | 60,3 | 2022 |  |
| Итого по котельной |  |  | 7,74 | 7,56 |  |  |  |  | - |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №1 составляет 1,710 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.2 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №2.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм 2,0 | вода | 1,72 | 1,68 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| 2 | КВм 20 | вода | 1,72 | 1,68 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| 3 | КВм 2,5 | вода | 2,15 | 2,1 | 2021 | - | 63,7 | 2022 |
| 4 | КВм 2,5 | вода | 2,15 | 2,1 | 2021 | - | 62,6 | 2022 |
| Итого по котельной |  |  | 7,74 | 7,56 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №2 составляет 1,776 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.3 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №3.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,6 | вода | 1,38 | 1,34 | 2020 | - | 82,3 | 2022 |
| 2 | КВм-1,6 | вода | 1,38 | 1,34 | 2020 | - | 82,3 | 2022 |
| Итого по котельной |  |  | 2,76 | 2,68 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №3 составляет 0,2 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.4 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №4.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр1.6 | вода | 1,38 | 1,35 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| 2 | КВр-1.6 | вода | 1,38 | 1,35 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| Итого по котельной |  |  | 2,76 | 2,7 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №4 составляет 0,527 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.5 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №6.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,6 | вода | 1,38 | 1,35 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| 2 | КВм-1,6 | вода | 1,38 | 1,35 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| Итого по котельной |  |  | 2,76 | 2,7 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №6 составляет 0,36 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.6 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №9.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1.6 | вода | 1.38 | 1,35 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| 2 | КВм-1.6 | вода | 1,38 | 1,35 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| 3 | КВм-1.6 | вода | 1,38 | 1,35 | 2022 | - | 80 | 2022 |
| Итого по котельной |  |  | 4.14 | 4,05 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №9 составляет 0,56 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.7 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №12.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-2,0МВт | вода | 1,72 | 1,42 | 2018 | - | 82,4 | 2022 |
| 2 | КВм-2,0МВт | вода | 1,72 | 1,42 | 2018 | - | 82,4 | 2022 |
| 3 | КВм-2,0МВт | вода | 1,72 | 1,42 | 2018 | - | 82,4 | 2022 |
| 4 | КВм-2,0МВт | вода | 1,72 | 1,42 | 2018 | - | 82,4 | 2022 |
| 5 | КВм-2,0МВт | вода | 1,72 | 1,42 | 2018 |  | 82,4 | 2022 |
| Итого по котельной |  |  | 8,6 | 7,1 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №12 составляет  2,15 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Таблица 2.2.2.8 Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №21.

| № п.п. | Марка котла | Теплоноситель | Тепловая мощность котла по паспорту Гкал/ч | Тепловая мощность котлов по РНИ Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,63 | вода | 0,54 | 0,41 | 2021 | - | 60,6 | 2022 |
| 2 | КВр-0,63 | вода | 0,54 | 0,43 | 2021 | - | 62,4 | 2022 |
| Итого по котельной |  |  | 1,08 | 0,84 | - |  |  |  |

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной №21 составляет 0,13 Гкал/ч., т.е. котельная располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) котельных составляет 37.58 Гкал/ч, располагаемая (фактическая по результатам режимно-наладочных испытаний) мощность (РТМ) котельных составляет 35,19 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 7,413 Гкал/ч., т.е. котельные располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

- 2.2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

На рисунке 2.2.3.1 представлены объемы ввода тепловых мощностей котельных.

Рисунок 2.2.3.1 Ввод тепловой мощностей котельных

Как видно из рисунка 2.2.3.1, основной ввод тепловых мощностей приходится  на  два  периода: с 2014 по 2016 гг. было введено 40% и с 2016 по 2022 гг. – 48% от всей располагаемой мощности. Остальные котлоагрегаты были введены в эксплуатацию до 2000 г.

В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.

Таблица 2.2.3.1  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм 2.0 | 2022 | - | 2 |
| 2 | КВм 2.0 | 2022 | - | 2 |
| 3 | КВм 2,5 | 2021 | - | 3 |
| 4 | КВм 2,5 | 2021 | - | 3 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет |  | - | 2.5 |

Таблица 2.2.3.2  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм 2.0 | 2022 | - | 2 |
| 2 | КВм 2,0 | 2022 | - | 2 |
| 3 | КВм 2,5 | 2021 | - | 3 |
| 4 | КВм 2,5 | 2021 | - | 3 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет |  | - | 2.5 |

Таблица 2.2.3.3  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,6 | 2020 | - | 4 |
| 2 | КВм-1,6 | 2020 | - | 4 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет |  | - | 4 |

Таблица 2.2.3.4  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1.6 | 2022 | - | 2 |
| 2 | КВр-1.6 | 2022 | - | 2 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет |  | - | 2 |

Таблица 2.2.3.5 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1.6 | 2022 | - | 2 |
| 2 | КВм-1.6 | 2022 | - | 2 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы, лет |  | - | 2 |

Таблица 2.2.3.6 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №9.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1.6 | 2022 | - | 2 |
| 2 | КВм1.6 | 2022 | - | 2 |
| 3 | КВм-1.6 | 2022 | - | 2 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы, лет |  | - | 2 |

Таблица 2.2.3.7  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №12.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-2,0 | 2018 | - | 6 |
| 2 | КВм-2,0 | 2018 | - | 6 |
| 3 | КВм-2,0 | 2018 | - | 6 |
| 4 | КВм-2,0 | 2018 | - | 6 |
| 5 | КВм-2,0 | 2018 |  | 6 |
| 7 | Средневзвешенный срок службы, лет |  | - | 6 |

Таблица 2.2.3.8  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №21.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,63 | 2021 | - | 3 |
| 2 | КВр-0,63 | 2021 | - | 3 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы, лет |  | - | 3 |

Анализ таблицы показал, что в период с 2000 по 2021 гг. было введено 86% тепловых мощностей котельных агрегатов. До 2000 года было введено 14% тепловых мощностей выработавших свой технический ресурс. Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.

К 2033 г необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов).

- 2.2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  95-70 ºС

# 2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельной

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети.

# 2.2.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования

Таблица 2.2.6.1 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1 «Центральная».

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 744 | 559,9 | 0,75 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 744 | 1279,7 | 1,72 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 672 | 505,7 | 0,75 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 672 | 1155,8 | 1,72 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 420 | 361,2 | 0,86 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 744 | 879,8 | 1,18 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 720 | 774 | 1,075 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 72 | 46,4 | 0,64 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 744 | 639,8 | 0,85 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 180 | 135,5 | 0,75 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 720 | 774 | 1,075 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 744 | 472,3 | 0,63 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 744 | 1087,7 | 1,46 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | 8671,8 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №1 составляет 36,7%, в январе нагрузка составляет 44,5%.

Таблица 2.2.6.2 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №2

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 744 | 879,8 | 1,18 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 744 | 1119,7 | 1,5 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 672 | 722,4 | 1,075 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 672 | 1011,4 | 1,50 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 420 | 496,7 | 1,18 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 744 | 1039,7 | 1,40 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 720 | 828,2 | 1,15 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 72 | 45,8 | 0,63 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 744 | 859 | 1,15 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 180 | 120,7 | 0,67 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 720 | 928,8 | 1,29 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм 2,0 | 744 | 735,2 | 0,99 |
| Котел №2 | КВм 2,0 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм 2,5 | 744 | 1039,7 | 1,40 |
| Котел №4 | КВм 2,5 | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | 9827,1 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №2 составляет 26,7%, в январе нагрузка составляет 34,5%.

Таблица 2.2.6.3 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №3

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 744 | 287,9 | 0,39 |
| Февраль |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 672 | 229,8 | 0,34 |
| Март |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 744 | 167,4 | 0,225 |
| Апрель |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 720 | 139,3 | 0,19 |
| Май |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 72 | 6,1 | 0,084 |
| Октябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 744 | 133,9 | 0,18 |
| Ноябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 720 | 178,2 | 0,25 |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 744 | 276,2 | 0,37 |
| ИТОГО | - | - | 1418,8 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №3 составляет 25,0%, в январе нагрузка составляет – 51,9%.

Таблица 2.2.6.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №4

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 744 | 375 | 0,50 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Февраль |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 672 | 322,6 | 0,48 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Март |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 744 | 239,9 | 0,32 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Апрель |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 720 | 201,6 | 0,28 |
| Котел №2 | КВм-1,6 |  |  |  |
| Май |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 |  |  |  |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 72 | 11,5 | 0,16 |
| Октябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 744 | 190,5 | 0,26 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Ноябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 720 | 230,4 | 0,32 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Декабрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 744 | 327,2 | 0,44 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | 1898,7 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №4 составляет 26,4%, в январе нагрузка составляет  – 41,3%.

Таблица 2.2.6.5 Среднегодовая загрузка оборудования котельной №6

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - |  |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 744 | 418,5 | 0,56 |
| Февраль |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - |  |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 672 | 378 | 0,56 |
| Март |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 744 | 372 | 0,5 |
| Апрель |  |  |  |  |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 720 | 315 | 0,44 |
| Май |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 72 | 26,1 | 0,36 |
| Октябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 744 | 279 | 0,36 |
| Ноябрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 720 | 315 | 0,43 |
| Декабрь |  | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 48 |  |  |
| Котел №2 | КВм-1,6 | 744 | 372,7 | 0,50 |
| ИТОГО | - | - | 2476,3 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №6 составляет 38,2%, в январе нагрузка составляет – 51,1%.

Таблица 2.2.6.6 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №9

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 744 | 455,9 | 0,61 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 672 | 411,8 | 0,61 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм-1,6 |  |  | 0,3 |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 744 | 359,9 | 0,48 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм-1,6 |  |  |  |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 720 | 270,9 | 0,38 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 72 | 19,4 | 0,27 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 744 | 279,9 | 0,38 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 720 | 309,6 | 0,43 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-1,6 | 744 | 430,1 | 0,58 |
| Котел №2 | КВм-1,6 | - | - | - |
| Котел №3 | КВм-1,6 | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | 2537,5 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №9 составляет 29,7%, в январе нагрузка составляет – 27,8%.

Таблица 2.2.6.7 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №12

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-2,0МВт | 744 | 500 | 0,67 |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 744 | 773,8 | 1,04 |
| Котел №3 | КВм-2,0МВт | 744 | 535,7 | 0,72 |
| Котел №4 | КВм-2,0МВт | 744 | 654,7 | 0,88 |
| Котел №5 | КВм-2,0МВт | - | - | - |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-2,0МВт | 672 | 452,7 | 0,67 |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 672 | 698,9 | 1,04 |
| Котел №3 | КВм-2,0МВт | 672 | 322,6 | 0,48 |
| Котел №4 | КВм-2,0МВт | 672 | 489,2 | 0,73 |
| Котел №5 | КВм-2,0МВт |  |  |  |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-2,0МВт | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 744 | 773,8 | 1,04 |
| Котел №3 | КВм-2,0МВт | - | - |  |
| Котел №4 | КВм-2,0МВт | 744 | 440,4 | 0,59 |
| Котел №5 | КВм-2,0МВт |  |  |  |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-2,0МВт | 720 | - | - |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 720 | 619,2 | 0,86 |
| Котел №3 | КВм-2,0МВт | 720 |  |  |
| Котел №4 | КВм-2,0МВт | 720 | - | - |
| Котел №5 | КВм-2,0МВт | - | - | - |
| Май |  |  |  |  |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 744 | 211,9 | 0,28 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 720 | 123 | 0,17 |
| Август |  |  |  |  |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 744 | 128,5 | 0,17 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 720 | 126,7 | 0,18 |
| Октябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-2,0МВт | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 744 | 773,8 | 1,04 |
| Котел №3 | КВм-2,0МВт | - | - | - |
| Котел №4 | КВм-2,0МВт | - | - | - |
| Котел №5 | КВм-2,0МВт |  |  |  |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-2,0МВт | 720 | - | - |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 720 | 748,8 | 1,04 |
| Котел №3 | КВм-2,0МВт | 720 | 460,8 | 0,64 |
| Котел №4 | КВм-2,0МВт | 720 |  |  |
| Котел №5 | КВм-2,0МВт |  |  |  |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВм-2,0МВт | - | - | - |
| Котел №2 | КВм-2,0МВт | 744 | 773,8 | 1,04 |
| Котел №3 | КВм-2,0МВт | 744 | 623,3 | 0,84 |
| Котел №4 | КВм-2,0МВт | - | - | - |
| Котел №5 | КВм-2,0МВт |  |  |  |
| ИТОГО | - | - | 10231,6 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №12 составляет 17,5%, в январе нагрузка составляет – 31,8%.

Таблица 2.2.6.8 Среднегодовая  загрузка  оборудования  котельной №21

| Период | Марки котлов | Число часов работы котла, ч | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Среднемесячная загрузка котлоагрегата, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,63 | 744 | 139,3 | 0,19 |
| Котел №2 | КВр-0,63 | - | - | - |
| Февраль | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,63 | 672 | 135,4 | 0,20 |
| Котел №2 | КВр-0,63 | - | - | - |
| Март | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,63 | 744 | 116,6 | 0,16 |
| Котел №2 | КВр-0,63 | - | - | - |
| Апрель | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,63 | 720 | 79,1 | 0,11 |
| Котел №2 | КВр-0,63 | - | - | - |
| Май | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,63 | 72 | 7,8 | 0,11 |
| Котел №2 | КВр-0,63 | - | - | - |
| Октябрь | - |  |  |  |
| Котел №1 | КВр-0,63 | 744 | 65,7 | 0,09 |
| Котел №2 | КВр-0,63 | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,63 | 720 | 104,1 | 0,14 |
| Котел №2 | КВр-0,63 | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - |
| Котел №1 | КВр-0,63 | 744 | 134,6 | 0,18 |
| Котел №2 | КВр-0,63 | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | 782,6 | - |

Среднегодовая загрузка на котельной №21 составляет 14%, в январе нагрузка составляет – 18%.

# 2.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на котельных не установлены.

# 2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источника тепловой энергии за отчетный период 2.3%.

# 2.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.

# 2.2.11 Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных (на основании данных по результатам режимно-наладочных испытаний) (пункт 2.2.2);

Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд (по расчету).

Таблица 2.2.11.1 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь, т | 11517,12 | 12898,98 | 12593,7 | 10610,53 | 10610,53 | 10610,53 | 10610,53 |
| Выработано тепловой энергии Гкал/год | 34555,46 | 31927,716 | 30185,42 | 36879,84 | 36879,84 | 36879,84 | 36879,84 |
| Отпущено тепловой энергии Гкал/год | 29525,05 | 27261,066 | 25539,58 | 32234 | 32234 | 32234 | 32234 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2021-2022 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, (вычисленные по данным режимных карт котлов и энергетического обследования предприятия МУП Благовещенский «Райтоп»), коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной, представлены в табл. 2.2.11.2.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 2.2.11.2 Целевые показатели котельной №1

| Величина | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,27 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля собственных нужд | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.3 Целевые показатели котельной №2

| Величина | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Доля собственных нужд | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.4 Целевые показатели котельной №3

| Величина | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Доля собственных нужд | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.5 Целевые показатели котельной №4

| Величина | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля собственных нужд | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.6 Целевые показатели котельной №6

| Величина | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,11 | 2,5 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля собственных нужд | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,6 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.7 Целевые показатели котельной №9

| Величина | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля собственных нужд | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

н/д*-нет данных

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.8 Целевые показатели котельной №12

| Величина | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Таблица 2.2.11.9 Целевые показатели котельной №21

| Величина | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Доля собственных нужд | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 | 228,4 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

н/д*-нет данных

Для оценки топливной экономичности работы котельных отсутствуют данные по фактический удельным расходам условного топлива.

## 2.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

# 2.3.1 Общие положения

Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 47,37 км, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 107 мм.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды.

# 2.3.2 Общая характеристика тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

[м2/Гкал/ч],

Где: - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=

Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходном канале. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 32 –325 мм.

Таблица 2.3.2.1 Общая характеристика тепловых сетей.

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |  | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м |  | Материальная характеристика сети, м2 |  | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Удельная материальная характеристика сети,м2/Гкал/ч |  | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сети отопления Котельная №1 | МУП Благовещенского района «Райтоп» | вода 95/70 ºС | 8960 | 8960,0 | 0,109 | 0,109 | 976,6 | 976,6 | 1,710 | 1,710 | 571,11 | 571,11 | 83,9 | - | 83,9 | - |
| Сети отопления Котельная №2 |  | вода 95/70 ºС | 10970,0 | 10970,0 | 0,111 | 0,111 | 1217,7 | 1217,7 | 1,776 | 1,776 | 685,64 | 685,64 | 108,6 | - | 108,6 | - |
| Сети отопления Котельная №3 |  | вода 95/70 ºС | 3130,0 | 3130,0 | 0,100 | 0,100 | 313,0 | 313,0 | 0,200 | 0,200 | 1565,0 | 1565,0 | 23,1 | - | 23,1 | - |
| Сети отопления Котельная №4 |  | вода 95/70 ºС | 4958,0 | 4958,0 | 0,079 | 0,079 | 391,7 | 391,7 | 0,527 | 0,527 | 743,26 | 743,26 | 26,2 | - | 26,2 | - |
| Сети отопления Котельная №6 |  | вода 95/70 ºС | 3648,0 | 3648,0 | 0,092 | 0,092 | 335,6 | 335,6 | 0,360 | 0,360 | 932,22 | 932,22 | 23,1 | - | 23,1 | - |
| Сети отопления Котельная №9 |  | вода 95/70 ºС | 1450,0 | 1450,0 | 0,138 | 0,138 | 200,1 | 200,1 | 0,560 | 0,560 | 357,32 | 357,32 | 20,4 | - | 20,4 | - |
| Сети отопления Котельная №12 |  | вода 95/70 ºС | 8934,0 | 8934,0 | 0,110 | 0,110 | 982,7 | 982,7 | 2,150 | 2,150 | 457,07 | 457,07 | 97,3 | - | 97,3 | - |
| Сети отопления Котельная №21 |  | вода 95/70 ºС | 2326,0 | 2326,0 | 0,092 | 0,092 | 214,0 | 214,0 | 0,130 | 0,130 | 1646,15 | 1646,15 | 14,0 | - | 14,0 | - |
| Итого |  |  | 44376,0 | 44376,0 | 0,104 | 0,104 | 4631,4 | 4631,4 | 7,413 | 7,413 | 6957,77 | 6957,77 | 396,6 | - | 396,6 | - |

Таблица 2.3.2.2 Характеристика тепловых сетей от Котельной №1(Центральная)

| №п/п | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы,ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подающий отопление | 32,00 | 20,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2001 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 2 | Обратный отопление | 32,00 | 20,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2001 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 3 | Подающий отопление | 40,00 | 14,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2002 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 4 | Обратный отопление | 40,00 | 14,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2002 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 5 | Подающий отопление | 57,00 | 649,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 6 | Обратный отопление | 57,00 | 649,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 7 | Подающий отопление | 57,00 | 209,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2005 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 8 | Обратный отопление | 57,00 | 209,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2005 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 9 | Подающий отопление | 76,00 | 494,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 10 | Обратный отопление | 76,00 | 494,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 11 | Подающий отопление | 76,00 | 123,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 12 | Обратный отопление | 76,00 | 123,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 13 | Подающий отопление | 89,00 | 307,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 14 | Обратный отопление | 89,00 | 307,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 15 | Подающий отопление | 89,00 | 54,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 16 | Обратный отопление | 89,00 | 54,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 17 | Подающий отопление | 108,00 | 557,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 18 | Обратный отопление | 108,00 | 557,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 19 | Подающий отопление | 108,00 | 70,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 20 | Обратный отопление | 108,00 | 70,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2014 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 21 | Подающий отопление | 133,00 | 388,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 22 | Обратный отопление | 133,00 | 388,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 23 | Подающий отопление | 159,00 | 249,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 24 | Обратный отопление | 159,00 | 249,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 25 | Подающий отопление | 159,00 | 26,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 26 | Обратный отопление | 159,00 | 26,00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 27 | Подающий отопление | 219,00 | 314,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 28 | Обратный отопление | 219,00 | 314,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 29 | Подающий отопление | 133,00 | 780,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 30 | Обратный отопление | 133,00 | 780,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 31 | Подающий отопление | 57,00 | 26,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2005 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 32 | Обратный отопление | 57,00 | 26,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2005 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 33 | Подающий отопление | 76,00 | 45,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 34 | Обратный отопление | 76,00 | 45,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 35 | Подающий отопление | 108,00 | 140,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 36 | Обратный отопление | 108,00 | 140,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 37 | Подающий отопление | 159,00 | 15,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 38 | Обратный отопление | 159,00 | 15,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |

Характеристика тепловых сетей от Котельной №2 (Квартальная)

| №п/п | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы,ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подающий отопление | 32,00 | 15,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2008 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 2 | Обратный отопление | 32,00 | 15,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2008 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 3 | Подающий отопление | 57,00 | 642,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2008 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 4 | Обратный отопление | 57,00 | 642,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2008 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 5 | Подающий отопление | 57,00 | 157,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 6 | Обратный отопление | 57,00 | 157,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 7 | Подающий отопление | 76,00 | 635,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2004 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 8 | Обратный отопление | 76,00 | 635,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2004 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 9 | Подающий отопление | 76,00 | 134,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 10 | Обратный отопление | 76,00 | 134,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 11 | Подающий отопление | 89,00 | 66,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 12 | Обратный отопление | 89,00 | 66,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 13 | Подающий отопление | 89,00 | 578,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 1993 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 14 | Обратный отопление | 89,00 | 578,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 15 | Подающий отопление | 108,00 | 432,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 16 | Обратный отопление | 108,00 | 432,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 17 | Подающий отопление | 108,00 | 1412,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 18 | Обратный отопление | 108,00 | 1412,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 19 | Подающий отопление | 133,00 | 230,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2003 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 20 | Обратный отопление | 133,00 | 230,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2003 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 21 | Подающий отопление | 133,00 | 83,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2016 | 4968 |  |
| 22 | Обратный отопление | 133,00 | 83,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2016 | 4968 |  |
| 23 | Подающий отопление | 159,00 | 528,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 24 | Обратный отопление | 159,00 | 528,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 25 | Подающий отопление | 159,00 | 132,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | 4968 |  |
| 26 | Обратный отопление | 159,00 | 132,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2007 | 4968 |  |
| 27 | Подающий отопление | 219,00 | 367,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2004 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 28 | Обратный отопление | 219,00 | 367,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2004 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 29 | Подающий отопление | 273,00 | 62,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 30 | Обратный отопление | 273,00 | 62,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 31 | Подающий отопление | 325,00 | 12,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2010 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 32 | Обратный отопление | 325,00 | 12,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2010 | 4968 | 1,5-2,0 |

Характеристика тепловых сетей от Котельной №9 (СПТУ-54)

| №п/п | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы,ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подающий отопление | 108.00 | 363.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 2 | Обратный отопление | 108.00 | 363.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 3 | Подающий отопление | 133.00 | 33.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 4 | Обратный отопление | 133.00 | 33.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 5 | Подающий отопление | 133.00 | 71.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2016 | 4968 |  |
| 6 | Обратный отопление | 133.00 | 71.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2016 | 4968 |  |
| 7 | Подающий отопление | 159.00 | 150.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2001 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 8 | Обратный отопление | 159.00 | 150.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2001 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 9 | Подающий отопление | 159.00 | 13.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2008 | 4968 |  |
| 10 | Обратный отопление | 159.00 | 13.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2008 | 4968 |  |
| 11 | Подающий отопление | 219.00 | 95.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2006 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 12 | Обратный отопление | 219,00 | 95,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2006 | 4968 | 1,5-2,0 |

Характеристика тепловых сетей от Котельной №3 (МОКХ)

| №п/п | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы,ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подающий отопление | 57,00 | 230,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 1996 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 2 | Обратный отопление | 57,00 | 230,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 1996 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 3 | Подающий отопление | 57,00 | 132,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | 4968 |  |
| 4 | Обратный отопление | 57,00 | 132,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2005 | 4968 |  |
| 5 | Подающий отопление | 76,00 | 53,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1993 | 4968 |  |
| 6 | Обратный отопление | 76,00 | 53,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 1993 | 4968 |  |
| 7 | Подающий отопление | 108,00 | 314,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 8 | Обратный отопление | 108,00 | 314,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2007 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 9 | Подающий отопление | 108,00 | 689,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2015 | 4968 |  |
| 10 | Обратный отопление | 108,00 | 689,00 | мин. вата, стеклоткань | надземная | 2015 | 4968 |  |
| 11 | Подающий отопление | 159,00 | 136,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2005 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 12 | Обратный отопление | 159,00 | 136,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2005 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 13 | Подающий отопление | 219,00 | 11,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2001 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 14 | Обратный отопление | 219,00 | 11,00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2001 | 4968 | 1,5-2,0 |

Характеристика тепловых сетей от Котельной №4 (Жилпоселок)

| №п/п | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы,ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подающий отопление | 25.00 | 100.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 2 | Обратный отопление | 25.00 | 100.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 3 | Подающий отопление | 32.00 | 278.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 4 | Обратный отопление | 32.00 | 278.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 5 | Подающий отопление | 40.00 | 390.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 6 | Обратный отопление | 40.00 | 390.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 7 | Подающий отопление | 63.00 | 576.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 8 | Обратный отопление | 63.00 | 576.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 9 | Подающий отопление | 76.00 | 75.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 10 | Обратный отопление | 76.00 | 75.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 11 | Подающий отопление | 76.00 | 40.00 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2023 | 4968 |  |
| 12 | Обратный отопление | 76.00 | 40.00 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2023 | 4968 |  |
| 13 | Подающий отопление | 89.00 | 78.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 14 | Обратный отопление | 89.00 | 78.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 15 | Подающий отопление | 89.00 | 136.00 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2023 | 4968 |  |
| 16 | Обратный отопление | 89.00 | 136.00 | мин. вата, стеклоткань | канальная | 2023 | 4968 |  |
| 17 | Подающий отопление | 114.00 | 501.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 18 | Обратный отопление | 114.00 | 501.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 19 | Подающий отопление | 133.00 | 43.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 20 | Обратный отопление | 133.00 | 43.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 21 | Подающий отопление | 159.00 | 262.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 22 | Обратный отопление | 159.00 | 262.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2023 | 4968 | 1,5-2,0 |

Характеристика тепловых сетей от Котельной №6 (Элеватор)

| №п/п | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы,ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подающий отопление | 32.00 | 8.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 2 | Обратный отопление | 32.00 | 8.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 3 | Подающий отопление | 40.00 | 7.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 4 | Обратный отопление | 40.00 | 7.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 5 | Подающий отопление | 57.00 | 423.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2004 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 6 | Обратный отопление | 57.00 | 423.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2004 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 7 | Подающий отопление | 57.00 | 12.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 8 | Обратный отопление | 57.00 | 12.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 9 | Подающий отопление | 76.00 | 409.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2009 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 10 | Обратный отопление | 76.00 | 409.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2009 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 11 | Подающий отопление | 86.00 | 318.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 12 | Обратный отопление | 86.00 | 318.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 13 | Подающий отопление | 108.00 | 381.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 1996 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 14 | Обратный отопление | 108.00 | 381.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 1996 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 15 | Подающий отопление | 133.00 | 36.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 16 | Обратный отопление | 133.00 | 36.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 17 | Подающий отопление | 159.00 | 230.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 18 | Обратный отопление | 159.00 | 230.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2017 | 4968 | 1,5-2,0 |

Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №12 (БПК)

| №п/п | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы,ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подающий отопление | 32.00 | 161.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2005 | 8016 |  |
| 2 | Обратный отопление | 32.00 | 161.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2005 | 8016 |  |
| 3 | Подающий отопление | 57.00 | 761.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2002 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 4 | Обратный отопление | 57.00 | 761.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2002 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 5 | Подающий отопление | 57.00 | 579.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2007 | 8016 |  |
| 6 | Обратный отопление | 57.00 | 579.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2007 | 8016 |  |
| 7 | Подающий отопление | 76.00 | 301.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 1992 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 8 | Обратный отопление | 76.00 | 301.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 1992 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 9 | Подающий отопление | 76.00 | 201.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2007 | 8016 |  |
| 10 | Обратный отопление | 76.00 | 201.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2007 | 8016 |  |
| 11 | Подающий отопление | 89.00 | 40.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 1994 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 12 | Обратный отопление | 89.00 | 40.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 1994 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 13 | Подающий отопление | 89.00 | 57.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1998 | 8016 |  |
| 14 | Обратный отопление | 89.00 | 57.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1998 | 8016 |  |
| 15 | Подающий отопление | 108.00 | 789.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 16 | Обратный отопление | 108.00 | 789.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2016 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 17 | Подающий отопление | 108.00 | 75.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2016 | 8016 |  |
| 18 | Обратный отопление | 108.00 | 75.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2016 | 8016 |  |
| 19 | Подающий отопление | 133.00 | 126.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 20 | Обратный отопление | 133.00 | 126.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 2015 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 21 | Подающий отопление | 133.00 | 86.66 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2008 | 8016 |  |
| 22 | Обратный отопление | 133.00 | 86.66 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2008 | 8016 |  |
| 23 | Подающий отопление | 159.00 | 139.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 1993 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 24 | Обратный отопление | 159.00 | 139.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 1993 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 25 | Подающий отопление | 159.00 | 657.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1995 | 8016 |  |
| 26 | Обратный отопление | 159.00 | 657.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1995 | 8016 |  |
| 27 | Подающий отопление | 219.00 | 6.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 2004 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 28 | Обратный отопление | 219.00 | 6.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 2004 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 29 | Подающий отопление | 219.00 | 407.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2009 | 8016 |  |
| 30 | Обратный отопление | 219.00 | 407.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2009 | 8016 |  |
| 31 | Подающий отопление | 325.00 | 17.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 2011 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 32 | Обратный отопление | 325.00 | 17.00 | мин. вата, стеклоткань | Бесканальная прокладка | 2011 | 8016 | 1,5-2,0 |
| 33 | Подающий отопление | 325.00 | 65.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2010 | 8016 |  |
| 34 | Обратный отопление | 325.00 | 65.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2010 | 8016 |  |

Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №21 (Нефтебаза)

| №п/п | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы,ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подающий отопление | 32.00 | 36.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2005 | 4968 |  |
| 2 | Обратный отопление | 32.00 | 36.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2005 | 4968 |  |
| 3 | Подающий отопление | 40.00 | 13.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2007 | 4968 |  |
| 4 | Обратный отопление | 40.00 | 13.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2007 | 4968 |  |
| 5 | Подающий отопление | 57.00 | 102.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2003 | 4968 |  |
| 6 | Обратный отопление | 57.00 | 102.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 2003 | 4968 |  |
| 7 | Подающий отопление | 76.00 | 358.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1995 | 4968 |  |
| 8 | Обратный отопление | 76.00 | 358.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1995 | 4968 |  |
| 9 | Подающий отопление | 108.00 | 30.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 1991 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 10 | Обратный отопление | 108.00 | 30.00 | мин. вата, стеклоткань | Канальная | 1991 | 4968 | 1,5-2,0 |
| 11 | Подающий отопление | 108.00 | 593.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1997 | 4968 |  |
| 12 | Обратный отопление | 108.00 | 593.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1997 | 4968 |  |
| 13 | Подающий отопление | 159.00 | 31.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1994 | 4968 |  |
| 14 | Обратный отопление | 159.00 | 31.00 | мин. вата, стеклоткань | Надземная прокладка | 1994 | 4968 |  |

На рисунке 2.3.2.1 представлены доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяженности.

Рисунок 2.3.2.1 Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных видов прокладки.

Как видно из рисунка, основная часть трубопроводов тепловых сетей проложена надземным способом. Доли протяженности тепловых сетей различных диаметров от общей протяженности представлено на рисунке 2.3.2.2.

Рисунок 2.3.2.2 Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных диаметров.

Как видно из рисунка, основная доля протяженности приходится на трубопроводы диметром от 150 мм до 250 мм.

# 2.3.3	Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено.

# 2.3.4	Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В системе централизованного теплоснабжения р.п. Благовещенка предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С.

# 2.3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температуры сетевой воды в подающем трубопроводе при температурном режиме 70-55° С для расчетной температуры наружного воздуха -38°

Поправка на усиление ветра

V= 15-20 м/сек  -  t=3° C

V= 20-25 м/сек  -  t=5° C

V= 30 м/сек и выше  -  t=10° C

| температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -38 |
| температура сетевой воды в подающем трубопроводе, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 35 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |

# 2.3.6	Гидравлические режимы тепловых сетей

Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.

# 2.3.7 Насосные станции и тепловые пункты

Насосные станции и тепловые пункты на предприятии отсутствуют.

# 2.3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование эксплуатирующей организации | Количество вынужденных отключений участков тепловых сетей за 2024 год с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям для проведения ремонтных работ | Количество технологических сбоев на источниках тепловой энергии за 2024 год, приводимых к ограничению отпуска тепловой энергии потребителям | Недоотпуск тепловой энергии потребителям в результате внеплановых отключений систем теплоснабжения за 2024 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 "Центральная" | МУП "Райтоп" | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 "Квартальная" | МУП "Райтоп" | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 "МОКХ" | МУП "Райтоп" | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 "Жилпоселок" | МУП "Райтоп" | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 "Элеватор" | МУП "Райтоп" | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 "СПТУ" | МУП "Райтоп" | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 "БМК" | МУП "Райтоп" | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 "Нефтебаза" | МУП "Райтоп" | 0 | 0 | 0 |

# 2.3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)

# 2.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование эксплуатирующей организации | Нормативные потери и затраты теплоносителя м3 | Нормативные потери и затраты тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 "Центральная" | МУП "Райтоп" | 1364,6 | 871,499 |
| Котельная №2 "Квартальная" | МУП "Райтоп" | 1766,105 | 1043,683 |
| Котельная №3 "МОКХ" | МУП "Райтоп" | 375,937 | 339,054 |
| Котельная №4 "Жилпоселок" | МУП "Райтоп" | 425,816 | 370,952 |
| Котельная №6 "Элеватор" | МУП "Райтоп" | 376,107 | 323,619 |
| Котельная №9 "СПТУ" | МУП "Райтоп" | 331,198 | 158,348 |
| Котельная №12 "БМК" | МУП "Райтоп" | 1581,99 | 1210,662 |
| Котельная №21 "Нефтебаза" | МУП "Райтоп" | 227,988 | 328,025 |

# 2.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации  участков тепловой сети

По состоянию на 2023 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети теплосетевыми организациями не выдавались.

# 2.3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в р.п. Благовещенка осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.

# 2.3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные не предоставлены. Приборы учета тепловой энергии на котельных не установлены.

# 2.3.14 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

Централизованная диспетчерская служба контролирующая работу котельных МУП Благовещенский «Райтоп».

# 2.3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

На котельных автоматизация не предусмотрена.

# 2.3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей р.п. Благовещенка от превышения давления не предусмотрена.

## 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Источником тепловой энергии р.п. Благовещенка являются 8 водогрейных котельных, которые расположены на территории поселения.

Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой представлен она фрагменте карты поселения (рис.2.4.1)

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной №1 | Котельная №1 "Центральная" | р.п.Благовещенка, ул.Пушкина,86А |
| Тепловые сети от котельной №2 | Котельная №2 "Квартальная" | р.п.Благовещенка, ул.Победы,39 |
| Тепловые сети от котельной №3 | Котельная №3 "МОКХ" | р.п.Благовещенка, ул.Кольцевая,зд.9/1 |
| Тепловые сети от котельной №4 | Котельная №4 "Жилпоселок" | р.п. Благовещенка, ул. Социалистическая, зд.4-д |
| Тепловые сети от котельной №6 | Котельная №6 "Элеватор" | р.п.Благовещенка,ул.Новая,зд.11 |
| Тепловые сети от котельной №9 | Котельная №9 "СПТУ" | р.п.Благовещенка, пер.Мелиоративный,1-1а |
| Тепловые сети от котельной №12 | Котельная №12 "БМК" | р.п.Благовещенка, ул. 40-лет Октября,зд.4-б |
| Тепловые сети от котельной №21 | Котельная №21 "Нефтебаза" | р.п.Благовещенка,ул.Нефтебазовская,зд.9/3а |

Рисунок  2.4.1 Эксплуатационная зона действия котельных

Эксплуатационная зона котельных представлена на рис. 1.4.1.  Она выделена зеленым цветом.

# 2.4.1 Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки  к  данной  системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия  источника  тепловой  энергии  приводит  к  возрастанию  затрат  на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», из данных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости

Производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты,	которые	позволили	уточнить	имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H-потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s-удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

φ-поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельной приводятся в таблице 2.4.2.1

Таблица 2.4.1.1–Эффективный радиус теплоснабжения котельной (в разработке)

| Параметр | Ед. изм. | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 |  |
| Количество абонентов в зоне действия источника | шт |  |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главноймагистрали (Фактический радиус теплоснабжения) | м |  |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС |  |
| Расчетная температура в обратномтрубопроводе | оС |  |
| Потери давления в тепловой сети | м.вод.ст. |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км |  |
| Фактический радиус теплоснабжения | км |  |

Ввиду того, что при определении необходимой валовой выручки,  учитывались расчётные величины (не фактические, определяемые путём испытаний по утверждённым методикам в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок)  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии,  целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения  р.п. Благовещенка, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14  О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования и разработки     энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

## 2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

# 2.5.1  Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

В разработке (нет данных)

# 2.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах р.п. Благовещенка не используются.

# 2.5.3 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным МУП Благовещенского «Райтоп» и приведены в нижеследующих таблицах 2.5.4.1-2.5.4.2

Таблица 2.5.4.1.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда

| Адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| В.Колесниковой ул,49 | 620 | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| В.Колесниковой ул,51 | 178 | 0,0038 | - | - | 0,0038 |
| В.Колесниковой ул,53 | 245 | 0,0017 | - | - | 0,0017 |
| В.Колесниковой ул,54 | 198 | 0,0039 |  |  | 0,0039 |
| В.Колесниковой ул,55 | 213 | 0,0043 | - | - | 0,0043 |
| В.Колесниковой ул,57 | 185 | 0,0030 | - | - | 0,0030 |
| В.Колесниковой ул,58 | 180 | 0,0023 | - | - | 0,0023 |
| В.Колесниковой ул,61 | 138 | 0,0012 | - | - | 0,0012 |
| В.Колесниковой ул,63 | 619,08 | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| В.Колесниковой ул,65 | 598 | 0,0104 | - | - | 0,0104 |
| В.Колесниковой ул,68 | 149 | 0,0024 | - | - | 0,0024 |
| В.Колесниковой ул,69 | 142 | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| В.Колесниковой ул,71 | 357 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| В.Колесниковой ул,72 | 415,28 | 0,0085 | - | - | 0,0085 |
| В.Колесниковой ул,74 | 239 | 0,0038 | - | - | 0,0038 |
| В.Колесниковой ул,75 | 736 | 0,0153 | - | - | 0,0153 |
| В.Колесниковой ул,76 | 142 | 0,0022 | - | - | 0,0022 |
| В.Колесниковой ул,77 |  | 0,0017 |  |  | 0,0017 |
| В.Колесниковой ул,78 | 646 | 0,0057 | - | - | 0,0057 |
| В.Колесниковой ул,79 | 220 | 0,0024 | - | - | 0,0024 |
| В.Колесниковой ул,82 |  | 0,0027 | - | - | 0,0027 |
| В.Колесниковой ул,84 | 1120,23 | 0,0022 | - | - | 0,0022 |
| В.Колесниковой ул,86 |  | 0,0017 |  |  | 0,0017 |
| Кучеровых пер,101 |  | 0,0166 | - | - | 0,0166 |
| Кучеровых пер,52 | 621 | 0,0031 | - | - | 0,0031 |
| Кучеровых пер,54 | 268 | 0,0016 | - | - | 0,0016 |
| Кучеровых пер,56 | 149 | 0,0034 | - | - | 0,0034 |
| Кучеровых пер,83 | 2036,2 | 0,0164 | - | - | 0,0164 |
| Кучеровых пер,89 | 309 | 0,0061 | - | - | 0,0061 |
| Кучеровых пер,91 | 178 | 0,0013 | - | - | 0,0013 |
| Кучеровых пер,93 | 177 | 0,0010 | - | - | 0,0010 |
| Кучеровых пер,99 |  | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| Ленина ул,81 | 461 | 0,0044 | - | - | 0,0044 |
| Ленина ул,83 | 737 | 0,0088 | - | - | 0,0088 |
| Ленина ул,85 | 640 | 0,0067 | - | - | 0,0067 |
| Ленина ул,87 | 323 | 0,0018 | - | - | 0,0018 |
| Ленина ул,91 | 1642 | 0,0161 | - | - | 0,0161 |
| Октябрьская ул,98 | 203 | 0,0042 | - | - | 0,0042 |
| Пушкина ул,67 | 490 | 0,0020 | - | - | 0,0020 |
| Пушкина ул,68 | 464 | 0,0056 | - | - | 0,0056 |
| Пушкина ул,69 | 2208 | 0,0124 | - | - | 0,0124 |
| Пушкина ул,70 | 469 | 0,0087 | - | - | 0,0087 |
| Пушкина ул,71 | 3708,19 | 0,0300 | - | - | 0,0300 |
| Пушкина ул,73 | 3510,74 | 0,0326 | - | - | 0,0326 |
| Пушкина ул,75 | 3235,19 | 0,0269 | - | - | 0,0269 |
| Пушкина ул,76 | 2961,41 | 0,0216 | - | - | 0,0216 |
| Пушкина ул,77 | 3819 | 0,0413 | - | - | 0,0413 |
| Пушкина ул,78 | 2451,2 | 0,0181 | - | - | 0,0181 |
| Пушкина ул,79 | 2206,66 | 0,0162 | - | - | 0,0162 |
| Пушкина ул,80 | 2201 | 0,0165 | - | - | 0,0165 |
| Пушкина ул,81 | 3219 | 0,0185 | - | - | 0,0185 |
| Пушкина ул,82 | 496 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| Пушкина ул,83 | 3247,67 | 0,0253 | - | - | 0,0253 |
| Пушкина ул,84 | 187 | 0,0047 | - | - | 0,0047 |
| Пушкина ул,86 | 2611,43 | 0,0217 | - | - | 0,0217 |
| Пушкина ул,88 | 2217,09 | 0,0206 | - | - | 0,0206 |
| Пушкина ул,94 | 541 | 0,0069 | - | - | 0,0069 |
| Пушкина ул,96 |  | 0,0019 |  |  | 0,0019 |
| Советская ул,30 |  | 0,0043 | - | - | 0,0043 |
| Советская ул,34 | 353 | 0,0023 | - | - | 0,0023 |
| Советская ул,40 | 541 | 0,0058 | - | - | 0,0058 |
| Целинный пер,86 | 390 | 0,0045 | - | - | 0,0045 |
| Целинный пер,87 | 565 | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| Чапаевский пер,59 |  | 0,0032 |  |  | 0,0032 |
| Чапаевский пер,68 | 293 | 0,0069 | - | - | 0,0069 |
| Чапаевский пер,69 | 228 | 0,0036 | - | - | 0,0036 |
| Чапаевский пер,70 | 216 | 0,0065 | - | - | 0,0065 |
| Чапаевский пер,71 | 2446 | 0,0214 | - | - | 0,0214 |
| Чапаевский пер,74 | 2757 | 0,0274 | - | - | 0,0274 |
| Чапаевский пер,76 | 1972 | 0,0170 | - | - | 0,0170 |
| Чапаевский пер,77 | 326 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Чапаевский пер,78 | 2378 | 0,0208 | - | - | 0,0208 |
| Чапаевский пер,79 | 285 | 0,0024 | - | - | 0,0024 |
| Чапаевский пер,80 | 2208 | 0,0215 | - | - | 0,0215 |
| Чапаевский пер,81 | 1203,36 | 0,0185 | - | - | 0,0185 |
| Чапаевский пер,86 |  | 0,0053 |  |  | 0,0053 |
| Чапаевский пер,87 | 3235,19 | 0,0244 | - | - | 0,0244 |
| Школьный пер,66 | 734,12 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Школьный пер,68 | 210 | 0,0030 | - | - | 0,0030 |
| Школьный пер,70 | 251,5 | 0,0058 | - | - | 0,0058 |
| Школьный пер,76 | 3740,96 | 0,0244 | - | - | 0,0244 |
| Школьный пер,79 |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |
| Школьный пер,79а | 379,28 | 0,0015 | - | - | 0,0015 |
| Школьный пер,81 | 337,5 | 0,0099 | - | - | 0,0099 |
| Итого: |  | 0,7778 |  |  | 0,7778 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| Кирова 101а | 300 | 0,0058 | - | - | 0,0058 |
| Кирова 109 | 650 | 0,0027 | - | - | 0,0027 |
| Кирова 111 | 395 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| Кирова 73 |  | 0,0018 |  |  | 0,0018 |
| Кирова 76 |  | 0,0048 |  |  | 0,0048 |
| Кирова 76а | 292 | 0,0087 | - | - | 0,0087 |
| Кирова 83 | 334 | 0,0021 | - | - | 0,0021 |
| Кирова 85 | 360 | 0,0067 | - | - | 0,0067 |
| Кирова 86 | 244 | 0,0026 | - | - | 0,0026 |
| Кирова 87 | 754 | 0,0047 | - | - | 0,0047 |
| Кирова 88 | 262 | 0,0039 | - | - | 0,0039 |
| Кирова 89 | 109,12 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Кирова 91 | 91 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Кирова 95 | - | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| Кирова 97 | 465 | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| Кирова 98 | 459 | 0,0077 | - | - | 0,0077 |
| Кирова 99 | 207 | 0,0013 | - | - | 0,0013 |
| Колядо 42-2 | 198,5 | 0,0040 | - | - | 0,0040 |
| Колядо 44 | 268,515 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| Колядо 46 | 514 | 0,0066 | - | - | 0,0066 |
| Колядо 47 | 226,5 | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| Колядо 48 | 244 | 0,0069 | - | - | 0,0069 |
| Колядо 49 | 476 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| Колядо 50 | 307 | 0,0024 | - | - | 0,0024 |
| Колядо 51 | 212 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Колядо 52 |  | 0,0035 |  |  | 0,0035 |
| Комсомольская 70 | - | 0,0016 | - | - | 0,0016 |
| Комсомольская 72 | 250 | 0,0058 | - | - | 0,0058 |
| Комсомольская 74 | 268 | 0,0051 | - | - | 0,0051 |
| Комсомольская 75 |  | 0,0009 |  |  | 0,0009 |
| Комсомольская 76 | 179 | 0,0054 | - | - | 0,0054 |
| Комсомольская 77 | 186 | 0,0015 | - | - | 0,0015 |
| Комсомольская 78 | 185 | 0,0055 | - | - | 0,0055 |
| Комсомольская 79 | 206 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Комсомольская 84 | 188 | 0,0022 | - | - | 0,0022 |
| Космонавтов 14 |  | 0,0051 |  |  | 0,0051 |
| Космонавтов 15 |  | 0,0054 |  |  | 0,0054 |
| Космонавтов 16 |  | 0,0052 |  |  | 0,0052 |
| Космонавтов 17 | 392 | 0,0070 | - | - | 0,0070 |
| Космонавтов 18-1 | 417,5 | 0,0048 | - | - | 0,0048 |
| Космонавтов 20 | 427 | 0,0048 | - | - | 0,0048 |
| Космонавтов 21 |  | 0,0026 | - | - | 0,0026 |
| Космонавтов 22 | 427 | 0,0069 | - | - | 0,0069 |
| Космонавтов 23 | 392 | 0,0074 | - | - | 0,0074 |
| Космонавтов 24 | 427 | 0,0075 | - | - | 0,0075 |
| Космонавтов 25 | 489 | 0,0090 | - | - | 0,0090 |
| Космонавтов 26 | 415 | 0,0092 | - | - | 0,0092 |
| Космонавтов 27 | 467 | 0,0068 | - | - | 0,0068 |
| Космонавтов 28 | 653 | 0,0101 | - | - | 0,0101 |
| Космонавтов 29 | 589 | 0,0123 | - | - | 0,0123 |
| Космонавтов 30 | 689 | 0,0124 | - | - | 0,0124 |
| Космонавтов 31 | 786 | 0,0049 | - | - | 0,0049 |
| Космонавтов 32 | 567 | 0,0116 | - | - | 0,0116 |
| Космонавтов 34 | 570 | 0,0114 | - | - | 0,0114 |
| Космонавтов 36 | 572 | 0,0081 | - | - | 0,0081 |
| Космонавтов 37 | 285 | 0,0018 | - | - | 0,0018 |
| Космонавтов 38 | 558 | 0,0114 | - | - | 0,0114 |
| Космонавтов 39 | 319 | 0,0022 | - | - | 0,0022 |
| Космонавтов 40 | 556 | 0,0073 | - | - | 0,0073 |
| Космонавтов 42 | 556 | 0,0047 | - | - | 0,0047 |
| Космонавтов 44 | 459 | 0,0049 | - | - | 0,0049 |
| Космонавтов 46 | 474 | 0,0085 | - | - | 0,0085 |
| Космонавтов 48 | 542,52 | 0,0049 | - | - | 0,0049 |
| Космонавтов 50 | 495 | 0,0071 | - | - | 0,0071 |
| Космонавтов 54 | 526 | 0,0066 | - | - | 0,0066 |
| Космонавтов 56 | 753 | 0,0030 | - | - | 0,0030 |
| Космонавтов 58 | 236 | 0,0010 | - | - | 0,0010 |
| Космонавтов 60 | 224,2 | 0,0047 |  |  | 0,0047 |
| Космонавтов 62 | 212,99 | 0,0033 |  |  |  |
| Космонавтов 64 | 245 | 0,0010 | - | - | 0,0010 |
| Кучеровых 12 | 304 | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| Кучеровых 20 | 206 | 0,0045 | - | - | 0,0045 |
| Кучеровых 24 | 95 | 0,0011 | - | - | 0,0011 |
| Кучеровых 26 | 3640 | 0,0303 | - | - | 0,0303 |
| Кучеровых 28 |  | 0,0077 | - | - | 0,0077 |
| Кучеровых 30 | 2526 | 0,0410 | - | - | 0,0410 |
| Кучеровых 41 | 725 | 0,0072 | - | - | 0,0072 |
| Кучеровых 43а | 357 | 0,0002 | - | - | 0,0002 |
| Кучеровых 53 | 204 | 0,0043 | - | - | 0,0043 |
| Кучеровых 59 |  | 0,0059 |  |  | 0,0059 |
| Кучеровых 61 | 2855 | 0,0206 | - | - | 0,0206 |
| Кучеровых 63 | 292 | 0,0012 | - | - | 0,0012 |
| Кучеровых 69 | 424 | 0,0038 | - | - | 0,0038 |
| Кучеровых 8 | 210 | 0,0007 | - | - | 0,0007 |
| Ленина 108 |  | 0,0034 |  |  | 0,0034 |
| Ленина 65 | 333 | 0,0073 | - | - | 0,0073 |
| Ленина 71 | 268 | 0,0034 | - | - | 0,0034 |
| Ленина 72 | 352 | 0,0030 | - | - | 0,0030 |
| Ленина 73 | 796 | 0,0114 | - | - | 0,0114 |
| Ленина 75 | 655 | 0,0026 | - | - | 0,0026 |
| Ленина 76 |  | 0,0112 |  |  | 0,0112 |
| Ленина 77 | 795 | 0,0013 | - | - | 0,0013 |
| Ленина 78 | 304 | 0,0056 | - | - | 0,0056 |
| Ленина 80 |  | 0,0026 | - | - | 0,0026 |
| Ленина 86 | 2749 | 0,0225 | - | - | 0,0225 |
| Первомайская 37 | 453 | 0,0064 | - | - | 0,0064 |
| Первомайская 45 | 277 | 0,0024 | - | - | 0,0024 |
| Первомайская 49 | 241 | 0,0039 | - | - | 0,0039 |
| Первомайская 53 | 363 | 0,0017 | - | - | 0,0017 |
| Первомайская 55 | 262 | 0,0020 | - | - | 0,0020 |
| Первомайская 57 |  | 0,0045 |  |  | 0,0045 |
| Первомайская 61 | 152 | 0,0028 | - | - | 0,0028 |
| Первомайская 62 |  | 0,0027 | - | - | 0,0027 |
| Первомайская 63 | 368 | 0,0028 | - | - | 0,0028 |
| Первомайская 66 | 214 | 0,0012 | - | - | 0,0012 |
| Первомайская 68 |  | 0,0024 |  |  | 0,0024 |
| Первомайская 70а | 291 | 0,0026 | - | - | 0,0026 |
| Первомайская 72 | 276 | 0,0040 | - | - | 0,0040 |
| Первомайская 74 |  | 0,0018 |  |  | 0,0018 |
| Победы 28 |  | 0,0043 |  |  | 0,0043 |
| Победы 31 | 784 | 0,0122 | - | - | 0,0122 |
| Победы 32 | 810 | 0,0060 | - | - | 0,0060 |
| Победы 33 | 518 | 0,0051 | - | - | 0,0051 |
| Победы 34 | 756 | 0,0088 | - | - | 0,0088 |
| Победы 35 | 1024 | 0,0179 | - | - | 0,0179 |
| Победы 36 | 743 | 0,0081 | - | - | 0,0081 |
| Победы 37 | 1038 | 0,0163 | - | - | 0,0163 |
| Победы 38 | 350 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Победы 43 | 5894 | 0,0427 | - | - | 0,0427 |
| Победы 45 | 180 | 0,0039 | - | - | 0,0039 |
| Победы 46а | 5340 | 0,0420 | - | - | 0,0420 |
| Победы 46-б | 3931 | 0,0329 | - | - | 0,0329 |
| Победы 47 | 395 | 0,0051 | - | - | 0,0051 |
| Победы 48 | 4883 | 0,0426 | - | - | 0,0426 |
| Победы 49 | 382 | 0,0021 | - | - | 0,0021 |
| Победы 50 | 800 | 0,0079 | - | - | 0,0079 |
| Победы 51 | 196 | 0,0017 | - | - | 0,0017 |
| Победы 51 А | 263 | 0,0031 | - | - | 0,0031 |
| Победы 52 | 217 | 0,0044 | - | - | 0,0044 |
| Победы 55 |  | 0,0027 |  |  | 0,0027 |
| Победы 64 |  | 0,0043 | - | - | 0,0043 |
| Победы 66 |  | 0,0038 |  |  | 0,0038 |
| Советская 21 | 508 | 0,0068 | - | - | 0,0068 |
| Советская 27 | 621 | 0,0083 | - | - | 0,0083 |
| Советская 29 | 625 | 0,0041 | - | - | 0,0041 |
| Советская 31 | 414,2 | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| Целинный 46 | 118 | 0,0031 | - | - | 0,0031 |
| Целинный 77 | 290 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Целинный 78 | 350 | 0,0044 | - | - | 0,0044 |
| Чапаевский 2 | 2064 | 0,0316 | - | - | 0,0316 |
| Чапаевский 41 | 270 | 0,0031 | - | - | 0,0031 |
| Чапаевский 42 | 306 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Чапаевский 43 | 461 | 0,0083 | - | - | 0,0083 |
| Чапаевский 44 | 322 | 0,0016 | - | - | 0,0016 |
| Чапаевский 46 | 3621 | 0,0320 | - | - | 0,0320 |
| Чапаевский 48 | 2729 | 0,0224 | - | - | 0,0224 |
| Чапаевский 54 | 300 | 0,0054 | - | - | 0,0054 |
| Чапаевский 56 | 251 | 0,0063 | - | - | 0,0063 |
| Чапаевский 57 |  | 0,0012 |  |  | 0,0012 |
| Школьный 43 | 679 | 0,0094 | - | - | 0,0094 |
| Школьный 44 | 356 | 0,0035 | - | - | 0,0035 |
| Школьный 47 | 3817 | 0,0300 | - | - | 0,0300 |
| Школьный 52 | 389 | 0,0065 | - | - | 0,0065 |
| Школьный 55 | 265 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Школьный 57 | 239 | 0,0063 | - | - | 0,0063 |
| Школьный 58 | 674 | 0,0085 | - | - | 0,0085 |
| Школьный 60 | 198 | 0,0046 | - | - | 0,0046 |
| Школьный 63 | 248 | 0,0075 | - | - | 0,0075 |
| Школьный 73 | 197 | 0,0098 | - | - | 0,0098 |
| Итого: |  | 1,1329 |  |  | 1,13 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| Есенина 11-1,2 | 555 | 0,0094 | - | - | 0,0094 |
| Есенина 13-2 | 642 | 0,0042 | - | - | 0,0042 |
| Есенина 9-2 | 252 | 0,0030 | - | - | 0,0030 |
| Кольцевая 21б |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |
| Кольцевая 21в | 738 | 0,0023 | - | - | 0,0023 |
| Кольцевая 21г |  | 0,0011 |  |  | 0,0011 |
| Луговая 1 | 254 | 0,0018 | - | - | 0,0018 |
| Луговая 11 | 316 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Луговая 15 | 395 | 0,0032 | - | - | 0,0032 |
| Луговая 2 | 623 | 0,0074 | - | - | 0,0074 |
| Луговая 3 | 254 | 0,0035 | - | - | 0,0035 |
| Луговая 4 | 525 | 0,0060 | - | - | 0,0060 |
| Луговая 5 | 253 | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| Луговая 6 | 639 | 0,0035 | - | - | 0,0035 |
| Луговая 7 | 389 | 0,0010 |  |  | 0,0010 |
| Луговая 9 | 496 | 0,0018 | - | - | 0,0018 |
| Итого: |  | 0,0584 |  |  | 0,0584 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |
| Восточная, 16 | 210 | 0,0017 | - | - | 0,0017 |
| Восточная, 3 д |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |
| Дзержинского 10 | 240 | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| Дзержинского 11 | 666 | 0,0059 | - | - | 0,0059 |
| Дзержинского 12 | 187 | 0,0023 | - | - | 0,0023 |
| Дзержинского 13 | 510 | 0,0063 | - | - | 0,0063 |
| Дзержинского 15 | 588 | 0,0042 | - | - | 0,0042 |
| Дзержинского 17 | 510 | 0,0074 | - | - | 0,0074 |
| Дзержинского 19 | 299 | 0,0066 | - | - | 0,0066 |
| Дзержинского 3 кв.1 | 496,04 | 0,0014 | - | - | 0,0014 |
| Дзержинского 5 | 501 | 0,0047 | - | - | 0,0047 |
| Мичурина 46 |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |
| Мичурина 47 | 314 | 0,0060 | - | - | 0,0060 |
| Мичурина 51 | 201 | 0,0023 | - | - | 0,0023 |
| Мичурина 53 | 214 | 0,0063 | - | - | 0,0063 |
| Мичурина 61 | 220 | 0,0043 | - | - | 0,0043 |
| Н-Восточная ул, |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |
| Н-Восточная ул,12 |  | 0,0021 |  |  | 0,0021 |
| Н-Социалистическая ул,11,, |  | 0,0011 |  |  | 0,0011 |
| Н-Социалистическая ул,13,, |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |
| Орджоникидзе 15 | 372 | 0,0047 | - | - | 0,0047 |
| Орджоникидзе 17 а |  | 0,0019 |  |  | 0,0019 |
| Орджоникидзе 21 | 456 | 0,0057 | - | - | 0,0057 |
| Орджоникидзе 23 | 623 | 0,0068 | - | - | 0,0068 |
| Орджоникидзе 25 |  | 0,0019 |  |  | 0,0019 |
| Орджоникидзе 28 | 383 | 0,0028 | - | - | 0,0028 |
| Орджоникидзе 30 | 189 | 0,0034 | - | - | 0,0034 |
| Орджоникидзе 32 | 632 | 0,0057 | - | - | 0,0057 |
| Орджоникидзе 34 | 486 | 0,0119 | - | - | 0,0119 |
| Орджоникидзе 36 | 300 | 0,0086 | - | - | 0,0086 |
| Орджоникидзе 38 | 292 | 0,0044 | - | - | 0,0044 |
| Орджоникидзе 40 | 265 | 0,0018 | - | - | 0,0018 |
| Орджоникидзе 42 | 247 | 0,0020 | - | - | 0,0020 |
| Орджоникидзе 46 | 231 | 0,0019 | - | - | 0,0019 |
| Орджоникидзе 48 | 218 | 0,0019 | - | - | 0,0019 |
| Орджоникидзе 54 | 203 | 0,0039 | - | - | 0,0039 |
| Орджоникидзе 56 | 240 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| Социалистическая 11 | 2272 | 0,0259 | - | - | 0,0259 |
| Социалистическая 1 | 1869 | 0,0303 | - | - | 0,0303 |
| Социалистическая 16 | 321 | 0,0016 |  |  | 0,0016 |
| Социалистическая 20 | 189 | 0,0061 |  |  | 0,0061 |
| Социалистическая 3 | 3100 | 0,0261 | - | - | 0,0261 |
| Социалистическая 5 | 3129 | 0,0356 | - | - | 0,0356 |
| Социалистическая 7 | 3150 | 0,0257 | - | - | 0,0257 |
| Итого: |  | 0,3016 |  |  | 0,3016 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |
| Интернациональная 2 | 269 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Интернациональная 3 | 300 | 0,0053 | - | - | 0,0053 |
| Интернациональная 4 | 255 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Интернациональная 5 | 189 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| Интернациональная 6 | 272 | 0,0080 | - | - | 0,0080 |
| Интернациональная 7 | 247 | 0,0050 | - | - | 0,0050 |
| Интернациональная 8 | 296 | 0,0062 | - | - | 0,0062 |
| Калинина 5 | 180 | 0,0051 | - | - | 0,0051 |
| Калинина 6 | 305 | 0,0067 | - | - | 0,0067 |
| Клубная 1 | 291 | 0,0085 | - | - | 0,0085 |
| Клубная 11 | 385 | 0,0082 | - | - | 0,0082 |
| Клубная 12 | 1700 | 0,0244 | - | - | 0,0244 |
| Клубная 13 | 286 | 0,0070 | - | - | 0,0070 |
| Клубная 16 | 426 | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| Клубная 20 | 1172 | 0,0217 | - | - | 0,0217 |
| Клубная 22 | 1628 | 0,0122 | - | - | 0,0122 |
| Клубная 24 | 469 | 0,0057 | - | - | 0,0057 |
| Клубная 26 | 363 | 0,0069 | - | - | 0,0069 |
| Клубная 28 | 477 | 0,0022 | - | - | 0,0022 |
| Клубная 3 | 1612 | 0,0216 | - | - | 0,0216 |
| Клубная 30 | 477 | 0,0063 | - | - | 0,0063 |
| Клубная 32 |  | 0,0024 |  |  | 0,0024 |
| Клубная 4 | 1525,4 | 0,0197 | - | - | 0,0197 |
| Клубная 7 | 412 | 0,0065 | - | - | 0,0065 |
| Клубная 8 | 1700 | 0,0244 | - | - | 0,0244 |
| Клубная 9 | 433 | 0,0054 | - | - | 0,0054 |
| Новая 1 | 327 | 0,0070 | - | - | 0,0070 |
| Новая 10 | 550 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Новая 12 | 511 | 0,0100 | - | - | 0,0100 |
| Новая 14 | 426 | 0,0049 | - | - | 0,0049 |
| Новая 16 | 519 | 0,0038 | - | - | 0,0038 |
| Новая 18 | 421 | 0,0059 | - | - | 0,0059 |
| Новая 2 | 564 | 0,0130 | - | - | 0,0130 |
| Новая 3 | 435 | 0,0108 | - | - | 0,0108 |
| Новая 4 | 489 | 0,0046 | - | - | 0,0046 |
| Новая 5 | 180 | 0,0067 | - | - | 0,0067 |
| Новая 6 | 514 | 0,0075 | - | - | 0,0075 |
| Новая 7 | 360 | 0,0074 | - | - | 0,0074 |
| Новая 9 | 499 | 0,0096 | - | - | 0,0096 |
| Пионерская 10 | 255 | 0,0066 | - | - | 0,0066 |
| Пионерская 12 | 211 | 0,0041 | - | - | 0,0041 |
| Пионерская 3 | 194 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Пионерская 4 | 261 | 0,0067 | - | - | 0,0067 |
| Пионерская 5 | 216 | 0,0022 | - | - | 0,0022 |
| Пионерская 6 | 134,71 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Пионерская 7 | 255 | 0,0025 | - | - | 0,0025 |
| Пионерская 8 | 261 | 0,0030 | - | - | 0,0030 |
| Пионерская 9 | 620 | 0,0150 | - | - | 0,0150 |
| С.Разина 10 | 530 | 0,0048 | - | - | 0,0048 |
| С.Разина 12 | 282 | 0,0064 | - | - | 0,0064 |
| С.Разина 2 | 242 | 0,0045 | - | - | 0,0045 |
| С.Разина 4 | 352 | 0,0092 | - | - | 0,0092 |
| С.Разина 6 | 368 | 0,0063 | - | - | 0,0063 |
| С.Разина 8 | 265 | 0,0052 | - | - | 0,0052 |
| Итого: |  | 0,4085 |  |  | 0,4085 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 104 | 389 | 0,0034 | - | - | 0,0034 |
| Космонавтов 106 | 377 | 0,0073 | - | - | 0,0073 |
| Космонавтов 108 | 411 | 0,0032 | - | - | 0,0032 |
| Космонавтов 110 | 314 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| Космонавтов 112 | 344 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| Космонавтов 114 | 417 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Космонавтов 116 | 274 | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Космонавтов 118 | 383 | 0,0032 | - | - | 0,0032 |
| Космонавтов 120 | 673 | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| Космонавтов 122 | 673 | 0,0137 | - | - | 0,0137 |
| Космонавтов 75 |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |
| Космонавтов 79 |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |
| Космонавтов 81 |  | 0,0018 |  |  | 0,0018 |
| Космонавтов 83 |  | 0,0037 |  |  | 0,0037 |
| Космонавтов 85 | 452 | 0,0036 | - | - | 0,0036 |
| Космонавтов 87 | 262 | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| Космонавтов 89 | 226 | 0,0055 | - | - | 0,0055 |
| Космонавтов 91 | 228 | 0,0010 | - | - | 0,0010 |
| Космонавтов 93 | 535 | 0,0066 | - | - | 0,0066 |
| Космонавтов 95 | 360 | 0,0038 | - | - | 0,0038 |
| Космонавтов 97 | 546 | 0,0021 | - | - | 0,0021 |
| Космонавтов 99 | 444 | 0,0032 | - | - | 0,0032 |
| Первомайская ул,125 | 221 | 0,0017 | - | - | 0,0017 |
| СПТУ 54 ул,5 | 11471,6 | 0,0838 | - | - | 0,0838 |
| Итого: |  | 0,1715 |  |  | 0,1715 |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |
| 40 лет Октября 3а | 519 | 0,0044 | - | - | 0,0044 |
| 40 лет Октября 5а | 489 | 0,0024 | - | - | 0,0024 |
| 40 лет Октября 6 | 6698,2 | 0,0472 | - | - | 0,0472 |
| 40 лет Октября 6а | 17850 | 0,1170 | - | - | 0,1170 |
| 50 лет Алтая 1 | 497 | 0,0084 | - | - | 0,0084 |
| 50 лет Алтая 11 кв № 1 | 423,95 | 0,0042 | - | - | 0,0042 |
| 50 лет Алтая 2 | 498 | 0,0049 | - | - | 0,0049 |
| 50 лет Алтая 3 | 492 | 0,0029 | - | - | 0,0029 |
| 50 лет Алтая 4 | 629 | 0,0036 | - | - | 0,0036 |
| 50 лет Алтая 7 | 488 | 0,0079 | - | - | 0,0079 |
| 50 лет Алтая 9 | 723 | 0,0040 | - | - | 0,0040 |
| Гоголя 16 | 304 | 0,0036 | - | - | 0,0036 |
| Гоголя 1а | 690 | 0,0109 | - | - | 0,0109 |
| Гоголя 1б | 325 | 0,0038 | - | - | 0,0038 |
| Гоголя 20 | 740 | 0,0059 | - | - | 0,0059 |
| Гоголя 22 | 421 | 0,0091 | - | - | 0,0091 |
| Гоголя 4 | 590 | 0,0064 | - | - | 0,0064 |
| Дегтярёва 1 | 597 | 0,0094 | - | - | 0,0094 |
| Дегтярёва 10 | 436 | 0,0070 | - | - | 0,0070 |
| Дегтярёва 12 | 188 | 0,0023 | - | - | 0,0023 |
| Дегтярёва 14 |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |
| Дегтярёва 2 | 584 | 0,0076 | - | - | 0,0076 |
| Дегтярёва 27 | 176 | 0,0030 | - | - | 0,0030 |
| Дегтярёва 3 | 517 | 0,0095 | - | - | 0,0095 |
| Дегтярёва 4 | 263 | 0,0032 | - | - | 0,0032 |
| Дегтярёва 8 | 517 | 0,0156 | - | - | 0,0156 |
| Колхозный 102 | 265 | 0,0064 | - | - | 0,0064 |
| Колхозный 104 | 212 | 0,0034 |  |  | 0,0034 |
| Колхозный 124 | 15255,5 | 0,0844 | - | - | 0,0844 |
| Колхозный 126 | 195051 | 0,1351 | - | - | 0,1351 |
| Колхозный 126а | 365 | 0,0087 |  |  |  |
| Кольцевая 4 | 3048 | 0,0242 | - | - | 0,0242 |
| Кольцевая 6 | 2942 | 0,0294 | - | - | 0,0294 |
| Кольцевая 6а | 3587 | 0,0272 | - | - | 0,0272 |
| Пушкина 5 | 162 | 0,0018 | - | - | 0,0018 |
| Свердлова 42 | 413 | 0,0026 | - | - | 0,0026 |
| Свердлова 93 | 263 | 0,0071 | - | - | 0,0071 |
| Тракторный 116 | 618 | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| Тракторный 118 | 640 | 0,0092 | - | - | 0,0092 |
| Тракторный 120 | 568 | 0,0068 | - | - | 0,0068 |
| Урицкого 1 | 10000 | 0,0614 | - | - | 0,0614 |
| Урицкого 1а | 11642 | 0,0744 | - | - | 0,0744 |
| Урицкого 5 | 14645 | 0,0819 | - | - | 0,0819 |
| Целинный 123 | 14736 | 0,1208 | - | - | 0,1208 |
| Итого: |  | 0,9945 |  |  | 0,9858 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |
| Нефтебазовская 1 |  | 0,0158 | - | - | 0,0158 |
| Нефтебазовская 10 |  | 0,0054 |  |  | 0,0054 |
| Нефтебазовская 2 | 559 | 0,0073 | - | - | 0,0073 |
| Нефтебазовская 3 | 302,5 | 0,0028 | - | - | 0,0028 |
| Нефтебазовская 4 | 522 | 0,0066 | - | - | 0,0066 |
| Нефтебазовская 5 | 215,5 | 0,0058 | - | - | 0,0058 |
| Нефтебазовская 6 | 294 | 0,0060 | - | - | 0,0060 |
| Нефтебазовская 7 | 276 | 0,0023 | - | - | 0,0023 |
| Нефтебазовская 8 | 480 | 0,0078 | - | - | 0,0078 |
| Нефтебазовская 9 | 339,5 | 0,0028 | - | - | 0,0028 |
| Итого: |  | 0,0625 |  |  | 0,0625 |
| Таблица 2.5.4.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда. |  |  |  |  |  |
| Наименование потребителя | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| Котельная №1 Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| Администрация Благовещенского района |  | 0,0061 |  |  | 0,0061 |
| Прокуратура Алтайского края |  | 0,0164 | - | - | 0,0164 |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае |  | 0,0152 | - | - | 0,0152 |
| МО МВД России "Благовещенский" |  | 0,0532 | - | - | 0,0532 |
| Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края |  | 0,0874 | - | - | 0,0874 |
| Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Благовещенском районе |  | 0,0478 | - | - | 0,0478 |
| МБДОУБ-детский сад "Светлячок" |  | 0,1114 | - | - | 0,1114 |
| УФК по Алтайскому краю ( Комитет по финансам,налоговой и кредитной политике Администрации Благовещенки) |  | 0,0118 | - | - | 0,0118 |
| Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы ис" |  | 0,0075 | - | - | 0,0075 |
| Комитет по физической культуре Благовещенского района (гараж ДК) |  | 0,0011 | - | - | 0,0011 |
| Управление социальной защиты населения по Благовещенскому и Суетскому районам |  | 0,0301 | - | - | 0,0301 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |  | 0,0314 | - | - | 0,0314 |
| Служба судебных приставов |  | 0,0073 | - | - | 0,0073 |
| Комитет по культуре Благовещенского района (гараж ДК) |  | 0,0100 | - | - | 0,0100 |
| МУЗ БЦРБ (зубопротезный кабинет) |  | 0,0006 | - | - | 0,0006 |
| Комитет ЗАГС |  | 0,0076 | - | - | 0,0076 |
| ГИБДД |  | 0,0168 | - | - | 0,0168 |
| Итого по бюджетным потребителям котельная № 1: |  | 0,4617 |  |  | 0,4617 |
| Котельная №1 Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ИПБОЮЛ Скулкин А.Г. кафе шоколад, маг. Березка», «Аленка», «Солнышко», «Тройка», «Магнит», «Сладкоежка», аптека «Бинт». |  | 0,2893 | - | - | 0,2893 |
| Индивидуальный предприниматель Степанец Наталья Владимировна |  | 0,0136 | - | - | 0,0136 |
| ИП Колотова Г.Д. |  | 0,0014 | - | - | 0,0014 |
| ИП Диденко В.В. |  | 0,0167 | - | - | 0,0167 |
| Адвокатская контора Благовещенского района НОАК коллегии адвокатов |  | 0,0009 | - | - | 0,0009 |
| ИП Комарова Л.И. |  | 0,0035 | - | - | 0,0035 |
| ПО "Маркет" кафе «Ромашка» + «Триумф» |  | 0,0466 | - | - | 0,0466 |
| ИП Тюрина О.П. (медтехника) |  | 0,0024 | - | - | 0,0024 |
| ИП Набиев магазин «Семейный стиль» |  | 0,0268 | - | - | 0,0268 |
| ИП Овчарова С.В. |  | 0,0028 | - | - | 0,0028 |
| Общество с ограниченной ответственностью " Чайка" здание сбербанка |  | 0,0991 | - | - | 0,0991 |
| КАУ МФЦ |  | 0,0167 | - | - | 0,0167 |
| Открытое акционерное общество "Благовещенская типография" |  | 0,0453 | - | - | 0,0453 |
| Комаров Александр Николаевич аптека |  | 0,0015 | - | - | 0,0015 |
| ПАО "Ростелеком" |  | 0,0440 | - | - | 0,0440 |
| ИП Головешкин В. И. |  | 0,0080 | - | - | 0,0080 |
| Курдыбайло Владимир Анатольевич |  | 0,0016 | - | - | 0,0016 |
| ИП Савин П. В. |  | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| ИП Шаблий В.М. |  | 0,0020 | - | - | 0,0020 |
| Шинкарев А.В. |  | 0,0037 | - | - | 0,0037 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТриО" |  | 0,0062 | - | - | 0,0062 |
| ИП Башкинцева Н.В. «Сибирское здоровье» |  | 0,0012 | - | - | 0,0012 |
| ИП Сачко Елена Николаевна |  | 0,0078 | - | - | 0,0078 |
| Баматгиреева |  | 0,0065 | - | - | 0,0065 |
| ИП Кравцов Игорь Владимирович |  | 0,0158 | - | - | 0,0158 |
| Чуланов Сергей Анатольевич "Три Слона" |  | 0,0185 | - | - | 0,0185 |
| ИП Николенко Л.В. Ковровый дом + Мир ремонта |  | 0,0258 | - | - | 0,0258 |
| ИП Суклкин А.Г. магазин «Светлана» |  | 0,0027 | - | - | 0,0027 |
| ИП Артеменко А.А. |  | 0,0095 | - | - | 0,0095 |
| ООО " БЭСКО" (аптека) |  | 0,0062 | - | - | 0,0062 |
| ИП Шимолина Л.Г. |  | 0,0017 | - | - | 0,0017 |
| ИП Поляничко Р.Ю. автовокзал |  | 0,0005 | - | - | 0,0005 |
| ИП Алексенко А.В. магазин «Мастер» |  | 0,0046 | - | - | 0,0046 |
| ООО "Электросиб" |  | 0,0040 | - | - | 0,0040 |
| ИП Пестелев В.В. |  | 0,0116 | - | - | 0,0116 |
| ИП Шарко Т.А. |  | 0,0083 | - | - | 0,0083 |
| ИП Данько С.В. Оптика |  | 0,0009 | - | - | 0,0009 |
| Итого по прочим потребителям котельная № 1: |  | 1,0490 | 0 | 0 | 1,0490 |
| Котельная №2 Бюджет |  |  |  |  |  |
| Управление Администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района АК |  | 0,0176 | - | - | 0,0176 |
| Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю |  | 0,0354 | - | - | 0,0354 |
| Администрация Благовещенского района Алтайского края |  | 0,2764 | - | - | 0,2764 |
| Филиал № 4 ГУ АРО ФСС РФ |  | 0,0018 | - | - | 0,0018 |
| Паспортный стол |  | 0,0093 | - | - | 0,0093 |
| Комитет по физической культуре и спорту |  | 0,0821 | - | - | 0,0821 |
| ОУДОД "Благовещенский муниципальный ДЮЦ" |  | 0,0135 | - | - | 0,0135 |
| УФК по Алтайскому краю ( Министерство юстициии Алтайского края) |  | 0,0219 | - | - | 0,0219 |
| МБОУ БСОШ № 1 им.П.П.Корягина |  | 0,1667 | - | - | 0,1667 |
| Детский сад «Сказка» |  | 0,0476 | - | - | 0,0476 |
| МУК Библиотека |  | 0,0305 | - | - | 0,0305 |
| МУК Музей |  | 0,0073 | - | - | 0,0073 |
| Дом ветеранов пер. Чапаевский 58 |  | 0,0563 | - | - | 0,0563 |
| Прокуратура (гараж) |  | 0,0020 | - | - | 0,0020 |
| УПФР (Пенсионный фонд) |  | 0,0027 | - | - | 0,0027 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Благовещенская детская школа искусст |  | 0,0136 | - | - | 0,0136 |
| Итого по бюджетным потребителям котельная № 2 |  | 0,7847 |  |  | 0,7847 |
| Котельная №2 Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ООО "МАРИЯ-РА" |  | 0,0168 | - | - | 0,0168 |
| ИП Дерксен А.Г. |  | 0,0349 | - | - | 0,0349 |
| ИП Селезнева В.П. |  | 0,0009 | - | - | 0,0009 |
| ИП Мандрыкина В.И. |  | 0,0050 | - | - | 0,0050 |
| Нотариальная контора Шишкина |  | 0,0033 | - | - | 0,0033 |
| Благовещенская церковь |  | 0,0130 | - | - | 0,0130 |
| ИП Скулкин А.Г. магазин маленький |  | 0,0026 | - | - | 0,0026 |
| ЧОП "Вега-Защита " Гамаюнов В.И. |  | 0,0378 | - | - | 0,0378 |
| Общественная организация охотников и рыболовов |  | 0,0076 | - | - | 0,0076 |
| Нотариус Голубева Татьяна Николаевна |  | 0,0015 | - | - | 0,0015 |
| ИП Эйзенкрейн Е.В. |  | 0,0034 | - | - | 0,0034 |
| ФГУП "Почта России" |  | 0,0031 | - | - | 0,0031 |
| Итого по прочим потребителям котельная № 2: |  | 0,1299 | 0 | 0 | 0,1299 |
| Котельная № 3 Бюджет |  |  |  |  |  |
| " УФК по Алтайскому краю (КГБУ "Управление ветеринарии по Благовещенскому району") |  | 0,0022 | - | - | 0,0022 |
| Управление кадастра и картографии |  | 0,0062 | - | - | 0,0062 |
| Филиал кадастра и картографии |  | 0,0006 | - | - | 0,0006 |
| Итого по бюджетным потребителям котельная № 3 |  | 0,0090 | 0 | 0 | 0,0090 |
| Котельная № 3 Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| Кольцевая 9 Черников ВН гаражи |  | 0,0049 | - | - | 0,0049 |
| ИП Тярт А.П. |  | 0,0021 | - | - | 0,0021 |
| ООО "Миллениум" |  | 0,0075 | - | - | 0,0075 |
| МУП «Райтоп» + ООО "Вода" |  | 0,1033 |  |  | 0,1033 |
| Итого по прочим потребителям котельная № 3 |  | 0,1178 |  |  | 0,1178 |
| Котельная № 4 Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ИП Галкин В А сауна 2 Капитана |  | 0,0018 | - | - | 0,0018 |
| ИП Скулкин А.Г. магазин «Загадка» |  | 0,0032 |  |  | 0,0032 |
| Индивидуальный предприниматель Кнельзен Валерий Александрович |  | 0,0013 | - | - | 0,0013 |
| Итого по прочим потребителям котельная № 4 |  | 0,0063 | 0 | 0 | 0,0063 |
| Котельная №9 Бюджет |  |  |  |  |  |
| КГБПОУ "Благовещенский профессиональный лицей" |  | 0,2530 | - | - | 0,2530 |
| Итого по бюджетным потребителям котельная № 9 |  | 0,2530 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2530 |
| Котельная №9 Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ИП Скулкин А.Г. магазин СПТУ |  | 0,0012 | - | - | 0,0012 |
| Итого по бюджетным потребителям котельная № 9 |  | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 |
| Котельная №12 Бюджет |  |  |  |  |  |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае |  | 0,022 | - | - | 0,022 |
| МБДОУ "БЦРР - д/с "Журавушка" |  | 0,1500 | - | - | 0,1500 |
| МБОУ БСОШ № 2 |  | 0,1227 | - | - | 0,1227 |
| МБДОУ "БЦРР - д/с "Росинка" |  | 0,1123 | - | - | 0,1123 |
| КГБОУ " Благовещенская общеобразовательная школа-интернат" |  | 0,1081 | - | - | 0,1081 |
| Комитет по образованию Благовещенского района (гаражи) |  | 0,010 | - | - | 0,010 |
| КГБУЗ "Благовещенская центральная районная больница" |  | 0,2119 |  |  | 0,2119 |
| Итого по бюджетным потребителям котельная № 12 |  | 0,715 | 0 | 0 | 0,715 |
| Котельная № 12 Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| Прудникова Галина Викторовна |  | 0,0058 | - | - | 0,0058 |
| ИП Саранин С.И. |  | 0,0010 | - | - | 0,0010 |
| ИП Данилова А А |  | 0,0011 | - | - | 0,0011 |
| ИП Данилов Ю.В. |  | 0,0017 | - | - | 0,0017 |
| ИП Алдушина В.С. |  | 0,0021 | - | - | 0,0021 |
| ИП Данилов Н.А. |  | 0,0009 | - | - | 0,0009 |
| ИП Тихонов Александр Владимирович |  | 0,0014 | - | - | 0,0014 |
| ИП Хизматулин Р. |  | 0,0103 | - | - | 0,0103 |
| ИП Синогейкина И.В. |  | 0,0032 | - | - | 0,0032 |
| ИП Карполенко А.Д. |  | 0,0008 | - | - | 0,0008 |
| ИП Скулкин А.Г. магазин «Успех» |  | 0,0012 | - | - | 0,0012 |
| ИП Скулкин А.Г. магазин «Ассорти» |  | 0,0008 | - | - | 0,0008 |
| ИП Скулкин А.Г. магазин «Лагуна» |  | 0,0012 | - | - | 0,0012 |
| ИП Скулкин А.Г. аптека |  | 0,0014 | - | - | 0,0014 |
| Павильон ПО «Маркет» |  | 0,0016 | - | - | 0,0016 |
| Итого по прочим потребителям котельная № 12 |  | 0,0354 | 0 | 0 | 0,0354 |
| Котельная №21 Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ПАО НК " Роснефть" Алтайнефтепродукт |  | 0,0832 | - | - | 0,0832 |
| Итого по прочим потребителям котельная № 21 |  | 0,0832 | - | - | 0,0832 |

## 2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

# 2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь  тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения р.п. Благовещенка» на основании предоставленных данных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенные в таблицах 2.6.1.1 – 2.6.1.10

Таблица 2.6.1.1  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7.74 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 2.5 |
| Располагаемая мощность оборудования | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 7,57 | 7,57 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Собственные нужды | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,541 | 1,7321 | 1,7321 | 1,7321 | 1,710 |
| отопление | 1,541 | 1,7321 | 1,7321 | 1,7321 | 1,710 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,70 | 1,7321 | 1,7321 | 1,7321 | 1,710 |
| жилые здания, из них | 0,928 | 0,7778 | 0,7778 | 0,7778 | 0,7778 |
| население | 0,928 | 0,7778 | 0,7778 | 0,7778 | 0,7778 |
| нежилые здания, из них | 0,781 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| финансируемые из бюджета | н/д | 0,4544 | 0,4544 | 0,4544 | 0,4544 |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Доля резерва, % | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.2  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №2 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Располагаемая мощность оборудования | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 7,91 | 7,91 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,186 |
| Собственные нужды | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,146 |
| Хозяйственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,967 | 1,967 | 1,6316 | 1,6316 | 1,776 |
| отопление | 1,967 | 1,967 | 1,6316 | 1,6316 | 1,776 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,967 | 1,776 | 1,6316 | 1,6316 | 1,776 |
| жилые здания, из них | 1,218 | 1,10 | 1,1329 | 1,1329 | 0,7778 |
| население | 1,218 | 1,10 | 1,1329 | 1,1329 | 0,7778 |
| нежилые здания, из них | 0,749 | 0,676 | 0,50 | 0,50 | 0,95 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | 0,4344 | 0,4344 | 0,4544 |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,541 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 5,999 | 6,824 | 6,824 | 6,824 | 6,9 |
| Доля резерва, % | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,0 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.3  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3,2 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 2,74 | 2,5 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Хозяйственные нужды | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,270 | 0,270 | 0,1784 | 0,1784 | 0,2 |
| отопление | 0,270 | 0,270 | 0,1784 | 0,1784 | 0,2 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,270 | 0,20 | 0,1784 | 0,1784 | 0,2 |
| жилые здания, из них | 0,094 | 0,076 | 0,0584 | 0,0584 | 0,0584 |
| население | 0,094 | 0,076 | 0,0584 | 0,0584 | 0,0584 |
| нежилые здания, из них | 0,176 | 0,124 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,285 | 1,6 | 1,6 | 1,89 | 1,89 |
| Доля резерва, % | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 74,7 | 74,7 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.4  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1.6 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 9,6 | н/д | н/д | 15,33 | 7 |
| Располагаемая мощность оборудования | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,22 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,344 | 0,344 | 0,30 | 0,30 | 0,527 |
| отопление | 0,344 | 0,344 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,344 | 0,527 | 0,30 | 0,30 | 0,527 |
| жилые здания, из них | 0,301 | 0,461 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 |
| население | 0,301 | 0,461 | 0,3016 | 0,3016 | 0,3016 |
| нежилые здания, из них | 0,043 | 0,066 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| финансируемые из бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,701 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| Доля резерва, % | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.5  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 2,16 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,16 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 13 | 13 | 3 | 4 | 5 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 2,11 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Хозяйственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,451 | 0,4085 | 0,4085 | 0,4085 | 0,36 |
| отопление | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,36 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,36 | 0,4085 | 0,4085 | 0,4085 | 0,36 |
| жилые здания, из них | 0,3528 | 0,4085 | 0,4085 | 0,4085 | 0,36 |
| население | 0,3528 | 0,4085 | 0,4085 | 0,4085 | 0,36 |
| нежилые здания, из них | 0,0072 | - | - | - | - |
| финансируемые из бюджета | н/д | - | - | - | - |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Доля резерва, % | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.6  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №9 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 5,16 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 4,82 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Хозяйственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,451 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,56 |
| отопление | 0,451 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,56 |
| вентиляция | 0,451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,56 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,56 |
| жилые здания, из них | 0,5488 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 |
| население | 0,5488 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 |
| нежилые здания, из них | 0,0112 | 0,2704 | 0,2704 | 0,2704 | 0,2704 |
| финансируемые из бюджета | н/д | 0,2704 | 0,2704 | 0,2704 | 0,2704 |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Доля резерва, % | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.7 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №12 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 8,6 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 8,8 | 8,8 | 2 | 3 | 4 |
| Располагаемая мощность оборудования | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 7,61 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Собственные нужды | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Хозяйственные нужды | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,405 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,15 |
| отопление | 1,405 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,15 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 2,15 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,15 |
| жилые здания, из них | 1,4405 | 0,9858 | 0,9858 | 0,9858 | 0,9858 |
| население | 1,4405 | 0,9858 | 0,9858 | 0,9858 | 0,9858 |
| нежилые здания, из них | 0,7095 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| финансируемые из бюджета | н/д | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| Доля резерва, % | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.8  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №21 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,7 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,08 |
| в т.ч. в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,84 |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,107 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 |
| отопление | 0,107 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 |
| жилые здания, из них | 0,0871 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
| население | 0,0871 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
| нежилые здания, из них | 0,0429 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| финансируемые из бюджета | н/д | - | - | - | - |
| Прочие в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Доля резерва, % | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.6.1.10 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной нагрузки на 2020-2024 г.

| Источник | Установленная мощность оборудования, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час | Отпуск тепла, Гкал/год 2020 | Отпуск тепла, Гкал/год 2021 | Отпуск тепла, Гкал/год 2022 | Отпуск тепла, Гкал/год 2023 | Отпуск тепла, Гкал/год 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 7.74 | 1,710 | 0,02 | 0,170 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 |
| Котельная № 2 | 7.74 | 1,776 | 0,022 | 0,209 | 8532 | 8532 | 8532 | 8532 | 8532 |
| Котельная № 3 | 3,2 | 0,20 | 0,027 | 0,069 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| Котельная № 4 | 3.2 | 0,527 | 0,026 | 0,056 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Котельная № 6 | 3.2 | 0,36 | 0,025 | 0,064 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 |
| Котельная № 9 | 4.8 | 0,56 | 0,027 | 0,031 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
| Котельная № 12 | 8,6 | 2,15 | 0,019 | 0,171 | 8657 | 8657 | 8657 | 8657 | 8657 |
| Котельная № 21 | 1,08 | 0,13 | 0,031 | 0,063 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| ИТОГО | 39,00 | 7,413 | 0,022 | 0,833 | 32234 | 32234 | 32234 | 32234 | 32234 |

## 2.7. Балансы теплоносителя

Таблица 2.7.1 Годовой расход теплоносителя на котельной №1

| Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| технологические утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.2 Годовой расход теплоносителя на котельной №2

| Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| технологические утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.3 Годовой расход теплоносителя на котельной №3

| Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| технологические утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.4 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

| Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| технологические утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.5 Годовой расход теплоносителя на котельной №6

| Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| технологические утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.6 Годовой расход теплоносителя на котельной №9

| Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| технологические утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

Таблица 2.7.7 Годовой расход теплоносителя на котельной №12

| Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| технологические утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 2.7.8 Годовой расход теплоносителя на котельной №21

| Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| технологические утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

## 2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Для производства тепловой энергии р.п. Благовещенка использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.2 Основные характеристики используемого каменного угля.

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | Qнр | ккал/кг | 4600 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 14,6 |
| Влажность рабочая | Wр | % | 19,2 |
| Выход летучих | Vг | % | 41,0 |

Таблица 2.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.

| Вид топлива | Размерность | 2023 г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь | т.у.т. | 14554,91 | 14554,91 | 14554,91 | 14554,91 | 14554,91 |
| Каменный уголь | тонн | 10610,53 | 10610,53 | 10610,53 | 10610,53 | 10610,53 |

## 2.9. Надежность теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела  «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- 0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

- тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид . А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 2.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 2.9.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при  имеет следующий вил:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 2.9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, ºС | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента

# 2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

- 2.11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей организации;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей организации;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 2.11.1 Тарифы

| № п/п | Наименование поставщика | Период действия тарифа | тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Благовещенского района «Райтоп» | 01.01.2022-30.06.2022 | 2497,81 |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 2944,89 |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 3218,32 |
| 2 | МУП Благовещенского района «Райтоп» | 01.01.2024-30.06.2024 | 3218.32 |
|  |  | 01.07.2024-31.12.2024 | 3404.25 |

Таблица 2.12.Расчет необходимой валовой выручки МУП Благовещенского района «Райтоп» на 2024 годы

| № п/п | Наименование расходов |  | Необходимая валовая выручка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные расходы) | 23851,00 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 8315,45 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 72010,34 |  |
| 4 | Прибыль | 5164,33 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 4628,24 |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |  |
| 11 | Валовая выручка | 113969,36 |  |
| 12 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего тыс. Гкал | х |  |

# 2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

–существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1. Износ основных фондов:

- износ котельного оборудования;

- износ трубопроводов тепловых сетей;

2. В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.

3. Не организован приборный учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).

4. Отсутствует оборудование химводоподготовки.

5. Утечки теплоносителя превышают нормативные.

6. Не разработаны гидравлические карты тепловых сетей.

7. Отсутствует механизм балансировки теплоносителя по веткам тепловых сетей.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

# 3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей р.п. Благовещенка, снабжаемый теплом энергоисточником МУП Благовещенский «Райтоп» составляет 10,964 Гкал/ч.

Таблица 3.1.1  Тепловые нагрузки потребителей городского округа

| Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд | Нежилой фонд | Итого |
| Котельная №1 | 0,928 | 0,781 | 1,710 |
| Котельная №2 | 1,10 | 0,676 | 1,776 |
| Котельная №3 | 0,076 | 0,124 | 0,20 |
| Котельная №4 | 0,461 | 0,066 | 0,527 |
| Котельная №6 | 0,3528 | 0,0072 | 0,36 |
| Котельная №9 | 0,5488 | 0,0112 | 0,56 |
| Котельная №12 | 1,4405 | 0,7095 | 2,15 |
| Котельная №21 | 0,0871 | 0,0429 | 0,13 |
| Итого | 4,9942 | 2,4177 | 7,40 |

# 3.2. Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2033 г с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

Таблица 3.2.1. Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда р.п. Благовещенка.

| № | Показатель | Ед. изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г | 2025 г | 2033 г |
| 1 | Численность населения р.п. Благовещенка | тыс. чел | 11448 | 11680 | 11800 |
| 2 | Жилищный фонд на начало года | тыс. м2 | 230,158 | 251,000 | 306,000 |

Для определения объемов жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок, учтена проектная численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным администрации проживает 11448 человек (при средней жилищной обеспеченности 18,4 м² на человека). В соответствии с расчетами, численность населения на 1 очередь составит 11680 человек, на расчетный срок 11800 человек.

Жилищная обеспеченность принята (в соответствии с заданием на проектирование) 18,4 м² на одного человека.

На 1 очередь строительства общий объем жилищного строительства составит 20 842 м² в том числе:

- многоэтажная застройка — 15 120 м²;

- усадебная застройка — 5 722 м².

На расчетный срок общий объем жилищного строительства составит 55 000 м², в том числе:

- многоэтажная застройка — 31 100 м².

- усадебная застройка — 23 900 м².

Таблица 3.2.2 - Сводные показатели динамики жилой застройки в р.п. Благовещенка.

|  |  | 2019 г | 2025 г | 2033 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 230158,0 | 230158,0 | 230158,0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 6,935 | 10,964 | 10,964 |
| Сносимые жилые строения | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м2 | - | 20842,0 | 55000,0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | 0,453 | 1,902 |
| В.т.ч. многоэтажное | площадь, м2 | - | 15 120 | 31 100 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | 0,329 | 1,075 |
| В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный) | площадь, м2 | - | 5 722 | 23 900 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | 0,124 | 0,827 |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 230158,0 | 251000,0 | 306000,0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 230,158 | 251,000 | 306,000 |

# 3.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Раздел 3 разработан  в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

|  |  | 2019 г | 2025 г | 2033 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 230158,0 | 251000,0 | 306000,0 |
|  | Гкал/ч | 4,046 | 5,855 | 5,855 |
| Всего нежилого фонда | площадь, м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Гкал/ч | 2,889 | 5,109 | 5,109 |
| Итого: | Гкал/ч | 6,935 | 10,964 | 10,964 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 35,09 | 35,09 | 35,09 |

Рисунок 3.1 – Диаграмма роста нагрузки по отношению к располагаемой мощности оборудования.

Существующая котельная располагает достаточной мощностью для покрытия перспективной нагрузки.

3.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Таблица 3.4.1  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2019 | 2025 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (водоподготовительной установки) | тонн/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | 1 | 2 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Доля резерва | % | 24 | 24 | 24 |

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Раздел не разрабатывался

## Раздел  5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия) | Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) | Сроки реализации мероприятия | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия ( решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка МКУ взамен котельной №3 МОКХ р.п. Благовещенка | Физический износ здания котельной | 43 000,0 | 2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 2 | Капитальный ремонт котельной БПК р.п. Благовещенка | Физический износ здания котельной | 75 000,0 | 2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 3 | Замена Котлов котельной №6 Элеватор. р.п. Благовещенка | Физический износ источника тепловой энергии | 6 300,0 | 2029 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 4 | Замена Котлов котельной №1 «Центральная» р.п. Благовещенка | Физический износ источника тепловой энергии | 12 600,0 | 2029 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 5 | Замена Котлов котельной №2 «Квартальная» р.п. Благовещенка | Физический износ источника тепловой энергии | 12 600,0 | 2030 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 6 | Замена Котлов котельной котельной №9 СПТУ р.п. Благовещенка | Физический износ источника тепловой энергии | 3 000,0 | 2030 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |

## Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия) | Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) | Сроки реализации мероприятия | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия ( решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №4 (Жилпоселок) р.п. Благовещенка | Физический износ сетей | 24 198,96 | 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной БПК р.п. Благовещенка | Физический износ сетей | 90 000,0 | 2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |

## Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Раздел не разрабатывался

# Раздел  8. Перспективные топливные балансы

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом    размещения    резервных    трубопроводных    связей    между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- 0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

- тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид . А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 2.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 2.9.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при  имеет следующий вил:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 2.9.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 2.9.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, ºС | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

# 8.1.2 Сценарии  развития аварий  в системах теплоснабжения.

К аварийным ситуациям относятся:

- события на объектах систем коммунальной инфраструктуры, связанные с

прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения коммунальных услуг, причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

- нарушения производственного процесса, разрушения зданий, строений,

сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества предоставляемых коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

- утечки из трубопроводов объектов коммунальной инфраструктуры с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование территории и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;

- провалы грунта по причине порывов, утечек из трубопроводов объектов систем коммунальной инфраструктуры, иных манипуляций, событий с объектами систем коммунальной инфраструктуры, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;

- перекрытие проезжей части при ремонте инженерных сетей.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе

системы централизованного теплоснабжения р.п. Благовещенка  могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури,

сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ППТ, насосную станцию;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах системы

теплоснабжения.

При аварии на котельных р.п. Благовещенка возникает угроза размораживания теплотрасс, а при остановке на длительное время возможен выход из строя системы отопления в жилых домах. При длительных сроках устранения чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах невосполнимые потери населения не прогнозируются, но население, проживающее в зоне чрезвычайной ситуации,  подлежит эвакуации и размещению в специально отведённых местах. Планируется использовать для размещения здание спортивного комплекса, дом культуры.

Постановлением Администрации Благовещенского района от 01.10.2015 № 472  утвержден порядок взаимодействия в ресурсоснабжающих, сетевых организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности в МО Благовещенский район Алтайского края при ликвидации в системах электро-, водо-, газо-, теплоснабжения аварийных ситуаций.

# 8.1.2.1 Тепловые сети от котельной №1

В таблице 8.1.2.1.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.1.1 – Расчет ВБР по котельной №1.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 2001 | 4968 | 0,02 | 11 | 9,5 | 0,00000008 | 0,000000080 | 0,99999992 | 0,00001756 |
| 1 | 2 | 0,032 | 2001 | 4968 | 0,02 | 11 | 9,5 | 0,00000008 | 0,000000159 | 0,99999992 | 0,00001756 |
| 2 | 3 | 0,04 | 2002 | 4968 | 0,014 | 10 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000000129 | 0,99999995 | 0,00001717 |
| 2 | 3 | 0,04 | 2002 | 4968 | 0,014 | 10 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000000099 | 0,99999995 | 0,00001717 |
| 3 | 4 | 0,057 | 1997 | 4968 | 0,649 | 15 | 9,5 | 0,00000329 | 0,000003337 | 0,99999671 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 1997 | 4968 | 0,649 | 15 | 9,5 | 0,00000329 | 0,000006575 | 0,99999671 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,057 | 2005 | 4968 | 0,209 | 7 | 9,5 | 0,00000049 | 0,000003782 | 0,99999951 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,057 | 2005 | 4968 | 0,209 | 7 | 9,5 | 0,00000049 | 0,000000988 | 0,99999951 | 0,00001637 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2000 | 4968 | 0,494 | 12 | 9,5 | 0,00000190 | 0,000002392 | 0,99999810 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2000 | 4968 | 0,494 | 12 | 9,5 | 0,00000190 | 0,000003796 | 0,99999810 | 0,00001552 |
| 6 | 7 | 0,076 | 2001 | 4968 | 0,123 | 11 | 9,5 | 0,00000043 | 0,000002331 | 0,99999957 | 0,00001552 |
| 6 | 7 | 0,076 | 2001 | 4968 | 0,123 | 11 | 9,5 | 0,00000043 | 0,000000867 | 0,99999957 | 0,00001552 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1993 | 4968 | 0,307 | 19 | 10 | 0,00000228 | 0,000002709 | 0,99999772 | 0,00001806 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1993 | 4968 | 0,307 | 19 | 10 | 0,00000228 | 0,000004551 | 0,99999772 | 0,00001806 |
| 8 | 9 | 0,089 | 1998 | 4968 | 0,054 | 14 | 10 | 0,00000024 | 0,000002520 | 0,99999976 | 0,00001497 |
| 8 | 9 | 0,089 | 1998 | 4968 | 0,054 | 14 | 10 | 0,00000024 | 0,000000489 | 0,99999976 | 0,00001497 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1994 | 4968 | 0,557 | 18 | 10,8 | 0,00000374 | 0,000003984 | 0,99999626 | 0,00001624 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1994 | 4968 | 0,557 | 18 | 10,8 | 0,00000374 | 0,000007479 | 0,99999626 | 0,00001624 |
| 10 | 11 | 0,108 | 1997 | 4968 | 0,07 | 15 | 10,8 | 0,00000034 | 0,000004082 | 0,99999966 | 0,00001419 |
| 10 | 11 | 0,108 | 1997 | 4968 | 0,07 | 15 | 10,8 | 0,00000034 | 0,000000684 | 0,99999966 | 0,00001419 |
| 11 | 12 | 0,133 | 1996 | 4968 | 0,388 | 16 | 11,3 | 0,00000195 | 0,000002290 | 0,99999805 | 0,00001323 |
| 11 | 12 | 0,133 | 1996 | 4968 | 0,388 | 16 | 11,3 | 0,00000195 | 0,000003896 | 0,99999805 | 0,00001323 |
| 12 | 13 | 0,159 | 2007 | 4968 | 0,249 | 5 | 11,9 | 0,00000038 | 0,000002324 | 0,99999962 | 0,00001230 |
| 12 | 13 | 0,159 | 2007 | 4968 | 0,249 | 5 | 11,9 | 0,00000038 | 0,000000752 | 0,99999962 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 1995 | 4968 | 0,026 | 17 | 11,9 | 0,00000013 | 0,000000509 | 0,99999987 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 1995 | 4968 | 0,026 | 17 | 11,9 | 0,00000013 | 0,000000267 | 0,99999987 | 0,00001230 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2001 | 4968 | 0,314 | 11 | 13,8 | 0,00000096 | 0,000001091 | 0,99999904 | 0,00001040 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2001 | 4968 | 0,314 | 11 | 13,8 | 0,00000096 | 0,000001916 | 0,99999904 | 0,00001040 |
| 15 | 16 | 0,057 | 2005 | 4968 | 0,026 | 7 | 9,5 | 0,00000006 | 0,000000061 | 0,99999994 | 0,00001637 |
| 15 | 16 | 0,057 | 2005 | 4968 | 0,026 | 7 | 9,5 | 0,00000006 | 0,000000123 | 0,99999994 | 0,00001637 |
| 16 | 17 | 0,076 | 2007 | 4968 | 0,045 | 5 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000134 | 0,99999993 | 0,00001552 |
| 16 | 17 | 0,076 | 2007 | 4968 | 0,045 | 5 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000144 | 0,99999993 | 0,00001552 |
| 17 | 18 | 0,108 | 1999 | 4968 | 0,14 | 13 | 10,8 | 0,00000059 | 0,000000665 | 0,99999941 | 0,00001419 |
| 17 | 18 | 0,108 | 1999 | 4968 | 0,14 | 13 | 10,8 | 0,00000059 | 0,000001186 | 0,99999941 | 0,00001419 |
| 18 | 19 | 0,159 | 1995 | 4968 | 0,015 | 17 | 11,9 | 0,00000008 | 0,000000670 | 0,99999992 | 0,00001230 |
| 18 | 19 | 0,159 | 1995 | 4968 | 0,015 | 17 | 11,9 | 0,00000008 | 0,000000154 | 0,99999992 | 0,00001230 |

Результаты	расчета	показывают,	что	вероятность	отказа	теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №1 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.2 Тепловые сети от котельной №2

В таблице 8.1.2.2.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.2.1 – Расчет ВБР по котельной №2.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 1995 | 4968 | 0,015 | 17 | 9,5 | 0,00000009 | 0,000000092 | 0,99999991 | 0,00001756 |
| 1 | 2 | 0,032 | 1995 | 4968 | 0,015 | 17 | 9,5 | 0,00000009 | 0,000000185 | 0,99999991 | 0,00001756 |
| 2 | 3 | 0,057 | 1997 | 4968 | 0,642 | 15 | 9,5 | 0,00000325 | 0,000003345 | 0,99999675 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 1997 | 4968 | 0,642 | 15 | 9,5 | 0,00000325 | 0,000006504 | 0,99999675 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 1991 | 4968 | 0,157 | 21 | 9,5 | 0,00000153 | 0,000004783 | 0,99999847 | 0,00002250 |
| 3 | 4 | 0,057 | 1991 | 4968 | 0,157 | 21 | 9,5 | 0,00000153 | 0,000003061 | 0,99999847 | 0,00002250 |
| 4 | 5 | 0,076 | 2004 | 4968 | 0,635 | 8 | 9,5 | 0,00000163 | 0,000003157 | 0,99999837 | 0,00001552 |
| 4 | 5 | 0,076 | 2004 | 4968 | 0,635 | 8 | 9,5 | 0,00000163 | 0,000003253 | 0,99999837 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2003 | 4968 | 0,134 | 9 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000002013 | 0,99999961 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2003 | 4968 | 0,134 | 9 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000772 | 0,99999961 | 0,00001552 |
| 6 | 7 | 0,089 | 2007 | 4968 | 0,066 | 5 | 10 | 0,00000011 | 0,000000493 | 0,99999989 | 0,00001497 |
| 6 | 7 | 0,089 | 2007 | 4968 | 0,066 | 5 | 10 | 0,00000011 | 0,000000213 | 0,99999989 | 0,00001497 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1993 | 4968 | 0,578 | 19 | 10 | 0,00000428 | 0,000004391 | 0,99999572 | 0,00001806 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1993 | 4968 | 0,578 | 19 | 10 | 0,00000428 | 0,000008568 | 0,99999572 | 0,00001806 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1999 | 4968 | 0,432 | 13 | 10,8 | 0,00000183 | 0,000006114 | 0,99999817 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1999 | 4968 | 0,432 | 13 | 10,8 | 0,00000183 | 0,000003660 | 0,99999817 | 0,00001419 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1992 | 4968 | 1,412 | 20 | 10,8 | 0,00001180 | 0,000013633 | 0,99998820 | 0,00001820 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1992 | 4968 | 1,412 | 20 | 10,8 | 0,00001180 | 0,000023607 | 0,99998820 | 0,00001820 |
| 10 | 11 | 0,133 | 2003 | 4968 | 0,23 | 9 | 11,3 | 0,00000065 | 0,000012453 | 0,99999935 | 0,00001323 |
| 10 | 11 | 0,133 | 2003 | 4968 | 0,23 | 9 | 11,3 | 0,00000065 | 0,000001299 | 0,99999935 | 0,00001323 |
| 11 | 12 | 0,133 | 1995 | 4968 | 0,083 | 17 | 11,3 | 0,00000044 | 0,000001092 | 0,99999956 | 0,00001323 |
| 11 | 12 | 0,133 | 1995 | 4968 | 0,083 | 17 | 11,3 | 0,00000044 | 0,000000886 | 0,99999956 | 0,00001323 |
| 12 | 13 | 0,159 | 2001 | 4968 | 0,528 | 11 | 11,9 | 0,00000175 | 0,000002196 | 0,99999825 | 0,00001230 |
| 12 | 13 | 0,159 | 2001 | 4968 | 0,528 | 11 | 11,9 | 0,00000175 | 0,000003506 | 0,99999825 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 2007 | 4968 | 0,132 | 5 | 11,9 | 0,00000020 | 0,000001952 | 0,99999980 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 2007 | 4968 | 0,132 | 5 | 11,9 | 0,00000020 | 0,000000398 | 0,99999980 | 0,00001230 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2004 | 4968 | 0,367 | 8 | 13,8 | 0,00000081 | 0,000001013 | 0,99999919 | 0,00001040 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2004 | 4968 | 0,367 | 8 | 13,8 | 0,00000081 | 0,000001628 | 0,99999919 | 0,00001040 |
| 15 | 16 | 0,273 | 2007 | 4968 | 0,062 | 5 | 15 | 0,00000008 | 0,000000891 | 0,99999992 | 0,00000894 |
| 15 | 16 | 0,273 | 2007 | 4968 | 0,062 | 5 | 15 | 0,00000008 | 0,000000154 | 0,99999992 | 0,00000894 |
| 16 | 17 | 0,325 | 2010 | 4968 | 0,012 | 2 | 16,3 | 0,00000001 | 0,000000084 | 0,99999999 | 0,00001066 |
| 16 | 17 | 0,325 | 2010 | 4968 | 0,012 | 2 | 16,3 | 0,00000001 | 0,000000015 | 0,99999999 | 0,00001066 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №2 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.3 Тепловые сети от котельной №3

В таблице 8.1.2.3.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.3.1 – Расчет ВБР по котельной №3.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,057 | 1996 | 4968 | 0,23 | 16 | 9,5 | 0,00000124 | 0,000001243 | 0,99999876 | 0,00001637 |
| 1 | 2 | 0,057 | 1996 | 4968 | 0,23 | 16 | 9,5 | 0,00000124 | 0,000002486 | 0,99999876 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2005 | 4968 | 0,132 | 7 | 9,5 | 0,00000031 | 0,000001555 | 0,99999969 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2005 | 4968 | 0,132 | 7 | 9,5 | 0,00000031 | 0,000000624 | 0,99999969 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,076 | 1993 | 4968 | 0,053 | 19 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000701 | 0,99999961 | 0,00001873 |
| 3 | 4 | 0,076 | 1993 | 4968 | 0,053 | 19 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000778 | 0,99999961 | 0,00001873 |
| 4 | 5 | 0,108 | 2007 | 4968 | 0,314 | 5 | 10,8 | 0,00000051 | 0,000000901 | 0,99999949 | 0,00001419 |
| 4 | 5 | 0,108 | 2007 | 4968 | 0,314 | 5 | 10,8 | 0,00000051 | 0,000001023 | 0,99999949 | 0,00001419 |
| 5 | 6 | 0,108 | 1997 | 4968 | 0,689 | 15 | 10,8 | 0,00000337 | 0,000003879 | 0,99999663 | 0,00001419 |
| 5 | 6 | 0,108 | 1997 | 4968 | 0,689 | 15 | 10,8 | 0,00000337 | 0,000006735 | 0,99999663 | 0,00001419 |
| 6 | 7 | 0,159 | 2005 | 4968 | 0,136 | 7 | 11,9 | 0,00000029 | 0,000003655 | 0,99999971 | 0,00001230 |
| 6 | 7 | 0,159 | 2005 | 4968 | 0,136 | 7 | 11,9 | 0,00000029 | 0,000000575 | 0,99999971 | 0,00001230 |
| 7 | 8 | 0,219 | 2001 | 4968 | 0,011 | 11 | 13,8 | 0,00000003 | 0,000000321 | 0,99999997 | 0,00001040 |
| 7 | 8 | 0,219 | 2001 | 4968 | 0,011 | 11 | 13,8 | 0,00000003 | 0,000000067 | 0,99999997 | 0,00001040 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №3 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.4 Тепловые сети от котельной №4

В таблице 8.1.2.4.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.4.1 – Расчет ВБР по котельной №4.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,057 | 2023 | 4968 | 0,143 | 1 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000386 | 0,99999961 | 0,00001637 |
| 1 | 2 | 0,057 | 2023 | 4968 | 0,143 | 1 | 9,5 | 0,00000039 | 0,000000773 | 0,99999961 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2023 | 4968 | 0,384 | 1 | 9,5 | 0,00000091 | 0,000001294 | 0,99999909 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2023 | 4968 | 0,384 | 1 | 9,5 | 0,00000091 | 0,000001816 | 0,99999909 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,076 | 2023 | 4968 | 0,075 | 1 | 9,5 | 0,00000026 | 0,000001172 | 0,99999974 | 0,00001552 |
| 3 | 4 | 0,076 | 2023 | 4968 | 0,075 | 1 | 9,5 | 0,00000026 | 0,000000528 | 0,99999974 | 0,00001552 |
| 4 | 5 | 0,076 | 2023 | 4968 | 0,024 | 1 | 9,5 | 0,00000004 | 0,000000303 | 0,99999996 | 0,00001552 |
| 4 | 5 | 0,076 | 2023 | 4968 | 0,024 | 1 | 9,5 | 0,00000004 | 0,000000077 | 0,99999996 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,089 | 2023 | 4968 | 0,09 | 1 | 10 | 0,00000049 | 0,000000533 | 0,99999951 | 0,00001497 |
| 5 | 6 | 0,089 | 2023 | 4968 | 0,09 | 1 | 10 | 0,00000049 | 0,000000989 | 0,99999951 | 0,00001497 |
| 6 | 7 | 0,089 | 2023 | 4968 | 0,04 | 1 | 10 | 0,00000019 | 0,000000689 | 0,99999981 | 0,00001497 |
| 6 | 7 | 0,089 | 2023 | 4968 | 0,04 | 1 | 10 | 0,00000019 | 0,000000388 | 0,99999981 | 0,00001497 |
| 7 | 8 | 0,108 | 2023 | 4968 | 0,054 | 1 | 10,8 | 0,00000018 | 0,000000370 | 0,99999982 | 0,00001419 |
| 7 | 8 | 0,108 | 2023 | 4968 | 0,054 | 1 | 10,8 | 0,00000018 | 0,000000352 | 0,99999982 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,108 | 2023 | 4968 | 0,205 | 1 | 10,8 | 0,00000094 | 0,000001111 | 0,99999906 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,108 | 2023 | 4968 | 0,205 | 1 | 10,8 | 0,00000094 | 0,000001870 | 0,99999906 | 0,00001419 |
| 9 | 10 | 0,159 | 2023 | 4968 | 0,325 | 1 | 11,9 | 0,00000059 | 0,000001524 | 0,99999941 | 0,00001230 |
| 9 | 10 | 0,159 | 2023 | 4968 | 0,325 | 1 | 11,9 | 0,00000059 | 0,000001177 | 0,99999941 | 0,00001230 |
| 10 | 11 | 0,219 | 2023 | 4968 | 0,046 | 1 | 13,8 | 0,00000005 | 0,000000637 | 0,99999995 | 0,00001323 |
| 10 | 11 | 0,219 | 2023 | 4968 | 0,046 | 1 | 13,8 | 0,00000005 | 0,000000097 | 0,99999995 | 0,00001323 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №4 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.5 Тепловые сети от котельной №6

В таблице 8.1.2.5.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.5.1 – Расчет ВБР по котельной №6.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 1993 | 4968 | 0,008 | 19 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000066 | 0,99999993 | 0,00002119 |
| 1 | 2 | 0,032 | 1993 | 4968 | 0,008 | 19 | 9,5 | 0,00000007 | 0,000000133 | 0,99999993 | 0,00002119 |
| 2 | 3 | 0,04 | 1997 | 4968 | 0,007 | 15 | 9,5 | 0,00000004 | 0,000000104 | 0,99999996 | 0,00001717 |
| 2 | 3 | 0,04 | 1997 | 4968 | 0,007 | 15 | 9,5 | 0,00000004 | 0,000000074 | 0,99999996 | 0,00001717 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2004 | 4968 | 0,523 | 8 | 9,5 | 0,00000141 | 0,000001450 | 0,99999859 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2004 | 4968 | 0,523 | 8 | 9,5 | 0,00000141 | 0,000002826 | 0,99999859 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,057 | 2000 | 4968 | 0,012 | 12 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000001462 | 0,99999995 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,057 | 2000 | 4968 | 0,012 | 12 | 9,5 | 0,00000005 | 0,000000097 | 0,99999995 | 0,00001637 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2009 | 4968 | 0,309 | 3 | 9,5 | 0,00000038 | 0,000000426 | 0,99999962 | 0,00001975 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2009 | 4968 | 0,309 | 3 | 9,5 | 0,00000038 | 0,000000755 | 0,99999962 | 0,00001975 |
| 6 | 7 | 0,086 | 1995 | 4968 | 0,318 | 17 | 10 | 0,00000176 | 0,000002140 | 0,99999824 | 0,00001509 |
| 6 | 7 | 0,086 | 1995 | 4968 | 0,318 | 17 | 10 | 0,00000176 | 0,000003525 | 0,99999824 | 0,00001509 |
| 7 | 8 | 0,108 | 1996 | 4968 | 0,381 | 16 | 10,8 | 0,00000199 | 0,000003749 | 0,99999801 | 0,00001419 |
| 7 | 8 | 0,108 | 1996 | 4968 | 0,381 | 16 | 10,8 | 0,00000199 | 0,000003973 | 0,99999801 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,133 | 1992 | 4968 | 0,036 | 20 | 11,3 | 0,00000029 | 0,000002276 | 0,99999971 | 0,00001697 |
| 8 | 9 | 0,133 | 1992 | 4968 | 0,036 | 20 | 11,3 | 0,00000029 | 0,000000580 | 0,99999971 | 0,00001697 |
| 9 | 10 | 0,159 | 1993 | 4968 | 0,23 | 19 | 11,9 | 0,00000159 | 0,000001882 | 0,99999841 | 0,00001485 |
| 9 | 10 | 0,159 | 1993 | 4968 | 0,23 | 19 | 11,9 | 0,00000159 | 0,000003184 | 0,99999841 | 0,00001485 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №6 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.6 Тепловые сети от котельной №9

В таблице 8.1.2.6.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.6.1 – Расчет ВБР по котельной №9.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,108 | 1995 | 4968 | 0,363 | 17 | 10,8 | 0,00000201 | 0,000002011 | 0,99999799 | 0,00001419 |
| 1 | 2 | 0,108 | 1995 | 4968 | 0,363 | 17 | 10,8 | 0,00000201 | 0,000004022 | 0,99999799 | 0,00001419 |
| 2 | 3 | 0,133 | 1991 | 4968 | 0,033 | 21 | 11,3 | 0,00000030 | 0,000002310 | 0,99999970 | 0,00001819 |
| 2 | 3 | 0,133 | 1991 | 4968 | 0,033 | 21 | 11,3 | 0,00000030 | 0,000000598 | 0,99999970 | 0,00001819 |
| 3 | 4 | 0,133 | 1997 | 4968 | 0,071 | 15 | 11,3 | 0,00000033 | 0,000000633 | 0,99999967 | 0,00001323 |
| 3 | 4 | 0,133 | 1997 | 4968 | 0,071 | 15 | 11,3 | 0,00000033 | 0,000000668 | 0,99999967 | 0,00001323 |
| 4 | 5 | 0,159 | 2001 | 4968 | 0,15 | 11 | 11,9 | 0,00000050 | 0,000000832 | 0,99999950 | 0,00001230 |
| 4 | 5 | 0,159 | 2001 | 4968 | 0,15 | 11 | 11,9 | 0,00000050 | 0,000000996 | 0,99999950 | 0,00001230 |
| 5 | 6 | 0,159 | 2008 | 4968 | 0,013 | 4 | 11,9 | 0,00000002 | 0,000000514 | 0,99999998 | 0,00001230 |
| 5 | 6 | 0,159 | 2008 | 4968 | 0,013 | 4 | 11,9 | 0,00000002 | 0,000000031 | 0,99999998 | 0,00001230 |
| 6 | 7 | 0,219 | 2006 | 4968 | 0,095 | 6 | 13,8 | 0,00000016 | 0,000000174 | 0,99999984 | 0,00001040 |
| 6 | 7 | 0,219 | 2006 | 4968 | 0,095 | 6 | 13,8 | 0,00000016 | 0,000000316 | 0,99999984 | 0,00001040 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №9 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.7 Тепловые сети от котельной №12

В таблице 8.1.2.7.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.7.1 – Расчет ВБР по котельной №12.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 2005 | 4968 | 0,161 | 7 | 9,5 | 0,00000041 | 0,000000408 | 0,99999959 | 0,00001756 |
| 1 | 2 | 0,032 | 2005 | 4968 | 0,161 | 7 | 9,5 | 0,00000041 | 0,000000816 | 0,99999959 | 0,00001756 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2002 | 4968 | 0,761 | 10 | 9,5 | 0,00000257 | 0,000002978 | 0,99999743 | 0,00001637 |
| 2 | 3 | 0,057 | 2002 | 4968 | 0,761 | 10 | 9,5 | 0,00000257 | 0,000005140 | 0,99999743 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2007 | 4968 | 0,579 | 5 | 9,5 | 0,00000098 | 0,000003548 | 0,99999902 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2007 | 4968 | 0,579 | 5 | 9,5 | 0,00000098 | 0,000001955 | 0,99999902 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,076 | 1992 | 4968 | 0,301 | 20 | 9,5 | 0,00000247 | 0,000003450 | 0,99999753 | 0,00001991 |
| 4 | 5 | 0,076 | 1992 | 4968 | 0,301 | 20 | 9,5 | 0,00000247 | 0,000004945 | 0,99999753 | 0,00001991 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2007 | 4968 | 0,201 | 5 | 9,5 | 0,00000032 | 0,000002794 | 0,99999968 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,076 | 2007 | 4968 | 0,201 | 5 | 9,5 | 0,00000032 | 0,000000644 | 0,99999968 | 0,00001552 |
| 6 | 7 | 0,089 | 1994 | 4968 | 0,04 | 18 | 10 | 0,00000027 | 0,000000588 | 0,99999973 | 0,00001713 |
| 6 | 7 | 0,089 | 1994 | 4968 | 0,04 | 18 | 10 | 0,00000027 | 0,000000533 | 0,99999973 | 0,00001713 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1998 | 4968 | 0,057 | 14 | 10 | 0,00000026 | 0,000000524 | 0,99999974 | 0,00001497 |
| 7 | 8 | 0,089 | 1998 | 4968 | 0,057 | 14 | 10 | 0,00000026 | 0,000000516 | 0,99999974 | 0,00001497 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1997 | 4968 | 0,521 | 15 | 10,8 | 0,00000255 | 0,000002805 | 0,99999745 | 0,00001419 |
| 8 | 9 | 0,108 | 1997 | 4968 | 0,521 | 15 | 10,8 | 0,00000255 | 0,000005093 | 0,99999745 | 0,00001419 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1990 | 4968 | 0,075 | 22 | 10,8 | 0,00000080 | 0,000003345 | 0,99999920 | 0,00002108 |
| 9 | 10 | 0,108 | 1990 | 4968 | 0,075 | 22 | 10,8 | 0,00000080 | 0,000001598 | 0,99999920 | 0,00002108 |
| 10 | 11 | 0,133 | 1993 | 4968 | 0,126 | 19 | 11,3 | 0,00000091 | 0,000001705 | 0,99999909 | 0,00001597 |
| 10 | 11 | 0,133 | 1993 | 4968 | 0,126 | 19 | 11,3 | 0,00000091 | 0,000001813 | 0,99999909 | 0,00001597 |
| 11 | 12 | 0,133 | 2008 | 4968 | 0,086 | 4 | 11,3 | 0,00000011 | 0,000001015 | 0,99999989 | 0,00001323 |
| 11 | 12 | 0,133 | 2008 | 4968 | 0,086 | 4 | 11,3 | 0,00000011 | 0,000000216 | 0,99999989 | 0,00001323 |
| 12 | 13 | 0,159 | 1993 | 4968 | 0,139 | 19 | 11,9 | 0,00000096 | 0,000001070 | 0,99999904 | 0,00001485 |
| 12 | 13 | 0,159 | 1993 | 4968 | 0,139 | 19 | 11,9 | 0,00000096 | 0,000001924 | 0,99999904 | 0,00001485 |
| 13 | 14 | 0,159 | 1995 | 4968 | 0,657 | 17 | 11,9 | 0,00000337 | 0,000004334 | 0,99999663 | 0,00001230 |
| 13 | 14 | 0,159 | 1995 | 4968 | 0,657 | 17 | 11,9 | 0,00000337 | 0,000006743 | 0,99999663 | 0,00001230 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2004 | 4968 | 0,006 | 8 | 13,8 | 0,00000001 | 0,000003385 | 0,99999999 | 0,00001040 |
| 14 | 15 | 0,219 | 2004 | 4968 | 0,006 | 8 | 13,8 | 0,00000001 | 0,000000027 | 0,99999999 | 0,00001040 |
| 15 | 16 | 0,219 | 2009 | 4968 | 0,407 | 3 | 13,8 | 0,00000043 | 0,00000043 | 0,99999957 | 0,00001323 |
| 15 | 16 | 0,219 | 2009 | 4968 | 0,407 | 3 | 13,8 | 0,00000043 | 0,00000043 | 0,99999957 | 0,00001323 |
| 16 | 17 | 0,325 | 2011 | 4968 | 0,017 | 1 | 16,3 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,99999999 | 0,00001225 |
| 16 | 17 | 0,325 | 2011 | 4968 | 0,017 | 1 | 16,3 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,99999999 | 0,00001225 |
| 17 | 18 | 0,325 | 2010 | 4968 | 0,065 | 2 | 16,3 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001066 |
| 17 | 18 | 0,325 | 2010 | 4968 | 0,065 | 2 | 16,3 | 0,00000004 | 0,00000004 | 0,99999996 | 0,00001066 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №12 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

# 8.1.2.8 Тепловые сети от котельной №21

В таблице 8.1.2.8.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги.

Таблица 8.1.2.8.1 – Расчет ВБР по котельной №21.

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы | Длина участка, L, км | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч от Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,032 | 2005 | 4968 | 0,036 | 7 | 9,5 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00001756 |
| 1 | 2 | 0,032 | 2005 | 4968 | 0,036 | 7 | 9,5 | 0,00000009 | 0,00000009 | 0,99999991 | 0,00001756 |
| 2 | 3 | 0,04 | 2007 | 4968 | 0,013 | 5 | 9,5 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001717 |
| 2 | 3 | 0,04 | 2007 | 4968 | 0,013 | 5 | 9,5 | 0,00000002 | 0,00000002 | 0,99999998 | 0,00001717 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2003 | 4968 | 0,102 | 9 | 9,5 | 0,00000031 | 0,00000031 | 0,99999969 | 0,00001637 |
| 3 | 4 | 0,057 | 2003 | 4968 | 0,102 | 9 | 9,5 | 0,00000031 | 0,00000031 | 0,99999969 | 0,00001637 |
| 4 | 5 | 0,076 | 1995 | 4968 | 0,225 | 17 | 9,5 | 0,00000122 | 0,00000122 | 0,99999878 | 0,00001552 |
| 4 | 5 | 0,076 | 1995 | 4968 | 0,225 | 17 | 9,5 | 0,00000122 | 0,00000122 | 0,99999878 | 0,00001552 |
| 5 | 6 | 0,108 | 1991 | 4968 | 0,03 | 21 | 10,8 | 0,00000028 | 0,00000028 | 0,99999972 | 0,00001951 |
| 5 | 6 | 0,108 | 1991 | 4968 | 0,03 | 21 | 10,8 | 0,00000028 | 0,00000028 | 0,99999972 | 0,00001951 |
| 6 | 7 | 0,108 | 1997 | 4968 | 0,593 | 15 | 10,8 | 0,00000290 | 0,00000290 | 0,99999710 | 0,00001419 |
| 6 | 7 | 0,108 | 1997 | 4968 | 0,593 | 15 | 10,8 | 0,00000290 | 0,00000290 | 0,99999710 | 0,00001419 |
| 7 | 8 | 0,159 | 1994 | 4968 | 0,031 | 18 | 11,9 | 0,00000019 | 0,00000019 | 0,99999981 | 0,00001408 |
| 7 | 8 | 0,159 | 1994 | 4968 | 0,031 | 18 | 11,9 | 0,00000019 | 0,00000019 | 0,99999981 | 0,00001408 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя на участках от котельной №21 не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна быть ниже Pi ≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям данного участка теплосети.

    - Программы и графики проведения противоаварийных тренировок

В целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям  ресурсоснабжающей организацией  МУП  Благовещенского района «Райтоп»  разработана программа организации и проведения противоаварийных тренировок, утверждены графики проведения противоаварийных тренировок  на котельных р.п. Благовещенка.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия) | Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) | Сроки реализации мероприятия | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия ( решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка теплосети котельная Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 44 на пересечении с ул. Космонавтов до жилого дома Чапаевский 42, протяженностью 99,82м | Физический износ сетей | 597,22 | 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 до жилого дома ул. Колядо,48, протяженностью 130 м | Физический износ сетей | 1500,36 | 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Квартальная от котельной до разводящего смотрового колодца по ул. Победы, протяженностью 20м | Физический износ сетей | 956,72 | 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца до детского сада Журавушка, протяженностью 60м | Физический износ сетей | 1008,99 | 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Центральная от смотрового колодца по ул. Ленина, 89 до смотрового колодца жилого дома ул. Ленина, 81, протяженностью 95м | Физический износ сетей | 1008,86 | 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | итого |  | 5072,15 |  |  |
| 2 | Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца №13 по ул. Гоголя до жилых домов по ул. 50 Лет Алтая и вдоль жилых домов 1-7, протяженностью 150м | Физический износ сетей | 1663,03 | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца №20 до поликлиники, протяженностью 75м | Физический износ сетей | 903,68 | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12, протяженностью 100м | Физический износ сетей | 1108,67 | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной МОКХ от смотрового колодца до здания Промышленная-3, протяженностью 100м | Физический износ сетей | 624,19 | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Центральная по ул. В. Колесниковой от смотрового колодца жилого дома №55 до смотрового колодца жилого дома №49, протяженностью 78м | Физический износ сетей | 864,76 | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | итого |  | 5164,33 |  |  |
| 3 | Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома ул. Космонавтов, 48 до ул. Космонавтов, 42, протяженностью 100м | Физический износ сетей | 1257,3 | 2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12, протяженностью 105м | Физический износ сетей | 1214,75 | 2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца жилого дома №11 до смотрового колодца жилого дома 30 по ул. Клубная, протяженностью 150м | Физический износ сетей | 1735,35 | 2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца котельной до смотрового колодца ул. Степана Разина, протяженностью 55м | Физический износ сетей | 956,33 | 2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | итого |  | 5163,73 |  |  |
| 4 | Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 по ул. Первомайская, дом 55, протяженностью 110м | Физический износ сетей | 1476,32 | 2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца по ул. Урицкого 1а до подвала жилого дома 40лет Октября 6а, протяженностью 36м | Физический износ сетей | 471,86 | 2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной СПТУ54 от смотрового колодца здания ЛПЗ до смотрового колодца возле учебного корпус, 100м | Физический износ сетей | 1310,72 | 2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца ул. Степана Разина до смотрового колодца ул. Клубная, протяженностью 85м | Физический износ сетей | 1547,46 | 2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной МОКХ по территории Промышленная-3 от здания гаража до здания мастерских, протяженностью 50м | Физический износ сетей | 377,44 | 2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | итого |  | 5183,8 |  |  |
| 5 | Замена участка теплосети котельной Квартальная от домов 26-30 по пер. Кучеровых до домов 27-29 по ул. Советская, протяженностью 70м | Физический износ сетей | 955,58 | 2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Квартальная по ул. Кирова от смотрового колодца на пер. Чапаевского до дома № 93, протяженностью 127м | Физический износ сетей | 1595,23 | 2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной Квартальная между смотровыми колодцами по пер. Кучеровых, 39, протяженностью 20м | Физический износ сетей | 169,67 | 2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной МОКХ от здания по ул. Кольцевая №9 до жилых домов по ул. Луговая №9, №11, протяженностью 160м | Физический износ сетей | 2009,75 | 2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | Замена участка теплосети котельной МОКХ от смотрового колодца №4 жилого дома №1 на ул. Луговая до распределительного смотрового колодца жилых домов №3, №5, 7 по ул. Луговая, протяженностью 55м | Физический износ сетей | 388,95 | 2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
|  | итого |  | 5119,18 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 25703,19 |  |  |

Общая  стоимость мероприятий инвестиционной программы составляет 25703,19 тыс.рублей.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Статус ЕТО присвоен – МУП Благовещенского района «Райтоп».

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел не разрабатывался.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйственным  тепловым сетям

Бесхозяйных тепловых сетей на территории  р.п. Благовещенка нет.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения

Раздел не разрабатывался.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Раздел не разрабатывался.

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

На территории р.п. Благовещенка действует единый ценовой тариф.