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1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и, водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей.
2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей.
3. Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
4. Федеральный закон от 28.12.2013 г. №2395-1 «О недрах» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014 г.)
5. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
6. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. ГОСТ 31384-2008. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии.
8. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
9. "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации" (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168).
10. СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения».
11. Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
12. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 г.
13. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020).
14. СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов» Правила проектирования и монтажа. 2019 г.
15. Приказ Росстата от 18.07.2019 №414 (ред. от 17.12.2021) «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовых активах и жилищно-коммунальным хозяйством» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2022 г)
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Сооружения	централизованных	систем	холодного	водоснабжения	Благовещенского	района	Алтайского	края	передавались МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ Благовещенского района «Райтоп» на основании:
1. Постановление Администрации Благовещенского района №279 от 11.07.2018 года;
2. Постановление Администрации Благовещенского района №318 от 01.08.2018 года;
3. Постановление Администрации Благовещенского района №397 от 27.09.2018 года;
4. Постановление Администрации Благовещенского района №458 от 18.12.2025 года;
	№№ скважины
	Населенный пункт
	Переданное сооружение
	Местоположение
	Кадастровый номер
	Год ввода в эксплуатацию

	-
	











р.п. Благовещенка
	Водозаборная скважина №1
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Глубина-240 м.
	-

	-
	
	Резервуар
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Строительный объем –
1152 м3. Материал –бетон.
	-

	-
	
	Водонапорная башня
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Год постройки – 1962 г. Материал стен - кирпич
	-

	
-
	
	
Водопроводные сети
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –22136,23 м.
Кадастровый номер
№22:05:000000:345
	
-

	-
	
	Насосная станция второго подъема
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Строительный объем –
704 м3. Материал -кирпич.
	-

	-
	
	Водопроводная сеть (сталь 300 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –246,13 м. Материал –сталь.
	1984 г.

	
-
	
	Водопроводная сеть (сталь 57 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –
285,93 м. Материал –сталь.
	1990 г.

	-
	
	Водопроводная сеть (асбест 150 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –5493,17 м. Материал –асбест.
	1974 г.



 (
7
)

	-
	
	Водопроводная сеть (асбест 100 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –4289,29 м. Материал –
асбест.
	1978 г.

	-
	
	Водопроводная сеть (пвх 25 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –
104,38 м. Материал –пвх.
	2005 г.

	-
	












р.п. Благовещенка
	Водопроводная сеть (пвх 100 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –3060,12 м. Материал –
пвх.
	2006 г.

	
-
	
	Водопроводная сеть (пвх 150 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –
392,87 м. Материал –пвх.
	1990 г.

	-
	
	Водопроводная сеть (пвх 250 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –1030,16 м. Материал –
пвх.
	2007 г.

	-
	
	Водопроводная сеть (чугун 100 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –
2652,59 м. Материал –чугун.
	1963 г.

	-
	
	Водопроводная сеть (чугун 150 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –3967,07 м. Материал –
чугун.
	1980 г.

	-
	
	Водопроводная сеть (чугун 200 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность – 308 м.
Материал – чугун.
	1987 г.

	-
	
	Водопроводная сеть (чугун 300 мм)
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Протяженность –306,98 м. Материал –
чугун.
	1965 г.

	-
	
	Водозаборная скважина №2
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Глубина-240 м.
	2012 г.

	-
	
	Колодец
	Алтайский край, Благовещенский район, р.п.
Благовещенка
	Количество – 107 шт.
	-




 Сводная таблица переданных сооружений по населенным пунктам:
	Населенный пункт
	Водозаборные скважины, шт
	Резервуары чистой воды, шт
	Водонапорные башни, шт
	Водопроводные сети, км
	Насосные станции, шт

	р.п. Благовещенка
	2
	1
	1
	22,136
	1




Сводная таблица эксплуатируемого оборудования и сооружений по населенным пунктам:
	Населенный пункт
	Водозаборные скважины, шт
	Резервуары
чистой воды, шт
	Водонапорные башни, шт
	Водопроводные сети, км
	Запорная
арматура, шт
	Водоразборные колонки, шт
	Пожарные гидранты, шт

	р.п.
Благовещенка
	2
	1
	-
	22,136
	18
	2
	9


Электроснабжение сооружений централизованных систем холодного водоснабжения Муниципального образования осуществляется по двум договорам:
1. Договор энергоснабжения №4469 от 01.04.2021 г. с Акционерным обществом «Алтайкрайэнерго»;
2. Договор энергоснабжения №22050561023208 от 01.03.2019 г. с Акционерным обществом «Алтайэнергосбыт»;
3. Дополнительным соглашением к договору энергоснабжения №№22050561023208 от 01.03.2019 г. с Акционерным обществом
«Алтайэнергосбыт» от 01.04.2020 года;
4. Дополнительным соглашением к договору энергоснабжения №№22050561023208 от 01.03.2019 г. с Акционерным обществом
«Алтайэнергосбыт» от 01.03.2022 года;
	
Населенный пункт
	
Адрес
	
Наименование подстанции
	Категория надежности снабжения энергией

	

р.п. Благовещенка
	пер. №
	Л-3-10
	3

	
	Скважина на юго-восток 
	Л-3-28, оп.65
	3
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Благовещенка
Адрес расположения: р.п. Благовещенка. Благовещенского района Алтайского края,
В поселке Благовещенка организована одна технологическая зона холодного водоснабжения, состоящие из источников, резервуара для хранения воды, станции второго подъема и распределительной водопроводной сети.
	Технологическая зона
	Скважина
	Глубина
	Дебит
	Лицензия

	
р.п.Благовещенка
	№ВБВ-1113
	241 м.
	126 м3/час
	БАР 80598 ВЭ

	
	№БР-891
	241 м.
	150 м3/час
	БАР 80667 ВЭ


Структурная схема водоснабжения технологической зоны «Благовещенка»:

 (
Источник
Год ввода в 
эксплуатацию
Износ,
 
%
Водозаборная
 
скважина
№ВБВ-
1113
2018 
г.
2026г
.(
капитальный ремонт)
1%
Водозаборная
 
скважина
№БР-
891
20
12
г.
10%
)Характеристика источников водоснабжения:

 (
15
)
Электропотребляющее оборудование
	
Источник
	
Насосное оборудование
	
Управляющее оборудование
	
Износ, %

	



Водозаборная скважина
№ВБВ-1113
	
ЭЦВ 10-65-110
	
Ручное управление
	
1%

	
	Насос станции второго подъема
«К 90×35а»
	Преобразователь частоты «DELTA CP2000» модель
«VFD150CP43B-2»
	
60%

	
	Насос станции второго подъема
«К 90×35а»
	Преобразователь частоты «DELTA CP2000» модель
«VFD150CP43B-2»
	
60%

	Водозаборная скважина
№БР-891
	
ЭЦВ 10-65-110
	Щит управления
«ЩУН Э-45-1-0-0-AQUA/010»
	
10%


Обе скважины могут функционировать в режиме самоизлива, что обусловлено гидродинамическими характеристиками водоносного горизонта. Скважина №ВБВ-1113 работает под напором +20 метров водяного столба, скважина №БР-891 работает под напором
+12 метров водяного столба. Резервуар для хранения чистой воды
	Наименование и адрес резервуара
	Объем хранения м.куб.
	Высота, метров
	Год ввода в эксплуатацию
	
Износ, %

	
Резервуар хранения чистой воды
	
600
	
4
	
-
	
39%


Рабочая скважина №ВБВ-1113 закачивает поднятую воду в железобетонный резервуар общим объемом 600 м3 до необходимого уровня с помощью дежурного персонала, который вручную включает глубинный насос скважины. В помещении насосной станции второго подъема, расположенной на территории водозабора, установлено два консольных, центробежных насоса с помощью которых холодная вода подается в распределительную сеть населенного пункта. Насосы второго подъема управляются частотным преобразователем, поддерживающим давление холодной воды на входе в распределительные сети на уровне 2,4 bar. (24,47 метра водяного столба). В периоды активного отбора воды потребителями давление поднимается до 2,5 bar (25,49 метров водяного столба).
Для резервного электропитания оборудование основного водозабора при аварии на подающих электросетях, установлен источник резервного питания «КЗГУ-АД-100-Т400» мощностью 100 кВт. 2022 года выпуска.
Всего в населенном пункте подключены к централизованной системе холодного водоснабжения 2796 абонентов. За 2025 год передано потребителям 125,402 тыс. м3. холодной воды, что в среднем составляет 343,5 м3/сутки. Среднесуточное потребление холодной воды одним абонентом в 2025 году, составило 122 литра/сутки.
Для передачи поднятой холодной воды абонентам в населенном пункте смонтирована водопроводная распределительная сеть общей длинной – 22,1 км

Водопроводные распределительные сети р.п.Благовещенка
	№п/п
	Длина участка, м
	Условный диаметр, мм
	Год прокладки
	Материал трубопровода
	Износ, %

	1
	246,13
	300
	1981
	сталь
	80

	2
	285,93
	57
	1970
	сталь
	80

	3
	5493,17
	150
	1974
	асбест
	80

	4
	4289,29
	100
	1978
	асбест
	80

	5
	104,38
	25
	2005
	пвх
	25

	6
	3060,12
	100
	2002
	пвх
	27

	7
	392,87
	150
	1990
	пвх
	57

	8
	1030,16
	250
	2007
	пвх
	23

	9
	2652,59
	100
	1963
	чугун
	75

	10
	3967,07
	150
	1980
	чугун
	47

	11
	307,54
	200
	1987
	чугун
	41

	12
	306,98
	300
	1965
	чугун
	58

	ИТОГО
	22136,23
	-
	-
	-
	


Структура распределительных водопроводных сетей по материалу изготовления:
- стальные - 532,06 м. (2,4%);
- асбестовые - 9782,46 м. (44,2%);
- пвх трубы - 4587,53 м. (20,7%);
- чугунные – 7234,18 м. (32,7%).
Доля ветхих сетей, подлежащих замене Кс - 0,53, т.е. более половины эксплуатируемых участков нуждаются в замене.
По данным водоснабжающей организации на распределительных водопроводных сетях р.п. Благовещенка за 2025 год произошло 11 аварий связанных с отключением потребителей.
	
Наименование целевого показателя
	Значение показателя в год

	
	2025

	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения, ед/км
	0,49


На каждые два километра эксплуатируемых водопроводных сетей, в 2025 году, произошла одна авария, с отключением части потребителей от централизованного холодного водоснабжения.
В 2025 году проведено 21 исследование проб воды из распределительной водопроводной сети,
4 пробы оказались не соответствующими требованиям безопасности и безвредности. Из водозаборных скважин исследовано 3 пробы, все показали не соответствие установленным требованиям.
	

Наименование целевого показателя
	Значение
показателя в год

	
	2025 год

	Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	в	распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, %
	100,0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
	19,0



Показатель энергоэффективности подачи воды централизованными системами холодного водоснабжения р.п. Благовещенка, указан в Таблице
Энергоэффективность подачи воды
	
Технологическая зона водоснабжения
	Поднято за 2025 год, тыс. м3
	Расход электрической энергии,
кВт*час
	Удельный расход электроэнергии, кВт*час/м3

	Технологический процесс транспортировки холодной воды

	«Благовещенка»
	136,649
	74375
	0,54


Энергоэффективность	централизованной	системы	холодного	водоснабжения	поселка довольно высока.
Показатели работы системы водоснабжения за 2025 год
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Поднято воды насосными станциями, тыс. куб. метр
	136,649

	Передано в сеть ВСЕГО,
тыс. куб. метр
	125,402

	Потери при транспортировке, тыс. куб. метр
	11,247

	Отпущено воды абонентам жилой зоны водоснабжения
тыс. куб. метр
	96,759

	Отпущено	воды	абонентам	бюджетной	сферы общественно-деловой зоны водоснабжения
тыс. куб. метр
	19,920

	Отпущено воды прочим абонентам
тыс. куб. метр
	8,721


 (
Динамика
 
потребления
 
холодной
 
воды
 
в
населенном
 
пункте
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Передано
 
в
 
2023
 
году.
Передано
 
в
 
2024
 
году.
Передано
 
в
 
2025
 
году.
Объем
 
холодной
 
воды
 
переданной
 
всем
 потребителям.
Объем
 
холодной
 
воды
 
переданной
 
в
 
жилую
 
зону.
Объем
 
воды
 
переданной
 
в
 
общественно-деловую
 зону.
) (
тыс
.к
уб.метров
)Диаграмма потребления холодной воды в р.п.Благовещенка за последние три года, 2023-2025 год.


















За последние годы произошло небольшое снижение общего объема потребления холодной воды в поселении.

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов инструментальных исследований (испытаний,
измерений) на дату обследования:
1. Холодная вода, подаваемая потребителям, не соответствует требованиям безопасности и безвредности по показателям «Мутность», «Жесткость», «Сухой остаток».
2. Более половины эксплуатируемых участков водопроводных сетей нуждаются в замене -Кс =0,53 (доля подлежащих замене сетей). Водопроводные сети из стали отработали 45-56 лет при рекомендованном сроке эксплуатации 30 лет, существенно снижает срок эксплуатации труб, и высокая концентрация солей в транспортируемой воде увеличивая отложения на внутренних стенках. Существенным фактором, снижающим период эксплуатации сетей из стали, являются и грунтовые воды, располагающиеся на глубине менее 3 метров.
Использование асбестовых труб для питьевого водоснабжения населения официально разрешено санитарными нормами России, однако необходимо учитывать некоторые недостатки и риски при длительном использовании таких участков в системах централизованного водоснабжения населения.
При повреждении труб и попадании частиц асбеста в транспортируемую воду, возможно негативное воздействие на здоровье человека. Частицы асбеста могут вызывать заболевания дыхательных путей и онкологические заболевания. Смонтированные асбестовые трубы эксплуатируются 48-52 года при рекомендованных 20 лет.
3. Давление холодной воды, поддерживаемое на входе в распределительную сеть поселка ниже нормативного значения равного - 2,55bar. (26 метров водяного столба). п.5.11 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В случае превышения установленных, рабочих параметров давления, происходят гидравлические разрывы на ветхих участках транспортной инфраструктуры, что приводит к временному или полному прекращению подачи холодной воды, что, в свою очередь, вызовет значительные неудобства для пользователей и нарушает нормальное функционирование различных производств, зависящих от водоснабжения.
4. На водозаборной скважине отсутствует манометр и прибор учета объемов поднимаемой воды.
5. На станции 2-го подъема прибор учета передаваемой в сеть воды неисправен.
6. Водонапорные башни, установленные на территории водозабора, не эксплуатируются.
7. Резервная водозаборная скважина №БР-891 неисправна.
8. Отсутствуют проекты зон санитарной охраны источников.
9. Отсутствует эксплуатационная документация на сооружения водоснабжения.
Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы водоснабжения
Централизованная система водоснабжения находится в работоспособном состоянии.
Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы водоснабжения в соответствии с
требованиями, установленными законодательством.
Дальнейшая эксплуатация сооружений и оборудования возможна. Организовать обслуживание систем централизованного водоснабжения населенного пункта в соответствии с требованиями СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения».

Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям
показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для
достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения
объектов системы водоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения .
Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения:
	Наименование целевого показателя
	Значение

	
	Факт
	План

	Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	в	распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям,
%
	
100,0
	
-*

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
	19,0
	10,0

	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения, ед/км
	0,49
	0,3

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, %
	8,2
	-*

	Удельный	расход	электрической	энергии	потребленной	на транспортировку воды, кВт*ч/м3
	0,54
	0,54


*- по результатам разработанных планов и фактического учета объемов
Рекомендуется:
1. Разработать план работы, нацеленный на приведение качества воды к необходимым стандартам.
2. Организовать учет и анализ объемов холодной воды, передаваемой в сеть и конечным потребителям, для оценки объемов потерь воды при транспортировке и выработке мероприятий для снижения нерациональных расходов. Срок реализации – с 2026 года, постоянно.
3. Заменить 10,314 км. ветхих сетей из стали и асбеста. Срок реализации 2026-2035 год.
4. Восстановить эксплуатационные паспорта на все сооружения водоснабжения, включая водопроводные сети. Срок реализации 2026-2035 год.
5. Разработать зоны санитарной охраны водозаборных скважин технологической зоны
«Благовещенка». Срок реализации 2026-2035 год.
6. Организовать работу по обслуживанию системы централизованного водоснабжения поселения в соответствии с СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения». Срок реализации – постоянно.
7. Оборудовать источники водоснабжения муниципального образования системой диспетчеризации для контроля работы оборудования водозаборных скважин и последующего создания комплекса контроля и управления системой централизованного водоснабжения. Срок реализации 2026-2035 год.

[bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark13]ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения Благовещенского района Алтайского края было установлено, что работа систем централизованного водоснабжения в целом соответствует установленным требованиям.
Предлагается совместно с собственником сооружений разработать план мероприятий по приведению качества холодной воды, подаваемой потребителям муниципального образования, к установленным требованиям безопасности и безвредности.
Часть участков водопроводной сети находятся в неудовлетворительном состоянии и без проведения работ по замене, выработавшей свой срок, транспортной инфраструктуре, могут возникнуть серьёзные проблемы для жителей муниципального образования с холодным водоснабжением, а также затруднить функционирование предприятий и организаций, предоставляющих жизненно важные товары и услуги.
Необходимо организовать непрерывный мониторинг качества воды, которая поставляется потребителям, и разработать план мероприятий для улучшения её характеристик до уровня, соответствующего установленным стандартам безопасности и безвредности.
Для эффективного функционирования централизованных систем необходимо организовать периодическое обслуживание и ремонт сооружений и оборудования в соответствии с требованиями СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения».
Результатом реализации мероприятий в системе холодного водоснабжения должно стать:
· существенное снижение изношенности сетей, а следовательно снижение аварийности;
· повышение надежности водоснабжения;
· обеспечение подключения новых потребителей;
· уменьшение потерь питьевой воды;
· улучшение качества питьевой воды;
· сокращение затрат электроэнергии;
· повышение доступности централизованного холодного водоснабжения для жителей района.  
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 управляющий консольными насосами станции 2-го подъема и поддерживающий давление холодной воды на входе в распределительную сеть на уровне 2,4 
bar
. Неисправный прибор учета объемов передаваемой в сеть воды.
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